| 服务基本信息 | 1 |
| --- | --- |
| 维护设备清单 | 2 |
| 维护问题发现 | 3 |
| 系统综合维护建议 | 4 |
|  | 5 |
|  | 6 |
|  | 7 |
|  | 8 |
|  | 9 |
|  | 10 |
|  | 11 |
|  | 12 |
|  | 13 |
|  | 14 |
|  | 15 |

Service Report
服务报告

System Preventive Check Report
预防性检查报告

西门子

SIEMENS

Service SE

SIMATIC Service Tools

Version 1.0.0

2026.05.12

Index

1.	服务基本信息	3

2.	维护设备清单	4

3.	维护问题发现	6

4.	系统综合维护建议	7

- 服务基本信息

| 服务ID号码： | {$serviceId} |
| --- | --- |
| 用户公司名称： | 西门子 |
| 服务发生城市： | {$city} |
| 用户联系人： | {$customerContact} |
| 西门子联系人： | {$siemensContact} |
| 服务执行人： |  |
| 服务执行日期： | {$startDate} ~ {$endDate} |
| 服务天数： | {$workDays}天×{$engineerQTY}人 |
| 报告生成日期： | {$reportCreateDate} |
| 目标系统名称： | 南通醋酸纤维醋片装置 |
| 服务类型： | 预防性维护检查服务 |
| 服务执行统计： | 现场共计执行{$}项维护检查。其中，异常结果{$}项，正常结果{$}项。 |
| 数据备份： | 项目/多项目备份； 历史数据备份。 |

- 维护设备清单

西门子公司F3车间西门子驱动装置维护清单

| 序号 | 电气室 | 设备名称 | 设备型号 | 序列号 | 所属部门 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Electricity3 | 达扎木 | 6SL3320-1TG33-3AA3 | 888 | Scada | 135126367 |
| 2 | Electricity3 | 大块头 | 6SL3320-1TG33-3AA3 | 12425566 | CF | device001 |
| 3 | Electricity3 | 7777 | 6SL3320-1TG33-3AA3 |  |  |  |
| 4 | Electricity3 | 6666 | 6SL3320-1TG33-3AA3 |  |  |  |

西门子公司F3车间西门子驱动装置维护清单

| 序号 | 电气室 | 设备名称 | 设备型号 | 序列号 | 所属部门 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Electricity4 | 123 | 6SL3320-1TG32-2AA3 |  |  |  |
| 2 | Electricity4 | 445 | 6SL3320-1TG32-2AA3 |  |  |  |

- 维护问题发现

| F3车间隐患以及解决措施 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Electricity3 | 设备名称:大块头 | 设备型号:6SL3320-1TG33-3AA3 |
|  | 设备编号:device001 | 序列号:12425566 |
|  | 问题描述： 整流单元/元件性能检测/晶闸管触发阻值 V12触发阻值(Ω) : 67 |  |
|  | 解决措施或建议：定期观察 |  |
|  | 照片1： | 照片2： |
|  | 照片1： | 照片2： |

| F3车间隐患以及解决措施 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Electricity3 | 设备名称:大块头 | 设备型号:6SL3320-1TG33-3AA3 |
|  | 设备编号:device001 | 序列号:12425566 |
|  | 问题描述： 整流单元/元件性能检测/晶闸管触发阻值 V16触发阻值(Ω) : 122 |  |
|  | 解决措施或建议：太大了没法修 建议更换 |  |
|  | 照片1： | 照片2： |
|  | 照片1： | 照片2： |

| F3车间隐患以及解决措施 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Electricity3 | 设备名称:大块头 | 设备型号:6SL3320-1TG33-3AA3 |
|  | 设备编号:device001 | 序列号:12425566 |
|  | 问题描述： 整流单元/维护前主回路检查/主回路相间阻值检测 进线与直流母线间阻值是否正常 : 否 |  |
|  | 解决措施或建议：使用厂商指定型号润滑油 |  |
|  | 照片1： | 照片2： |
|  | 照片1： | 照片2： |

| F3车间隐患以及解决措施 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Electricity3 | 设备名称:大块头 | 设备型号:6SL3320-1TG33-3AA3 |
|  | 设备编号:device001 | 序列号:12425566 |
|  | 问题描述： 整流单元/维护前主回路检查/主回路相间阻值检测 进线相间阻值是否正常 : 否 |  |
|  | 解决措施或建议：检查电源连接是否稳电源松动可能导致设备异常启动，存在触电风险固，确认急停按钮功能正常 |  |
|  | 照片1： | 照片2： |
|  | 照片1： | 照片2： |

- 系统综合维护建议

4.1 维护总结说明

4.2 备件建议

- 详细维护检查与建议

| ## 5.1 Electricity3>>6666>> 供电系统/电网检查/变压器信息. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 变压器一次电压(V). 变压器二次电压(V). 变压器型号. 变压器容量(KVA). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.2 Electricity3>>6666>> 供电系统/电网检查/电网类型. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 现场电网类型. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.3 Electricity3>>6666>> 供电系统/电网检查/电网质量分析. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电网检测是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.4 Electricity3>>6666>> 整流单元/元件性能检测/CUR、PER检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. CUR是否正常，无腐蚀. PER板是否正常，无腐蚀. PER板熔断器是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.5 Electricity3>>6666>> 整流单元/元件性能检测/晶闸管正向耐压测试. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11正向耐压测试(MΩ). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.6 Electricity3>>6666>> 整流单元/元件性能检测/晶闸管触发阻值. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11触发阻值(Ω). V12触发阻值(Ω). V13触发阻值(Ω). V14触发阻值(Ω). V15触发阻值(Ω). V16触发阻值(Ω). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.7 Electricity3>>6666>> 整流单元/维护前主回路检查/主回路对地阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线对地阻值是否正常. 进线对地阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.8 Electricity3>>6666>> 整流单元/维护前主回路检查/主回路相间阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线间阻值是否正常. 进线与直流母线间阻值是否正常. 进线相间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.9 Electricity3>>6666>> 电机/电机检查/电机信息. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机功率因数. 电机额定功率(KW). 电机额定电压(V). 电机额定电流(A). 电机额定转速(r/min). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.10 Electricity3>>6666>> 电机/电机检查/直阻. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机直阻(Ω). 直阻是否正常. 直阻类型. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.11 Electricity3>>6666>> 电机/电机检查/绝缘. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机绝缘(MΩ). 绝缘是否符合要求. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.12 Electricity3>>6666>> 电气室/EMC检查/信号线屏蔽. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 信号线屏蔽接地是否规范. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.13 Electricity3>>6666>> 电气室/EMC检查/柜内接地铜排. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 接地线、各接地连接元件、铜排等是否锈蚀. 接地线是否紧固牢靠并大面积接触铜排. 接地铜排截面积是否够大. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.14 Electricity3>>6666>> 电气室/EMC检查/装置接地. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 变频器及其出线是否与其他电缆或设备有足够的距离. 设备是否有可靠接地. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.15 Electricity3>>6666>> 电气室/柜体检查/其他. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.16 Electricity3>>6666>> 电气室/柜体检查/柜体. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜体安装是否平稳. 柜体是否正常无变形. 柜门锁是否能正常使用. 柜顶是否有防异物坠落措施. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.17 Electricity3>>6666>> 电气室/柜体检查/柜底. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜底是否封堵. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.18 Electricity3>>6666>> 电气室/柜体检查/通风孔. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 通风孔是否有滤棉. 通风孔滤棉是否洁净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.19 Electricity3>>6666>> 电气室/环境检查/其他. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.20 Electricity3>>6666>> 电气室/环境检查/是否封闭. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电气室是否封闭. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.21 Electricity3>>6666>> 电气室/环境检查/温度. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电气室内温度(℃). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.22 Electricity3>>6666>> 电气室/环境检查/湿度. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜内是否有凝露. 电气室内湿度(%). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.23 Electricity3>>6666>> 电气室/环境检查/粉尘. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 是否有对粉尘的有效防护. 柜内是否有大量粉尘. 粉尘是否导电. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.24 Electricity3>>7777>> 供电系统/电网检查/变压器信息. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 变压器一次电压(V). 变压器二次电压(V). 变压器型号. 变压器容量(KVA). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.25 Electricity3>>7777>> 供电系统/电网检查/电网类型. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 现场电网类型. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.26 Electricity3>>7777>> 供电系统/电网检查/电网质量分析. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电网检测是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.27 Electricity3>>7777>> 整流单元/元件性能检测/CUR、PER检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. CUR是否正常，无腐蚀. PER板是否正常，无腐蚀. PER板熔断器是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.28 Electricity3>>7777>> 整流单元/元件性能检测/晶闸管正向耐压测试. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11正向耐压测试(MΩ). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.29 Electricity3>>7777>> 整流单元/元件性能检测/晶闸管触发阻值. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11触发阻值(Ω). V12触发阻值(Ω). V13触发阻值(Ω). V14触发阻值(Ω). V15触发阻值(Ω). V16触发阻值(Ω). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.30 Electricity3>>7777>> 整流单元/维护前主回路检查/主回路对地阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线对地阻值是否正常. 进线对地阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.31 Electricity3>>7777>> 整流单元/维护前主回路检查/主回路相间阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线间阻值是否正常. 进线与直流母线间阻值是否正常. 进线相间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.32 Electricity3>>7777>> 电机/电机检查/电机信息. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机功率因数. 电机额定功率(KW). 电机额定电压(V). 电机额定电流(A). 电机额定转速(r/min). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.33 Electricity3>>7777>> 电机/电机检查/直阻. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机直阻(Ω). 直阻是否正常. 直阻类型. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.34 Electricity3>>7777>> 电机/电机检查/绝缘. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机绝缘(MΩ). 绝缘是否符合要求. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.35 Electricity3>>7777>> 电气室/EMC检查/信号线屏蔽. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 信号线屏蔽接地是否规范. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.36 Electricity3>>7777>> 电气室/EMC检查/柜内接地铜排. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 接地线、各接地连接元件、铜排等是否锈蚀. 接地线是否紧固牢靠并大面积接触铜排. 接地铜排截面积是否够大. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.37 Electricity3>>7777>> 电气室/EMC检查/装置接地. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 变频器及其出线是否与其他电缆或设备有足够的距离. 设备是否有可靠接地. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.38 Electricity3>>7777>> 电气室/柜体检查/其他. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.39 Electricity3>>7777>> 电气室/柜体检查/柜体. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜体安装是否平稳. 柜体是否正常无变形. 柜门锁是否能正常使用. 柜顶是否有防异物坠落措施. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.40 Electricity3>>7777>> 电气室/柜体检查/柜底. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜底是否封堵. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.41 Electricity3>>7777>> 电气室/柜体检查/通风孔. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 通风孔是否有滤棉. 通风孔滤棉是否洁净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.42 Electricity3>>7777>> 电气室/环境检查/其他. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.43 Electricity3>>7777>> 电气室/环境检查/是否封闭. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电气室是否封闭. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.44 Electricity3>>7777>> 电气室/环境检查/温度. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电气室内温度(℃). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.45 Electricity3>>7777>> 电气室/环境检查/湿度. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜内是否有凝露. 电气室内湿度(%). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.46 Electricity3>>7777>> 电气室/环境检查/粉尘. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 是否有对粉尘的有效防护. 柜内是否有大量粉尘. 粉尘是否导电. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.47 Electricity3>>大块头>>device001 供电系统/电网检查/变压器信息. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 变压器一次电压(V). 变压器二次电压(V). 变压器型号. 变压器容量(KVA). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.48 Electricity3>>大块头>>device001 供电系统/电网检查/电网类型. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 现场电网类型. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.49 Electricity3>>大块头>>device001 供电系统/电网检查/电网质量分析. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电网检测是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.50 Electricity3>>大块头>>device001 整流单元/元件性能检测/CUR、PER检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. CUR是否正常，无腐蚀; normal; 是. PER板是否正常，无腐蚀; normal; 是. PER板熔断器是否正常; normal; 是. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.51 Electricity3>>大块头>>device001 整流单元/元件性能检测/晶闸管正向耐压测试. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11正向耐压测试(MΩ); normal; 33. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.52 Electricity3>>大块头>>device001 整流单元/元件性能检测/晶闸管触发阻值. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11触发阻值(Ω); normal; 33. V12触发阻值(Ω); abnormal; 67. V13触发阻值(Ω); normal; 33. V14触发阻值(Ω); normal; 44. V15触发阻值(Ω); normal; 25. V16触发阻值(Ω); abnormal; 122. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.53 Electricity3>>大块头>>device001 整流单元/维护前主回路检查/主回路对地阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线对地阻值是否正常; normal; 是. 进线对地阻值是否正常; normal; 是. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.54 Electricity3>>大块头>>device001 整流单元/维护前主回路检查/主回路相间阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线间阻值是否正常; normal; 正常. 进线与直流母线间阻值是否正常; abnormal; 否. 进线相间阻值是否正常; abnormal; 否; cwq做的. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.55 Electricity3>>大块头>>device001 电机/电机检查/电机信息. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机功率因数. 电机额定功率(KW). 电机额定电压(V). 电机额定电流(A). 电机额定转速(r/min). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.56 Electricity3>>大块头>>device001 电机/电机检查/直阻. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机直阻(Ω). 直阻是否正常. 直阻类型. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.57 Electricity3>>大块头>>device001 电机/电机检查/绝缘. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机绝缘(MΩ). 绝缘是否符合要求. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.58 Electricity3>>大块头>>device001 电气室/EMC检查/信号线屏蔽. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 信号线屏蔽接地是否规范. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.59 Electricity3>>大块头>>device001 电气室/EMC检查/柜内接地铜排. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 接地线、各接地连接元件、铜排等是否锈蚀. 接地线是否紧固牢靠并大面积接触铜排. 接地铜排截面积是否够大. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.60 Electricity3>>大块头>>device001 电气室/EMC检查/装置接地. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 变频器及其出线是否与其他电缆或设备有足够的距离. 设备是否有可靠接地. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.61 Electricity3>>大块头>>device001 电气室/柜体检查/其他. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.62 Electricity3>>大块头>>device001 电气室/柜体检查/柜体. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜体安装是否平稳. 柜体是否正常无变形. 柜门锁是否能正常使用. 柜顶是否有防异物坠落措施. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.63 Electricity3>>大块头>>device001 电气室/柜体检查/柜底. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜底是否封堵. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.64 Electricity3>>大块头>>device001 电气室/柜体检查/通风孔. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 通风孔是否有滤棉. 通风孔滤棉是否洁净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.65 Electricity3>>大块头>>device001 电气室/环境检查/其他. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.66 Electricity3>>大块头>>device001 电气室/环境检查/是否封闭. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电气室是否封闭. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.67 Electricity3>>大块头>>device001 电气室/环境检查/温度. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电气室内温度(℃). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.68 Electricity3>>大块头>>device001 电气室/环境检查/湿度. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜内是否有凝露. 电气室内湿度(%). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.69 Electricity3>>大块头>>device001 电气室/环境检查/粉尘. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 是否有对粉尘的有效防护. 柜内是否有大量粉尘. 粉尘是否导电. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.70 Electricity3>>达扎木>>135126367 供电系统/电网检查/变压器信息. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 变压器一次电压(V). 变压器二次电压(V). 变压器型号. 变压器容量(KVA). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.71 Electricity3>>达扎木>>135126367 供电系统/电网检查/电网类型. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 现场电网类型. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.72 Electricity3>>达扎木>>135126367 供电系统/电网检查/电网质量分析. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电网检测是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.73 Electricity3>>达扎木>>135126367 整流单元/元件性能检测/CUR、PER检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. CUR是否正常，无腐蚀. PER板是否正常，无腐蚀. PER板熔断器是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.74 Electricity3>>达扎木>>135126367 整流单元/元件性能检测/晶闸管正向耐压测试. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11正向耐压测试(MΩ). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.75 Electricity3>>达扎木>>135126367 整流单元/元件性能检测/晶闸管触发阻值. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11触发阻值(Ω). V12触发阻值(Ω). V13触发阻值(Ω). V14触发阻值(Ω). V15触发阻值(Ω). V16触发阻值(Ω). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.76 Electricity3>>达扎木>>135126367 整流单元/维护前主回路检查/主回路对地阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线对地阻值是否正常. 进线对地阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.77 Electricity3>>达扎木>>135126367 整流单元/维护前主回路检查/主回路相间阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线间阻值是否正常. 进线与直流母线间阻值是否正常. 进线相间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.78 Electricity3>>达扎木>>135126367 电机/电机检查/电机信息. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机功率因数. 电机额定功率(KW). 电机额定电压(V). 电机额定电流(A). 电机额定转速(r/min). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.79 Electricity3>>达扎木>>135126367 电机/电机检查/直阻. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机直阻(Ω). 直阻是否正常. 直阻类型. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.80 Electricity3>>达扎木>>135126367 电机/电机检查/绝缘. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机绝缘(MΩ). 绝缘是否符合要求. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.81 Electricity3>>达扎木>>135126367 电气室/EMC检查/信号线屏蔽. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 信号线屏蔽接地是否规范. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.82 Electricity3>>达扎木>>135126367 电气室/EMC检查/柜内接地铜排. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 接地线、各接地连接元件、铜排等是否锈蚀. 接地线是否紧固牢靠并大面积接触铜排. 接地铜排截面积是否够大. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.83 Electricity3>>达扎木>>135126367 电气室/EMC检查/装置接地. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 变频器及其出线是否与其他电缆或设备有足够的距离. 设备是否有可靠接地. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.84 Electricity3>>达扎木>>135126367 电气室/柜体检查/其他. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.85 Electricity3>>达扎木>>135126367 电气室/柜体检查/柜体. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜体安装是否平稳. 柜体是否正常无变形. 柜门锁是否能正常使用. 柜顶是否有防异物坠落措施. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.86 Electricity3>>达扎木>>135126367 电气室/柜体检查/柜底. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜底是否封堵. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.87 Electricity3>>达扎木>>135126367 电气室/柜体检查/通风孔. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 通风孔是否有滤棉. 通风孔滤棉是否洁净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.88 Electricity3>>达扎木>>135126367 电气室/环境检查/其他. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.89 Electricity3>>达扎木>>135126367 电气室/环境检查/是否封闭. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电气室是否封闭. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.90 Electricity3>>达扎木>>135126367 电气室/环境检查/温度. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电气室内温度(℃). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.91 Electricity3>>达扎木>>135126367 电气室/环境检查/湿度. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜内是否有凝露. 电气室内湿度(%). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.92 Electricity3>>达扎木>>135126367 电气室/环境检查/粉尘. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 是否有对粉尘的有效防护. 柜内是否有大量粉尘. 粉尘是否导电. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.93 Electricity4>>123>> 供电系统/电网检查/变压器信息. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 变压器一次电压(V). 变压器二次电压(V). 变压器型号. 变压器容量(KVA). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.94 Electricity4>>123>> 供电系统/电网检查/电网类型. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 现场电网类型. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.95 Electricity4>>123>> 供电系统/电网检查/电网质量分析. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电网检测是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.96 Electricity4>>123>> 整流单元/元件性能检测/CUR、PER检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. CUR是否正常，无腐蚀. PER板是否正常，无腐蚀. PER板熔断器是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.97 Electricity4>>123>> 整流单元/元件性能检测/晶闸管正向耐压测试. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11正向耐压测试(MΩ). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.98 Electricity4>>123>> 整流单元/元件性能检测/晶闸管触发阻值. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11触发阻值(Ω). V12触发阻值(Ω). V13触发阻值(Ω). V14触发阻值(Ω). V15触发阻值(Ω). V16触发阻值(Ω). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.99 Electricity4>>123>> 整流单元/维护前主回路检查/主回路对地阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线对地阻值是否正常. 进线对地阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.100 Electricity4>>123>> 整流单元/维护前主回路检查/主回路相间阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线间阻值是否正常. 进线与直流母线间阻值是否正常. 进线相间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.101 Electricity4>>123>> 电机/电机检查/电机信息. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机功率因数. 电机额定功率(KW). 电机额定电压(V). 电机额定电流(A). 电机额定转速(r/min). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.102 Electricity4>>123>> 电机/电机检查/直阻. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机直阻(Ω). 直阻是否正常. 直阻类型. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.103 Electricity4>>123>> 电机/电机检查/绝缘. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机绝缘(MΩ). 绝缘是否符合要求. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.104 Electricity4>>123>> 电气室/EMC检查/信号线屏蔽. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 信号线屏蔽接地是否规范. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.105 Electricity4>>123>> 电气室/EMC检查/柜内接地铜排. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 接地线、各接地连接元件、铜排等是否锈蚀. 接地线是否紧固牢靠并大面积接触铜排. 接地铜排截面积是否够大. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.106 Electricity4>>123>> 电气室/EMC检查/装置接地. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 变频器及其出线是否与其他电缆或设备有足够的距离. 设备是否有可靠接地. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.107 Electricity4>>123>> 电气室/柜体检查/其他. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.108 Electricity4>>123>> 电气室/柜体检查/柜体. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜体安装是否平稳. 柜体是否正常无变形. 柜门锁是否能正常使用. 柜顶是否有防异物坠落措施. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.109 Electricity4>>123>> 电气室/柜体检查/柜底. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜底是否封堵. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.110 Electricity4>>123>> 电气室/柜体检查/通风孔. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 通风孔是否有滤棉. 通风孔滤棉是否洁净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.111 Electricity4>>123>> 电气室/环境检查/其他. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.112 Electricity4>>123>> 电气室/环境检查/是否封闭. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电气室是否封闭. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.113 Electricity4>>123>> 电气室/环境检查/温度. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电气室内温度(℃). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.114 Electricity4>>123>> 电气室/环境检查/湿度. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜内是否有凝露. 电气室内湿度(%). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.115 Electricity4>>123>> 电气室/环境检查/粉尘. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 是否有对粉尘的有效防护. 柜内是否有大量粉尘. 粉尘是否导电. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.116 Electricity4>>445>> 供电系统/电网检查/变压器信息. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 变压器一次电压(V). 变压器二次电压(V). 变压器型号. 变压器容量(KVA). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.117 Electricity4>>445>> 供电系统/电网检查/电网类型. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 现场电网类型. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.118 Electricity4>>445>> 供电系统/电网检查/电网质量分析. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电网检测是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.119 Electricity4>>445>> 整流单元/元件性能检测/CUR、PER检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. CUR是否正常，无腐蚀. PER板是否正常，无腐蚀. PER板熔断器是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.120 Electricity4>>445>> 整流单元/元件性能检测/晶闸管正向耐压测试. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11正向耐压测试(MΩ). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.121 Electricity4>>445>> 整流单元/元件性能检测/晶闸管触发阻值. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11触发阻值(Ω). V12触发阻值(Ω). V13触发阻值(Ω). V14触发阻值(Ω). V15触发阻值(Ω). V16触发阻值(Ω). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.122 Electricity4>>445>> 整流单元/维护前主回路检查/主回路对地阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线对地阻值是否正常. 进线对地阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.123 Electricity4>>445>> 整流单元/维护前主回路检查/主回路相间阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线间阻值是否正常. 进线与直流母线间阻值是否正常. 进线相间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.124 Electricity4>>445>> 电机/电机检查/电机信息. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机功率因数. 电机额定功率(KW). 电机额定电压(V). 电机额定电流(A). 电机额定转速(r/min). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.125 Electricity4>>445>> 电机/电机检查/直阻. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机直阻(Ω). 直阻是否正常. 直阻类型. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.126 Electricity4>>445>> 电机/电机检查/绝缘. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机绝缘(MΩ). 绝缘是否符合要求. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.127 Electricity4>>445>> 电气室/EMC检查/信号线屏蔽. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 信号线屏蔽接地是否规范. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.128 Electricity4>>445>> 电气室/EMC检查/柜内接地铜排. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 接地线、各接地连接元件、铜排等是否锈蚀. 接地线是否紧固牢靠并大面积接触铜排. 接地铜排截面积是否够大. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.129 Electricity4>>445>> 电气室/EMC检查/装置接地. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 变频器及其出线是否与其他电缆或设备有足够的距离. 设备是否有可靠接地. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.130 Electricity4>>445>> 电气室/柜体检查/其他. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.131 Electricity4>>445>> 电气室/柜体检查/柜体. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜体安装是否平稳. 柜体是否正常无变形. 柜门锁是否能正常使用. 柜顶是否有防异物坠落措施. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.132 Electricity4>>445>> 电气室/柜体检查/柜底. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜底是否封堵. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.133 Electricity4>>445>> 电气室/柜体检查/通风孔. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 通风孔是否有滤棉. 通风孔滤棉是否洁净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.134 Electricity4>>445>> 电气室/环境检查/其他. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.135 Electricity4>>445>> 电气室/环境检查/是否封闭. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电气室是否封闭. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.136 Electricity4>>445>> 电气室/环境检查/温度. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电气室内温度(℃). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.137 Electricity4>>445>> 电气室/环境检查/湿度. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜内是否有凝露. 电气室内湿度(%). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 5.138 Electricity4>>445>> 电气室/环境检查/粉尘. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 是否有对粉尘的有效防护. 柜内是否有大量粉尘. 粉尘是否导电. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. |  |
| --- | --- |