## 外围检测-masterdrive
2-装置级 | 3-模块级 | 4-检测项目 | 5-检测项明细 | 数据类型 | 权重 | 规则类型 | 规则 | 操作指导 | 参数1 | 参数2 | 建议规则 | 建议内容 | 隐患内容 | 处理隐患 | 再检测 -Yes | 再检测项目 | 维护说明
电气室 | 环境检查 | 温度 | 电气室内温度(℃) | number | High | number_range | {"max": 20,"min": -5} | 测量电气室温度。
|  | 湿度 | 电气室内湿度(%) | number | Mediun | number_range | {"max": 50,"min": 5} | 量电气室湿度。 确认机柜内是否有凝露。
|  |  | 柜内是否有凝露 | boolean | Low | boolean_equal | {"options": ["是", "否"], "normal_value": "是"}
|  | 粉尘 | 柜内是否有大量粉尘 | boolean | High | boolean_equal | {"options": ["是", "否"], "normal_value": "是"} | 观察机柜内的粉尘程度。 检查粉尘导电性。 检查现场是否有针对粉尘的有效防护措施。
|  |  | 粉尘是否导电 | boolean | Mediun | boolean_equal | {"options": ["是", "否"], "normal_value": "是"}
|  |  | 是否有对粉尘的有效防护 | boolean | Low | boolean_equal | {"options": ["是", "否"], "normal_value": "是"}
|  | 是否封闭 | 电气室是否封闭 | boolean | High | boolean_equal | {"options": ["是", "否"], "normal_value": "是"} | 观察电气室是否为封闭环境。
|  | 其他 | 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等 | boolean | Mediun | boolean_equal | {"options": ["是", "否"], "normal_value": "是"} | 查看周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如热水池，腐蚀性气体等。
| 柜体检查 | 柜体 | 柜体安装是否平稳 | boolean | Low | boolean_equal | {"options": ["是", "否"], "normal_value": "是"} | 观察柜体安装是否平稳 观察柜体是否变形 检查柜门锁是否能正常使用 检查柜顶是否有防异物坠落措施
|  |  | 柜体是否正常无变形 | boolean | High | boolean_equal | {"options": ["是", "否"], "normal_value": "是"}
|  |  | 柜门锁是否能正常使用 | boolean | Mediun | boolean_equal | {"options": ["是", "否"], "normal_value": "是"}
|  |  | 柜顶是否有防异物坠落措施 | boolean | Low | boolean_equal | {"options": ["是", "否"], "normal_value": "是"}
|  | 通风孔 | 通风孔是否有滤棉 | boolean | High | boolean_equal | {"options": ["是", "否"], "normal_value": "是"} | 检查通风孔是否有滤棉 检查通风孔滤棉是否洁净
|  |  | 通风孔滤棉是否洁净 | boolean | Mediun | boolean_equal | {"options": ["是", "否"], "normal_value": "是"}
|  | 柜底 | 柜底是否封堵 | boolean | Low | boolean_equal | {"options": ["是", "否"], "normal_value": "是"} | 检查柜底是否封堵
|  | 其他 | 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等 | boolean | High | boolean_equal | {"options": ["是", "否"], "normal_value": "是"} | 查看周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如热水池，腐蚀性气体等。
| EMC检查 | 柜内接地铜排 | 接地铜排截面积是否够大 | boolean | Mediun | boolean_equal | {"options": ["是", "否"], "normal_value": "是"} | 接地铜排的截面积大小
|  |  | 接地线是否紧固牢靠并大面积接触铜排 | boolean | Low | boolean_equal | {"options": ["是", "否"], "normal_value": "是"}
|  |  | 接地线、各接地连接元件、铜排等是否锈蚀 | boolean | High | boolean_equal | {"options": ["是", "否"], "normal_value": "是"}
|  | 信号线屏蔽 | 信号线屏蔽接地是否规范 | boolean | Mediun | boolean_equal | {"options": ["是", "否"], "normal_value": "是"} | 在接地系统中，各信号线屏蔽应大面积可靠连接系统保护地####铜排。
|  | 装置接地 | 设备是否有可靠接地 | boolean | Low | boolean_equal | {"options": ["是", "否"], "normal_value": "是"} | 检查所有装置接地端子是否有可靠接地，比如接地线截面####要求同接地线线径 。 变频器及其出线应与敏感设备或电缆的距离不得小于20cm
|  |  | 变频器及其出线是否与其他电缆或设备有足够的距离 | boolean | High | boolean_equal | {"options": ["是", "否"], "normal_value": "是"}
供电系统 | 电网检查 | 电网类型 | 现场电网类型 | text | Mediun | text_pattern |  | 检查现场电网类型 观察变压器接线方式确定电网类型
|  | 变压器信息 | 变压器一次电压(V) | text | Low | text_pattern |  | 查看变压器铭牌
|  |  | 变压器二次电压(V) | text | High | text_pattern
|  |  | 变压器容量(KVA) | text | Mediun | text_pattern
|  |  | 变压器型号 | text | Low | text_pattern
|  | 电网质量分析 | 电网检测是否正常 | boolean | High | boolean_equal | {"options": ["是", "否"], "normal_value": "是"} | 用电网分析仪测量电网质量
电机 | 电机检查 | 电机信息 | 电机额定功率(KW) | text | Mediun | text_pattern |  | 查看电机铭牌
|  |  | 电机额定电压(V) | text | Low | text_pattern
|  |  | 电机额定电流(A) | text | High | text_pattern
|  |  | 电机额定转速(r/min) | text | Mediun | text_pattern
|  |  | 电机功率因数 | text | Low | text_pattern
|  | 绝缘 | 电机绝缘(MΩ) | text | High | text_pattern |  | 断开电机接线用绝缘表测量
|  |  | 绝缘是否符合要求 | boolean | Mediun | boolean_equal | {"options": ["是", "否"], "normal_value": "是"}
|  | 直阻 | 电机直阻(Ω) | text | Low | text_pattern |  | LCR测试仪测量
|  |  | 直阻类型 | enum | Low | enum | {"options": ["纯白", "米白", "乳白"]}
|  |  | 直阻是否正常 | boolean | High | boolean_equal | {"options": ["是", "否"], "normal_value": "是"}
Note on C1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 进行合格判断的基本单位 Reply: 有唯一ID Reply: OK, NON-OK
Note on D1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 有是否字样的布尔量，其他为数值量