## 检测方案设计
维护方案设计
维护方案分为两个部分：系统外围检测及设备检测
维护方案跟产品类型高度相关，一套方案的系统检测方案跟设备型号（即第二层级）没有关系，一般是固定的
维护方案是原子化的，即只跟设备类型或设备型号相关
而项目维护方案是维护方案的组合，可以含有多个原子维护方案，但至少应该包含一个系统外围和一个设备方案
1-系统或设备级 | 2-装置级 | 3-模块级 | 4-检测项目 | 5-检测项明细 | 检测项ID | 备注
驱动系统外围 | 电气室 | EMC检查 | 信号线屏蔽 | 接地铜排截面积是否够大: 是 接地线是否紧固牢靠并大面积接触铜排: 是 接地线、各接地连接元件、铜排等是否锈蚀: 是
电机外围
直流驱动 | 6RA70 | 解体后清洁 | 清洁风机 | 风机是否已清洁干净: 是 风机壳体是否已清洁干净: 是 风机电容是否已清洁干净: 是
| 装置信息： 订货号 序列号 装置编号 |  | 检测结果 | 正常：不需要额外补充信息 不正常：需要补充下面信息： 隐患说明、解决建议、处理状态 |  | 合格的判断已经及计算方法，使用规则引擎
图片说明（可选）
|  |  | 操作指导及注意事项 | 只在工程师方案中体现 |  | 使用何种工具，进行哪些操作
Note on A7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 方案的最小单位
Note on D7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 进行合格判断的基本单位 Reply: 有唯一ID
Note on E7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 检测数据录入 Reply: 需要工程师录入的现场检测数据
Note on F7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 考虑下编码规则
Note on D13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 可以考虑跟注意事项整合一起 Reply: 不显示在报告中

## 外围检测-template
外围检测方案 | 根据此方案设计方案导入模版 | [5 empty] | Masterdrive驱动单元 |  |  |  | 隐患建议与处理 |  |  |  | 维护后检测 |  |  | 关联项目筛选
1-系统或设备级 | 2-装置级 | 3-模块级 | 4-检测项目 | 5-检测项明细 | 数据类型 | 权重 | 操作指导 | 规则类型 | 参数1 | 参数2 | 建议规则 | 建议内容 | 隐患内容 | 处理隐患 | 再检测 -Yes | 再检测项目 | 维护说明
系统外围 | 电气室 | 环境检查 | 温度 | 电气室内温度(℃) | 数值 | High | 测量电气室温度。 | 阈值 | min | max
|  |  | 湿度 | 电气室内湿度(%) | 数值 | Mediun | 量电气室湿度。 确认机柜内是否有凝露。 | 阈值
|  |  |  | 柜内是否有凝露 | 布尔 | Low |  | 判断
|  |  | 粉尘 | 柜内是否有大量粉尘 | 布尔 |  | 观察机柜内的粉尘程度。 检查粉尘导电性。 检查现场是否有针对粉尘的有效防护措施。 | 判断 | 是 | 否
|  |  |  | 粉尘是否导电 | 布尔
|  |  |  | 是否有对粉尘的有效防护 | 布尔
|  |  | 是否封闭 | 电气室是否封闭 | 布尔 |  | 观察电气室是否为封闭环境。
|  |  | 其他 | 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等 | 布尔 |  | 查看周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如热水池，腐蚀性气体等。
|  | 柜体检查 | 柜体 | 柜体安装是否平稳 | 布尔 |  | 观察柜体安装是否平稳 观察柜体是否变形 检查柜门锁是否能正常使用 检查柜顶是否有防异物坠落措施
|  |  |  | 柜体是否正常无变形 | 布尔
|  |  |  | 柜门锁是否能正常使用 | 布尔
|  |  |  | 柜顶是否有防异物坠落措施 | 布尔
|  |  | 通风孔 | 通风孔是否有滤棉 | 布尔 |  | 检查通风孔是否有滤棉 检查通风孔滤棉是否洁净
|  |  |  | 通风孔滤棉是否洁净 | 布尔
|  |  | 柜底 | 柜底是否封堵 | 布尔 |  | 检查柜底是否封堵
|  |  | 其他 | 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等 | 布尔 |  | 查看周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如热水池，腐蚀性气体等。
|  | EMC检查 | 柜内接地铜排 | 接地铜排截面积是否够大 | 布尔 |  | 接地铜排的截面积大小
|  |  |  | 接地线是否紧固牢靠并大面积接触铜排 | 布尔
|  |  |  | 接地线、各接地连接元件、铜排等是否锈蚀 | 布尔
|  |  | 信号线屏蔽 | 信号线屏蔽接地是否规范 | 布尔 |  | 在接地系统中，各信号线屏蔽应大面积可靠连接系统保护地####铜排。
|  |  | 装置接地 | 设备是否有可靠接地 | 布尔 |  | 检查所有装置接地端子是否有可靠接地，比如接地线截面####要求同接地线线径 。 变频器及其出线应与敏感设备或电缆的距离不得小于20cm
|  |  |  | 变频器及其出线是否与其他电缆或设备有足够的距离 | 布尔
| 供电系统 | 电网检查 | 电网类型 | 现场电网类型 | 字符串 |  | 检查现场电网类型 观察变压器接线方式确定电网类型
|  |  | 变压器信息 | 变压器一次电压(V) | 数值 |  | 查看变压器铭牌
|  |  |  | 变压器二次电压(V) | 数值
|  |  |  | 变压器容量(KVA) | 数值
|  |  |  | 变压器型号 | 字符串
|  |  | 电网质量分析 | 电网检测是否正常 | 布尔 |  | 用电网分析仪测量电网质量
| 电机 | 电机检查 | 电机信息 | 电机额定功率(KW) | 数值 |  | 查看电机铭牌
|  |  |  | 电机额定电压(V) | 数值
|  |  |  | 电机额定电流(A) | 数值
|  |  |  | 电机额定转速(r/min) | 数值
|  |  |  | 电机功率因数 | 数值
|  |  | 绝缘 | 电机绝缘(MΩ) | 数值 |  | 断开电机接线用绝缘表测量
|  |  |  | 绝缘是否符合要求 | 布尔
|  |  | 直阻 | 电机直阻(Ω) | 数值 |  | LCR测试仪测量
|  |  |  | 直阻是否正常 | 布尔
Note on A2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 方案的最小单位
Note on D2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 进行合格判断的基本单位 Reply: 有唯一ID Reply: OK, NON-OK
Note on E2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 有是否字样的布尔量，其他为数值量

## 设备检测Drive-template
设备检测方案 | 根据此方案设计方案导入模版 | [5 empty] | Drive & Motor |  |  |  |  | 隐患建议与处理 |  |  |  | 维护后检测 |  |  | 关联项目筛选
1-系统或设备级 | 2-装置级 | 3-模块级 | 4-检测项目 | 5-检测项明细 | 数据类型 | 权重 | 操作指导 | 规则类型 | 参数1 | 参数2 | 检测结果 | 建议规则 | 建议内容 | 隐患内容 | 处理隐患/维护备注 | 再检测 -Yes | 再检测结果 | 维护说明 |  | 附件
驱动单元-Masterdrive | 整流单元 | 维护前主回路检查 | 主回路相间阻值检测 | 进线相间阻值是否正常 | 布尔 | High | 测量主回路相间阻值 | 判断 |  |  | 否 | 不通过 | 断电检查可控硅以及进线回路,更换故障元件。 | 相间阻值过低可能造成短路故障。
|  |  |  | 直流母线间阻值是否正常 | 布尔 |  |  | 判断 |  |  | 否 | 不通过 | 直流回路阻值过低，请确认直流回路无短路。若与逆变装置相连，则需断开，或者观察阻值是否有增加趋势。 | 直流回路阻值过低可能造成电容以及连接在直流回路的其他设备损坏。 | 是 | 是 | 是 | 更换可控硅
|  |  |  | 进线与直流母线间阻值是否正常 | 布尔 |  |  | 判断 |  |  |  | 不通过 | 进线与直流母线阻值过低，请检查可控硅是否正常。 | 进线与直流母线阻值过低，可控硅可能已经受损，上电可能造成严重损坏。
|  |  | 主回路对地阻值检测 | 进线对地阻值是否正常 | 布尔 |  | 测量主回路对地阻值 | 判断 |  |  |  | 不通过 | 主进线对地阻值过低，请检查可控硅是否正常以及其他部位是否对地有短路。 | 强制送电可能会造成功率元件严重损坏。
|  |  |  | 直流母线对地阻值是否正常 | 布尔 |  |  | 判断 |  |  |  | 不通过 | 母线对地阻值过低，请检查可控硅是否正常以及其他部位是否对地有短路。 | 强制送电可能会造成功率元件严重损坏。
|  |  | 进线相间阻值测量 | L1/L2相间阻值(KΩ)： | 数值 |  | 测量L1-L2间阻值 | 阈值 | 10 |  |  | 不通过 | 断电检查可控硅以及进线回路,更换故障元件。 | 相间阻值过低可能造成短路故障。
|  |  |  | L1/L3相间阻值(KΩ)： | 数值 |  | 测量L1-L3间阻值 | 阈值 | 10 |  |  | 不通过 | 断电检查可控硅以及进线回路,更换故障元件。 | 相间阻值过低可能造成短路故障。
|  |  |  | L2/L3相间阻值(KΩ)： | 数值 |  | 测量L2-L3间阻值 | 阈值 | 10 |  |  | 不通过 | 断电检查可控硅以及进线回路,更换故障元件。 | 相间阻值过低可能造成短路故障。
|  |  | 直流母线阻值测量 | C+/D-间阻值(KΩ)： | 数值 |  | 测量C-D间阻值 | 阈值 | 10 |  |  | 不通过 | 直流回路阻值过低，请确认直流回路无短路。若与逆变装置相连，则需断开，或者观察阻值是否有增加趋势 | 直流回路阻值过低可能造成电容以及连接在直流回路的其他设备损坏。
|  |  | 进线与直流母线阻值测量 | L1/C+间阻值(KΩ)： | 数值 |  | 测量L1-C间阻值 | 阈值 | 10 |  |  | 不通过 | 进线与直流母线阻值过低，请检查可控硅是否正常。 | 进线与直流母线阻值过低，可控硅可能已经受损，上电可能造成严重损坏。
|  |  |  | L1/D-间阻值(KΩ)： | 数值 |  | 测量L1-D间阻值 | 阈值 | 10 |  |  | 不通过 | 进线与直流母线阻值过低，请检查可控硅是否正常。 | 进线与直流母线阻值过低，可控硅可能已经受损，上电可能造成严重损坏。
|  |  |  | L2/C+间阻值(KΩ)： | 数值 |  | 测量L2-C间阻值 | 阈值 | 10 |  |  | 不通过 | 进线与直流母线阻值过低，请检查可控硅是否正常。 | 进线与直流母线阻值过低，可控硅可能已经受损，上电可能造成严重损坏。
|  |  |  | L2/D-间阻值(KΩ)： | 数值 |  | 测量L2-D间阻值 | 阈值 | 10 |  |  | 不通过 | 进线与直流母线阻值过低，请检查可控硅是否正常。 | 进线与直流母线阻值过低，可控硅可能已经受损，上电可能造成严重损坏。
|  |  |  | L3/C+间阻值(KΩ)： | 数值 |  | 测量L3-C间阻值 | 阈值 | 10 |  |  | 不通过 | 进线与直流母线阻值过低，请检查可控硅是否正常。 | 进线与直流母线阻值过低，可控硅可能已经受损，上电可能造成严重损坏。
|  |  |  | L3/D-间阻值(KΩ)： | 数值 |  | 测量L3-D间阻值 | 阈值 | 10 |  |  | 不通过 | 进线与直流母线阻值过低，请检查可控硅是否正常。 | 进线与直流母线阻值过低，可控硅可能已经受损，上电可能造成严重损坏。
|  |  | 主回路对地阻值测量 | L1/PE间阻值(KΩ)： | 数值 |  | 测量L1-PE间阻值 | 阈值 | 10 |  |  | 不通过 | 主回路对地阻值过低，请检查可控硅是否正常以及其他部位是否对地有短路。 | 强制送电可能会造成功率元件严重损坏。
|  |  |  | L2/PE间阻值(KΩ)： | 数值 |  | 测量L2-PE间阻值 | 阈值 | 10 |  |  | 不通过 | 主回路对地阻值过低，请检查可控硅是否正常以及其他部位是否对地有短路。 | 强制送电可能会造成功率元件严重损坏。
|  |  |  | L3/PE间阻值(KΩ)： | 数值 |  | 测量L3-PE间阻值 | 阈值 | 10 |  |  | 不通过 | 主回路对地阻值过低，请检查可控硅是否正常以及其他部位是否对地有短路。 | 强制送电可能会造成功率元件严重损坏。
|  |  |  | C+/PE间阻值： | 数值 |  | 测量C-PE间阻值 | 阈值 | 10 |  |  | 不通过 | 主回路对地阻值过低，请检查可控硅是否正常以及其他部位是否对地有短路。 | 强制送电可能会造成功率元件严重损坏。
|  |  |  | D-/PE间阻值(KΩ)： | 数值 |  | 测量D-PE间阻值 | 阈值 | 10 |  |  | 不通过 | 主回路对地阻值过低，请检查可控硅是否正常以及其他部位是否对地有短路。 | 强制送电可能会造成功率元件严重损坏。
|  | 解体后清洁 | 清洁电路板 | CUR板是否已清洁干净 | 布尔
|  |  |  | PER板是否已清洁干净 | 布尔
|  |  | 清洁晶闸管/晶闸管组件 | 晶闸管是否已清洁干净 | 布尔
|  |  |  | 散热片是否已清洁干净 | 布尔
|  |  |  | 阻容回路是否已清洁干净 | 布尔
|  |  | 清洁风机 | 风机是否已清洁干净 | 布尔
|  |  |  | 风机壳体是否已清洁干净 | 布尔
|  |  |  | 风机电容是否已清洁干净 | 布尔
|  |  | 清洁电流互感器 | 电流互感器是否已清洁干净 | 布尔
|  |  | 清洁线束以及铜排 | 装置内部控制电缆是否已清洁干净 | 布尔
|  |  |  | 装置动力电缆是否已清洁干净 | 布尔
|  |  | 清洁外壳以及其它结构件 | 装置外壳是否已清洁干净 | 布尔
|  |  |  | 其他结构件是否已清洁干净 | 布尔
|  |  | 超声波清洗机清洗 | 清洗机以及烘干机是否已组装好且接好电源 | 布尔
|  |  |  | 清洗剂是否已按比例配好 | 布尔
|  |  |  | 元件是否已清洗干净 | 布尔
|  |  |  | 元件是否已烘干 | 布尔
|  |  | 其它 | 柜体，柜底是否已清洁干净 | 布尔
|  |  |  | 其他低压元件是否已清洁干净 | 布尔
|  | 元件性能检测 | CUR、PER检测 | CUR是否正常，无腐蚀 | 布尔
|  |  |  | PER板是否正常，无腐蚀 | 布尔
|  |  |  | PER板熔断器是否正常 | 布尔
|  |  | 电容板测量容值 | 电容板测量值与标称值是否一致（差值≤5%） | 布尔
|  |  | 晶闸管触发阻值 | V11触发阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V13触发阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V15触发阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V14触发阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V16触发阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V12触发阻值(Ω)： | 数值
|  |  | 晶闸管正向耐压测试 | V11正向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V13正向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V15正向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V14正向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V16正向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V12正向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  | 晶闸管反向耐压测试 | V11反向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V13反向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V15反向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V14反向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V16反向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V12反向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  | 测量阻容吸收回路电阻 | 电阻标称值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V11阻容吸收电阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V13阻容吸收电阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V15阻容吸收电阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V14阻容吸收电阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V16阻容吸收电阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V12阻容吸收电阻值(Ω)： | 数值
|  |  | 测量阻容吸收回路电容 | 电容标称值(µF)： | 数值
|  |  |  | V11阻容吸收电容值(µF)： | 数值
|  |  |  | V13阻容吸收电容值(µF)： | 数值
|  |  |  | V15阻容吸收电容值(µF)： | 数值
|  |  |  | V14阻容吸收电容值(µF)： | 数值
|  |  |  | V16阻容吸收电容值(µF)： | 数值
|  |  |  | V12阻容吸收电容值(µF)： | 数值
|  |  | 风机检测 | 风机电容标称值(µF)： | 数值
|  |  |  | 风机1电容值(µF)： | 数值
|  |  |  | 是否存在第二个电容 | 布尔
|  |  |  | 风机2电容值(µF)： | 数值
|  |  |  | 风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 布尔
|  |  |  | 风机外观以及结构件是否完整 | 布尔
|  |  | 温度传感器检测 | 温度传感器1阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | 温度传感器2阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | 温度传感器3阻值(Ω)： | 数值
|  |  | 电流互感器检测 | 测试结果是否正常 | 布尔
|  |  | 熔断器检测 | 熔断器是否正常 | 布尔
|  |  | 线束检测 | 线束是否有裂痕，腐蚀 | 布尔
|  |  |  | 插头是否紧固 | 布尔
|  | 组装后整体检测 | 连接可靠性检查 | 主回路连接是否可靠 | 布尔
|  |  |  | 控制回路连接是否可靠 | 布尔
|  |  | 安装扭矩检测 | 1.8牛米检查是否正常 | 布尔
|  |  |  | 3牛米检查是否正常 | 布尔
|  |  |  | 6牛米检查是否正常 | 布尔
|  |  |  | 13牛米检查是否正常 | 布尔
|  |  | 绝缘检测 | 所用电压等级(V)： | 数值
|  |  |  | 绝缘阻值(MΩ)： | 数值
|  |  | 主回路相间阻值检测 | 进线相间阻值是否正常 | 布尔
|  |  |  | 直流母线间阻值是否正常 | 布尔
|  |  |  | 进线与直流母线间阻值是否正常 | 布尔
|  |  | 主回路对地阻值检测 | 进线对地阻值是否正常 | 布尔
|  |  |  | 直流母线对地阻值是否正常 | 布尔
|  |  | 进线相间阻值测量 | L1/L2相间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | L1/L3相间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | L2/L3相间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  | 直流母线阻值测量 | C+/D-间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  | 进线与直流母线阻值测量 | L1/C+间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | L1/D-间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | L2/C+间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | L2/D-间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | L3/C+间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | L3/D-间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  | 主回路对地阻值测量 | L1/PE间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | L2/PE间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | L3/PE间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | C+/PE间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | D-/PE间阻值(KΩ)： | 数值
|  | 送电测试 | 电源检查 | 220VAV检测值(V)： | 数值
|  |  |  | 24VDC检测值(V)： | 数值
|  |  | 面板显示状态检查 | PMU显示是否正常 | 布尔
|  |  | 晶闸管测试 | 晶闸管测试是否正常 | 布尔
|  |  | 直流电压检测 | r006显示电压与测量值是否一致 | 布尔
|  |  | 风机运行检测 | 风机旋转方向是否正常 | 布尔
|  |  |  | 风机旋转声音是否正常 | 布尔
|  |  |  | 风机运行时间（从最后一次恢复工厂设置算起，hours）： | 数值
|  |  | 检测电柜进风口风速 | 进风量(M³/S)： | 数值
|  |  |  | 是否符合装置要求 | 布尔
|  |  | 热成像仪检测 | 空载运行时温度情况 | 布尔
|  |  |  | 带载运行时温度情况 | 布尔
|  |  |  | 温度是否正常 | 布尔
| 整流回馈单元 | 维护前主回路检查 | 主回路相间阻值检测 | 进线相间阻值是否正常 | 布尔 | High
|  |  |  | 直流母线间阻值是否正常 | 布尔 |  |  | 判断
|  |  |  | 进线与直流母线间阻值是否正常 | 布尔 |  |  | 判断
|  |  | 主回路对地阻值检测 | 进线对地阻值是否正常 | 布尔 |  | 量电气室湿度。 确认机柜内是否有凝露。 | 阈值
|  |  |  | 直流母线对地阻值是否正常 | 布尔
|  |  | 进线相间阻值测量 | L1/L2相间阻值(KΩ)： | 数值 |  |  | 判断
|  |  |  | L1/L3相间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | L2/L3相间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | T1/T2相间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | T1/T3相间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | T2/T3相间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  | 直流母线阻值测量 | C+/D-间阻值(KΩ)： | 数值 |  | 观察机柜内的粉尘程度。 检查粉尘导电性。 检查现场是否有针对粉尘的有效防护措施。 | 判断 | 是 | 否
|  |  | 进线与直流母线阻值测量 | L1/C+间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | L1/D-间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | L2/C+间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | L2/D-间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | L3/C+间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | L3/D-间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | T1/C+间阻值： | 数值
|  |  |  | T1/D-间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | T2/C+间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | T2/D-间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | T3/C+间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | T3/D-间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  | 主回路对地阻值测量 | L1/PE间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | L2/PE间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | L3/PE间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | T1/PE间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | T2/PE间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | T3/PE间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | C+/PE间阻值： | 数值
|  |  |  | D-/PE间阻值(KΩ)： | 数值
|  | 解体后清洁 | 清洁电路板 | CUR板是否已清洁干净 | 布尔
|  |  |  | PER板是否已清洁干净 | 布尔
|  |  | 清洁晶闸管/晶闸管组件 | 晶闸管是否已清洁干净 | 布尔
|  |  |  | 散热片是否已清洁干净 | 布尔
|  |  |  | 阻容回路是否已清洁干净 | 布尔
|  |  | 清洁风机 | 风机是否已清洁干净 | 布尔
|  |  |  | 风机壳体是否已清洁干净 | 布尔
|  |  |  | 风机电容是否已清洁干净 | 布尔
|  |  | 清洁电流互感器 | 电流互感器是否已清洁干净 | 布尔
|  |  | 清洁线束以及铜排 | 装置内部控制电缆是否已清洁干净 | 布尔
|  |  |  | 装置动力电缆是否已清洁干净 | 布尔
|  |  | 清洁外壳以及其它结构件 | 装置外壳是否已清洁干净 | 布尔
|  |  |  | 其他结构件是否已清洁干净 | 布尔
|  |  | 超声波清洗机清洗 | 清洗机以及烘干机是否已组装好且接好电源 | 布尔
|  |  |  | 清洗剂是否已按比例配好 | 布尔
|  |  |  | 元件是否已清洗干净 | 布尔
|  |  |  | 元件是否已烘干 | 布尔
|  |  | 其它 | 柜体，柜底是否已清洁干净 | 布尔
|  |  |  | 其他低压元件是否已清洁干净 | 布尔
|  | 元件性能检测 | CUR、PER检测 | CUR是否正常，无腐蚀 | 布尔
|  |  |  | PER板是否正常，无腐蚀 | 布尔
|  |  |  | PER板熔断器是否正常 | 布尔
|  |  | 电容板测量容值 | 电容板测量值与标称值是否一致（差值≤5%） | 布尔
|  |  | 晶闸管触发阻值 | V11触发阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V13触发阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V15触发阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V14触发阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V16触发阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V12触发阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V24触发阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V26触发阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V22触发阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V21触发阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V23触发阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V25触发阻值(Ω)： | 数值
|  |  | 晶闸管正向耐压测试 | V11正向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V13正向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V15正向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V14正向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V16正向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V12正向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V24正向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V26正向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V22正向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V21正向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V23正向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V25正向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  | 晶闸管反向耐压测试 | V11反向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V13反向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V15反向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V14反向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V16反向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V12反向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V24反向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V26反向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V22正向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V21反向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V23反向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V25反向耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  | 测量整流桥阻容吸收回路电阻 | 电阻标称值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V11阻容吸收电阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V13阻容吸收电阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V15阻容吸收电阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V14阻容吸收电阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V16阻容吸收电阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V12阻容吸收电阻值(Ω)： | 数值
|  |  | 测量回馈桥阻容吸收回路电阻 | 电阻标称值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V24阻容吸收电阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V26阻容吸收电阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V22阻容吸收电阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V21阻容吸收电阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V23阻容吸收电阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V25阻容吸收电阻值(Ω)： | 数值
|  |  | 测量整流桥阻容吸收回路电容 | 电容标称值(µF)： | 数值
|  |  |  | V11阻容吸收电容值(µF)： | 数值
|  |  |  | V13阻容吸收电容值(µF)： | 数值
|  |  |  | V15阻容吸收电容值(µF)： | 数值
|  |  |  | V14阻容吸收电容值(µF)： | 数值
|  |  |  | V16阻容吸收电容值(µF)： | 数值
|  |  |  | V12阻容吸收电容值(µF)： | 数值
|  |  | 测量回馈桥阻容吸收回路电容 | 电容标称值(µF)： | 数值
|  |  |  | V24阻容吸收电容值(µF)： | 数值
|  |  |  | V26阻容吸收电容值(µF)： | 数值
|  |  |  | V22阻容吸收电容值(µF)： | 数值
|  |  |  | V21阻容吸收电容值(µF)： | 数值
|  |  |  | V23阻容吸收电容值(µF)： | 数值
|  |  |  | V25阻容吸收电容值(µF)： | 数值
|  |  | 风机检测 | 风机电容标称值(µF)： | 数值
|  |  |  | 风机1电容值(µF)： | 数值
|  |  |  | 是否存在第二个电容 | 布尔
|  |  |  | 风机2电容值(µF)： | 数值
|  |  |  | 风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 布尔
|  |  |  | 风机外观以及结构件是否完整 | 布尔
|  |  | 温度传感器检测 | 温度传感器1阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | 温度传感器2阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | 温度传感器3阻值(Ω)： | 数值
|  |  | 电流互感器检测 | 测试结果是否正常 | 布尔
|  |  | 熔断器检测 | 熔断器是否正常 | 布尔
|  |  | 线束检测 | 线束是否有裂痕，腐蚀 | 布尔
|  |  |  | 插头是否紧固 | 布尔
|  | 组装后整体检测 | 连接可靠性检查 | 主回路连接是否可靠 | 布尔
|  |  |  | 控制回路连接是否可靠 | 布尔
|  |  | 安装扭矩检测 | 1.8牛米检查是否正常 | 布尔
|  |  |  | 3牛米检查是否正常 | 布尔
|  |  |  | 6牛米检查是否正常 | 布尔
|  |  |  | 13牛米检查是否正常 | 布尔
|  |  | 绝缘检测 | 所用电压等级(V)： | 数值
|  |  |  | 绝缘阻值(MΩ)： | 数值
|  |  | 主回路相间阻值检测 | 进线相间阻值是否正常 | 布尔
|  |  |  | 直流母线间阻值是否正常 | 布尔
|  |  |  | 进线与直流母线间阻值是否正常 | 布尔
|  |  | 主回路对地阻值检测 | 进线对地阻值是否正常 | 布尔
|  |  |  | 直流母线对地阻值是否正常 | 布尔
|  |  | 进线相间阻值测量 | L1/L2相间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | L1/L3相间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | L2/L3相间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | T1/T2相间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | T1/T3相间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | T2/T3相间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  | 直流母线阻值测量 | C+/D-间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  | 进线与直流母线阻值测量 | L1/C+间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | L1/D-间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | L2/C+间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | L2/D-间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | L3/C+间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | L3/D-间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | T1/C+间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | T1/D-间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | T2/C+间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | T2/D-间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | T3/C+间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | T3/D-间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  | 主回路对地阻值测量 | L1/PE间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | L2/PE间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | L3/PE间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | T1/PE间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | T2/PE间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | T3/PE间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | C+/PE间阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | D-/PE间阻值(KΩ)： | 数值
|  | 送电测试 | 电源检查 | 220VAV检测值(V)： | 数值
|  |  |  | 24VDC检测值(V)： | 数值
|  |  | 面板显示状态检查 | PMU显示是否正常 | 布尔
|  |  | 晶闸管测试 | 晶闸管测试是否正常 | 布尔
|  |  | 直流电压检测 | r006显示电压与测量值是否一致 | 布尔
|  |  | 风机运行检测 | 风机旋转方向是否正常 | 布尔
|  |  |  | 风机旋转声音是否正常 | 布尔
|  |  |  | 风机运行时间（从最后一次恢复工厂设置算起，hours）： | 数值
|  |  | 检测电柜进风口风速 | 进风量(M³/S)： | 数值
|  |  |  | 是否符合装置要求 | 布尔
|  |  | 热成像仪检测 | 空载运行时温度情况 | 布尔
|  |  |  | 带载运行时温度情况 | 布尔
|  |  |  | 温度是否正常 | 布尔
| AC-AC变频器 | 维护前主回路检查 | 主回路相间阻值检测 | 进线相间阻值是否正常 | 布尔
|  |  |  | 出线相间阻值是否正常 | 布尔
|  |  |  | 直流母线间阻值是否正常 | 布尔
|  |  |  | 进线与直流母线间阻值是否正常 | 布尔
|  |  |  | 出线与直流母线间阻值是否正常 | 布尔
|  |  | 主回路对地阻值检测 | 进线对地阻值是否正常 | 布尔
|  |  |  | 出线对地阻值是否正常 | 布尔
|  |  |  | 直流母线对地阻值是否正常 | 布尔
|  |  | 直流母线间电容特性检测 | 中间回路电容特性是否正常 | 布尔
|  |  | 预充电二极管检测 | 预充电二极管是否正常 | 布尔
|  |  | IGBT二极管特性检测 | IGBT二极管特性是否正常 | 布尔
|  | 解体后清洁 | 电路板 | CUVC是否已清洁干净 | 布尔
|  |  |  | PSU是否已清洁干净 | 布尔
|  |  |  | TDB/PCC/PCU是否已清洁干净 | 布尔
|  |  |  | IVI/IPI/IMPI是否已清洁干净 | 布尔
|  |  |  | IGD是否已清洁干净 | 布尔
|  |  | 功率元件 (可控硅/IGBT) | 可控硅是否已清洁干净 | 布尔
|  |  |  | IGBT是否已清洁干净 | 布尔
|  |  | 电容组 | 电容组是否已清洁干净 | 布尔
|  |  | 风机 | 风机是否已清洁干净 | 布尔
|  |  |  | 风机壳体是否已清洁干净 | 布尔
|  |  |  | 风机电容是否已清洁干净 | 布尔
|  |  | 电流互感器 | 电流互感器是否已清洁干净 | 布尔
|  |  | 控制变压器 | 变压器是否已清洁干净 | 布尔
|  |  | 铜排 | 铜排组是否已清洁干净 | 布尔
|  |  | 线束 | 线束是否已清洁干净 | 布尔
|  |  | 塑料绝缘挡板以及外壳 | 塑料绝缘挡板以及外壳是否已清洁干净 | 布尔
|  |  | 超声波清洗机清洗 | 清洗机以及烘干机是否已组装好且接好电源 | 布尔
|  |  |  | 清洗剂是否已按比例配好 | 布尔
|  |  |  | 元件是否已清洗干净 | 布尔
|  |  |  | 元件是否已烘干 | 布尔
|  |  | 其它 | 柜体，柜底是否已清洁干净 | 布尔
|  |  |  | 其他低压元件是否已清洁干净 | 布尔
|  | 元件检测 | 电路板检测 | PCB是否完整无腐蚀 | 布尔
|  |  |  | IVI/IPI/IMPI/IGD光纤插头是否正常 | 布尔
|  |  | SML阻容吸收检测 | SML 电阻标称值(Ω) | 数值
|  |  |  | SML 电容标称值(µF) | 数值
|  |  |  | SML U-1 是否正常 | 布尔
|  |  |  | SML U-2 是否正常 | 布尔
|  |  |  | SML V-1 是否正常 | 布尔
|  |  |  | SML V-2 是否正常 | 布尔
|  |  |  | SML W-1 是否正常 | 布尔
|  |  |  | SML W-2 是否正常 | 布尔
|  |  | SMU阻容吸收检测 | SMU 电阻标称值 (Ω) | 数值
|  |  |  | SMU 电容标称值 (µF) | 数值
|  |  |  | SMU U-1 是否正常 | 布尔
|  |  |  | SMU U-2 是否正常 | 布尔
|  |  |  | SMU V-1 是否正常 | 布尔
|  |  |  | SMU V-2 是否正常 | 布尔
|  |  |  | SMU W-1 是否正常 | 布尔
|  |  |  | SMU W-2 是否正常 | 布尔
|  |  | VDU电阻检测 | VDU标称阻值(Ω) | 数值
|  |  |  | VDU测量阻值(Ω) | 数值
|  |  | 晶闸管触发阻值检测 | V1触发阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V2触发阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V3触发阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V4触发阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V5触发阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | V6触发阻值(Ω)： | 数值
|  |  | 晶闸管耐压检测 | V1耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V2耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  |  | V3耐压测试(MΩ)： | 数值
|  |  | 预充电二极管整流桥检测（TDB/PSU） | 二极管特性检查是否正常 | 布尔
|  |  | 预充电电阻检测 | 标称阻值(Ω)： | 数值
|  |  |  | 测量阻值Ω)： | 数值
|  |  | IGBT（U-Phase)触发极电容特性检测 | IGBT-U1 (µF) ： | 数值
|  |  |  | IGBT-U2 (µF) ： | 数值
|  |  |  | IGBT-U3 (µF)： | 数值
|  |  |  | IGBT-U4 (µF)： | 数值
|  |  | IGBT（V-Phase)触发极电容特性检测 | IGBT-V1 (µF)： | 数值
|  |  |  | IGBT-V2 (µF) ： | 数值
|  |  |  | IGBT-V3 (µF)： | 数值
|  |  |  | IGBT-V4 (µF)： | 数值
|  |  | IGBT（W-Phase)触发极电容特性检测 | IGBT-W1 (µF)： | 数值
|  |  |  | IGBT-W2 (µF)： | 数值
|  |  |  | IGBT-W3 (µF)： | 数值
|  |  |  | IGBT-W4 (µF)： | 数值
|  |  | IGBT（U-Phase)二极管特性检测 | IGBT-U1 V1（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-U1 V2（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-U1 V3（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-U2 V1（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-U2 V2（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-U2 V3（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-U3 V1（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-U3 V2（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-U3 V2（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-U4 V1（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-U4 V2（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-U4 V3（V）： | 数值
|  |  | IGBT（V-Phase)二极管特性检测 | IGBT-V1 V1（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-V1 V2（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-V1 V3（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-V2 V1（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-V2 V2（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-V2 V3（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-V3 V1（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-V3 V2（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-V3 V2（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-V4 V1（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-V4 V2（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-V4 V3（V）： | 数值
|  |  | IGBT（W-Phase)二极管特性检测 | IGBT-W1 V1（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-W1 V2（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-W1 V3（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-W2 V1（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-W2 V2（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-W2 V3（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-W3 V1（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-W3 V2（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-W3 V2（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-W4 V1（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-W4 V2（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-W4 V3（V）： | 数值
|  |  | IGBT（U-Phase)耐压特性检测 | IGBT-U V1 (MΩ)： | 数值
|  |  |  | IGBT-U V2 (MΩ)： | 数值
|  |  |  | IGBT-U V3 (MΩ)： | 数值
|  |  |  | IGBT-U V4 (MΩ)： | 数值
|  |  | IGBT（V-Phase)耐压特性检测 | IGBT-V V1 (MΩ)： | 数值
|  |  |  | IGBT-V V2 (MΩ)： | 数值
|  |  |  | IGBT-V V3 (MΩ)： | 数值
|  |  |  | IGBT-V V4 (MΩ)： | 数值
|  |  | IGBT（W-Phase)耐压特性检测 | IGBT-W V1 (MΩ)： | 数值
|  |  |  | IGBT-W V2 (MΩ)： | 数值
|  |  |  | IGBT-W V3(MΩ)： | 数值
|  |  |  | IGBT-W V4 (MΩ)： | 数值
|  |  | U-Phase电容组检测 | 电容是否正常无鼓包，漏液 | 布尔
|  |  |  | 电容组侧面电缆是否正常无刮蹭 | 布尔
|  |  |  | 电容组铜排是否正常无变形 | 布尔
|  |  |  | 绝缘纸是否完整无破损 | 布尔
|  |  |  | 电容值1（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 数值
|  |  |  | 电容值2（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 数值
|  |  |  | 电容值3（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 数值
|  |  |  | 按标称计算电容值（µF）： | 数值
|  |  | V-Phase电容组检测 | 电容是否正常无鼓包，漏液 | 布尔
|  |  |  | 电容组侧面电缆是否正常无刮蹭 | 布尔
|  |  |  | 电容组铜排是否正常无变形 | 布尔
|  |  |  | 绝缘纸是否完整无破损 | 布尔
|  |  |  | 电容值1（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 数值
|  |  |  | 电容值2（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 数值
|  |  |  | 电容值3（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 数值
|  |  |  | 按标称计算电容值（µF）： | 数值
|  |  | W-Phase电容组检测 | 电容是否正常无鼓包，漏液 | 布尔
|  |  |  | 电容组侧面电缆是否正常无刮蹭 | 布尔
|  |  |  | 电容组铜排是否正常无变形 | 布尔
|  |  |  | 绝缘纸是否完整无破损 | 布尔
|  |  |  | 电容值1（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 数值
|  |  |  | 电容值2（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 数值
|  |  |  | 电容值3（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 数值
|  |  |  | 按标称计算电容值（µF）： | 数值
|  |  | U-Phase平衡电阻检测 | 平衡电阻引脚是否牢固 | 布尔
|  |  |  | 电阻分段标称值（KΩ）： | 数值
|  |  |  | U-Phase实际测量值R1： | 数值
|  |  |  | U-Phase实际测量值R2： | 数值
|  |  |  | U-Phase实际测量值R3： | 数值
|  |  | V-Phase平衡电阻检测 | 平衡电阻引脚是否牢固 | 布尔
|  |  |  | 电阻分段标称值（KΩ）： | 数值
|  |  |  | V-Phase实际测量值R1： | 数值
|  |  |  | V-Phase实际测量值R2： | 数值
|  |  |  | V-Phase实际测量值R3： | 数值
|  |  | W-Phase平衡电阻检测 | 平衡电阻引脚是否牢固 | 布尔
|  |  |  | 电阻分段标称值（KΩ）： | 数值
|  |  |  | W-Phase实际测量值R1： | 数值
|  |  |  | W-Phase实际测量值R2： | 数值
|  |  |  | W-Phase实际测量值R3： | 数值
|  |  | U-Phase浪涌电阻检测 | 浪涌电阻外观是否正常 | 布尔
|  |  |  | U-Phase R1(Ω)： | 数值
|  |  |  | U-Phase R2(Ω)： | 数值
|  |  |  | U-Phase R3(Ω)： | 数值
|  |  |  | U-Phase R4(Ω)： | 数值
|  |  | V-Phase浪涌电阻检测 | 浪涌电阻外观是否正常 | 布尔
|  |  |  | V-Phase R1(Ω)： | 数值
|  |  |  | V-Phase R2(Ω)： | 数值
|  |  |  | V-Phase R3(Ω)： | 数值
|  |  |  | V-Phase R4(Ω)： | 数值
|  |  | W-Phase浪涌电阻检测 | 浪涌电阻外观是否正常 | 布尔
|  |  |  | W-Phase R1(Ω)： | 数值
|  |  |  | W-Phase R2(Ω)： | 数值
|  |  |  | W-Phase R3(Ω)： | 数值
|  |  |  | W-Phase R4(Ω)： | 数值
|  |  | 温度传感器检测 | 温度传感器1阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | 温度传感器2阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | 温度传感器3阻值(KΩ)： | 数值
|  |  | 电流互感器检测 | 测试盒测试结果是否正常 | 数值
|  |  | 风机1检测 | 风机1电容标称值(µF)： | 数值
|  |  |  | 风机1电容值(µF)： | 数值
|  |  |  | 风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 布尔
|  |  |  | 风机外观以及结构件是否完整 | 布尔
|  |  | 风机2检测 | 风机2电容标称值(µF)： | 数值
|  |  |  | 风机2电容值(µF)： | 数值
|  |  |  | 风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 布尔
|  |  |  | 风机外观以及结构件是否完整 | 布尔
|  |  | 光纤检测 | 光纤头部是否平整洁净 | 布尔
|  |  |  | 光纤透光是否良好 | 布尔
|  |  | 铜排组1检测 | 铜排组外观是否良好 | 布尔
|  |  |  | 绝缘纸是否完整无损坏 | 布尔
|  |  |  | 铜排卡件是否完整无断裂 | 布尔
|  |  |  | 铜排组绝缘值（MΩ)： | 数值
|  |  | 铜排组2检测 | 铜排组外观是否良好 | 布尔
|  |  |  | 绝缘纸是否完整无损坏 | 布尔
|  |  |  | 铜排卡件是否完整无断裂 | 布尔
|  |  |  | 铜排组绝缘值（MΩ)： | 数值
|  |  | 铜排组3检测 | 铜排组外观是否良好 | 布尔
|  |  |  | 绝缘纸是否完整无损坏 | 布尔
|  |  |  | 铜排卡件是否完整无断裂 | 布尔
|  |  |  | 铜排组绝缘值（MΩ)： | 数值
|  |  | 熔断器检测 | 熔断器是否正常 | 布尔
|  |  | 线束检查 | 线束是否有裂痕，腐蚀 | 布尔
|  |  |  | 插头是否紧固 | 布尔
|  | 组装后整体检测 | 连接可靠性检查 | 主回路连接是否可靠 | 布尔
|  |  |  | 控制回路连接是否可靠 | 布尔
|  |  | 安装扭矩检测 | 1.8牛米检查是否正常 | 布尔
|  |  |  | 3牛米检查是否正常 | 布尔
|  |  |  | 6牛米检查是否正常 | 布尔
|  |  |  | 13牛米检查是否正常 | 布尔
|  |  | 绝缘检测 | 所用电压等级(V)： | 数值
|  |  |  | 绝缘阻值(MΩ)： | 数值
|  |  | 主回路相间阻值检测 | 进线相间阻值是否正常 | 布尔
|  |  |  | 出线相间阻值是否正常 | 布尔
|  |  |  | 直流母线间阻值是否正常 | 布尔
|  |  |  | 进线与直流母线间阻值是否正常 | 布尔
|  |  |  | 出线与直流母线间阻值是否正常 | 布尔
|  |  | 主回路对地阻值检测 | 进线对地阻值是否正常 | 布尔
|  |  |  | 出线对地阻值是否正常 | 布尔
|  |  |  | 直流母线对地阻值是否正常 | 布尔
|  |  | 直流母线间电容特性 | 中间回路电容特性是否正常 | 布尔
|  |  | 预充电二极管特性检测 | 预充电二极管特性是否正常 | 布尔
|  |  | IGBT二极管特性检测 | IGBT二极管特性是否正常 | 布尔
|  |  | 电容组侧平衡电阻接线检测 | 测量插头对地是否正常无短路 | 布尔
|  |  |  | 测量插头线间电容特性是否正常 | 布尔
|  |  | 测试盒测试 | 24V DC 检测（V）： | 数值
|  |  |  | 正15 V DC 检测（V）： | 数值
|  |  |  | 负15 V DC 检测（V）： | 数值
|  |  |  | 5 V DC 检测（V）： | 数值
|  |  |  | UCE检测是否正常 | 布尔
|  |  |  | 电流互感器检测是否正常 | 布尔
|  |  |  | 测温电阻检测是否正常 | 布尔
|  |  |  | IGBT触发是否正常 | 布尔
|  |  | 模拟运行测试 | U-V 输出电压（V）： | 数值
|  |  |  | U-W 输出电压（V）： | 数值
|  |  |  | V-W 输出电压（V）： | 数值
|  |  |  | 三相间输出电压是否平衡且频率降为0后输出是否为0 | 布尔
|  | 送电测试 | 电源检查 | 220VAV检测值(V)： | 数值
|  |  |  | 24VDC检测值(V)： | 数值
|  |  | 风机变压器跳线检测 | 实际接线电压为（V）： | 数值
|  |  |  | 实际电压与接线是否匹配 | 布尔
|  |  | 面板显示状态检查 | PMU显示是否正常 | 布尔
|  |  | 直流电压检测 | r006显示电压与测量值是否一致 | 布尔
|  |  | V/F运行测试 | 25Hz U-V 输出电压（V）: | 数值
|  |  |  | 25Hz U-W 输出电压（V）: | 数值
|  |  |  | 25Hz V-W 输出电压（V）: | 数值
|  |  |  | 50Hz U-V 输出电压（V）: | 数值
|  |  |  | 50Hz U-W 输出电压（V）: | 数值
|  |  |  | 50Hz V-W 输出电压（V）: | 数值
|  |  |  | 三相输出是否平衡 | 布尔
|  |  | 风机运行检测 | 风机旋转方向是否正常 | 布尔
|  |  |  | 风机旋转声音是否正常 | 布尔
|  |  |  | 风机运行时间（从最后一次恢复工厂设置算起，hours）： | 数值
|  |  | 检测电柜进风口风速 | 进风量(M³/S)： | 数值
|  |  |  | 是否符合装置要求 | 布尔
|  |  | 正常运行测试 | U-V 输出电压（V）: | 数值
|  |  |  | U-W 输出电压（V）: | 数值
|  |  |  | V-W 输出电压（V）: | 数值
|  |  |  | U-Phase 输出电流（A）： | 数值
|  |  |  | V-Phase 输出电流（A）： | 数值
|  |  |  | W-Phase 输出电流（A）： | 数值
|  |  |  | 电流电压是否平衡 | 布尔
|  |  | TRACE曲线监控 | 运行曲线是否正常 | 布尔
|  |  |  | 三相电流是否平衡 | 布尔
|  |  | 热成像仪检测 | 装置温度是否正常 | 布尔
| DC-AC变频器 | 维护前主回路检查 | 主回路相间阻值检测 | 进线相间阻值是否正常 | 布尔
|  |  |  | 出线相间阻值是否正常 | 布尔
|  |  |  | 出线与直流母线间阻值是否正常 | 布尔
|  |  | 主回路对地阻值检测 | 进线对地阻值是否正常 | 布尔
|  |  |  | 出线对地阻值是否正常 | 布尔
|  |  | 直流母线间电容特性检测 | 中间回路电容特性是否正常 | 布尔
|  |  | IGBT二极管特性检测 | IGBT二极管特性是否正常 | 布尔
|  | 解体后清洁 | 电路板 | CUVC是否已清洁干净 | 布尔
|  |  |  | PSU是否已清洁干净 | 布尔
|  |  |  | IVI/IPI/IMPI是否已清洁干净 | 布尔
|  |  |  | IGD是否已清洁干净 | 布尔
|  |  | 功率元件 | IGBT是否已清洁干净 | 布尔
|  |  | 电容组 | 电容组是否已清洁干净 | 布尔
|  |  | 风机 | 风机是否已清洁干净 | 布尔
|  |  |  | 风机壳体是否已清洁干净 | 布尔
|  |  |  | 风机电容是否已清洁干净 | 布尔
|  |  | 电流互感器 | 电流互感器是否已清洁干净 | 布尔
|  |  | 控制变压器 | 变压器是否已清洁干净 | 布尔
|  |  | 铜排 | 铜排组是否已清洁干净 | 布尔
|  |  | 线束 | 线束是否已清洁干净 | 布尔
|  |  | 塑料绝缘挡板以及外壳 | 塑料绝缘挡板以及外壳是否已清洁干净 | 布尔
|  |  | 超声波清洗机清洗 | 清洗机以及烘干机是否已组装好且接好电源 | 布尔
|  |  |  | 清洗剂是否已按比例配好 | 布尔
|  |  |  | 元件是否已清洗干净 | 布尔
|  |  |  | 元件是否已烘干 | 布尔
|  |  | 其它 | 柜体，柜底是否已清洁干净 | 布尔
|  |  |  | 其他低压元件是否已清洁干净 | 布尔
|  | 元件检测 | 电路板检测 | PCB是否完整无腐蚀 | 布尔
|  |  |  | IVI/IPI/IMPI/IGD光纤插头是否正常 | 布尔
|  |  | SML阻容吸收检测 | SML 电阻标称值(Ω) | 数值
|  |  |  | SML 电容标称值(µF) | 数值
|  |  |  | SML U-1 是否正常 | 布尔
|  |  |  | SML U-2 是否正常 | 布尔
|  |  |  | SML V-1 是否正常 | 布尔
|  |  |  | SML V-2 是否正常 | 布尔
|  |  |  | SML W-1 是否正常 | 布尔
|  |  |  | SML W-2 是否正常 | 布尔
|  |  | SMU阻容吸收检测 | SMU 电阻标称值 (Ω) | 数值
|  |  |  | SMU 电容标称值 (µF) | 数值
|  |  |  | SMU U-1 是否正常 | 布尔
|  |  |  | SMU U-2 是否正常 | 布尔
|  |  |  | SMU V-1 是否正常 | 布尔
|  |  |  | SMU V-2 是否正常 | 布尔
|  |  |  | SMU W-1 是否正常 | 布尔
|  |  |  | SMU W-2 是否正常 | 布尔
|  |  | VDU电阻检测 | VDU标称阻值(Ω) | 数值
|  |  |  | VDU测量阻值(Ω) | 数值
|  |  | IGBT（U-Phase)触发极电容特性检测 | IGBT-U1 (µF) ： | 数值
|  |  |  | IGBT-U2 (µF) ： | 数值
|  |  |  | IGBT-U3 (µF)： | 数值
|  |  |  | IGBT-U4 (µF)： | 数值
|  |  | IGBT（V-Phase)触发极电容特性检测 | IGBT-V1 (µF)： | 数值
|  |  |  | IGBT-V2 (µF) ： | 数值
|  |  |  | IGBT-V3 (µF)： | 数值
|  |  |  | IGBT-V4 (µF)： | 数值
|  |  | IGBT（W-Phase)触发极电容特性检测 | IGBT-W1 (µF)： | 数值
|  |  |  | IGBT-W2 (µF)： | 数值
|  |  |  | IGBT-W3 (µF)： | 数值
|  |  |  | IGBT-W4 (µF)： | 数值
|  |  | IGBT（U-Phase)二极管特性检测 | IGBT-U1 V1（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-U1 V2（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-U1 V3（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-U2 V1（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-U2 V2（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-U2 V3（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-U3 V1（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-U3 V2（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-U3 V2（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-U4 V1（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-U4 V2（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-U4 V3（V）： | 数值
|  |  | IGBT（V-Phase)二极管特性检测 | IGBT-V1 V1（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-V1 V2（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-V1 V3（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-V2 V1（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-V2 V2（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-V2 V3（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-V3 V1（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-V3 V2（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-V3 V2（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-V4 V1（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-V4 V2（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-V4 V3（V）： | 数值
|  |  | IGBT（W-Phase)二极管特性检测 | IGBT-W1 V1（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-W1 V2（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-W1 V3（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-W2 V1（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-W2 V2（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-W2 V3（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-W3 V1（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-W3 V2（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-W3 V2（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-W4 V1（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-W4 V2（V）： | 数值
|  |  |  | IGBT-W4 V3（V）： | 数值
|  |  | IGBT（U-Phase)耐压特性检测 | IGBT-U V1 (MΩ)： | 数值
|  |  |  | IGBT-U V2 (MΩ)： | 数值
|  |  |  | IGBT-U V3 (MΩ)： | 数值
|  |  |  | IGBT-U V4 (MΩ)： | 数值
|  |  | IGBT（V-Phase)耐压特性检测 | IGBT-V V1 (MΩ)： | 数值
|  |  |  | IGBT-V V2 (MΩ)： | 数值
|  |  |  | IGBT-V V3 (MΩ)： | 数值
|  |  |  | IGBT-V V4 (MΩ)： | 数值
|  |  | IGBT（W-Phase)耐压特性检测 | IGBT-W V1 (MΩ)： | 数值
|  |  |  | IGBT-W V2 (MΩ)： | 数值
|  |  |  | IGBT-W V3(MΩ)： | 数值
|  |  |  | IGBT-W V4 (MΩ)： | 数值
|  |  | U-Phase电容组检测 | 电容是否正常无鼓包，漏液 | 布尔
|  |  |  | 电容组侧面电缆是否正常无刮蹭 | 布尔
|  |  |  | 电容组铜排是否正常无变形 | 布尔
|  |  |  | 绝缘纸是否完整无破损 | 布尔
|  |  |  | 电容值1（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 数值
|  |  |  | 电容值2（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 数值
|  |  |  | 电容值3（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 数值
|  |  |  | 按标称计算电容值（µF）： | 数值
|  |  | V-Phase电容组检测 | 电容是否正常无鼓包，漏液 | 布尔
|  |  |  | 电容组侧面电缆是否正常无刮蹭 | 布尔
|  |  |  | 电容组铜排是否正常无变形 | 布尔
|  |  |  | 绝缘纸是否完整无破损 | 布尔
|  |  |  | 电容值1（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 数值
|  |  |  | 电容值2（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 数值
|  |  |  | 电容值3（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 数值
|  |  |  | 按标称计算电容值（µF）： | 数值
|  |  | W-Phase电容组检测 | 电容是否正常无鼓包，漏液 | 布尔
|  |  |  | 电容组侧面电缆是否正常无刮蹭 | 布尔
|  |  |  | 电容组铜排是否正常无变形 | 布尔
|  |  |  | 绝缘纸是否完整无破损 | 布尔
|  |  |  | 电容值1（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 数值
|  |  |  | 电容值2（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 数值
|  |  |  | 电容值3（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 数值
|  |  |  | 按标称计算电容值（µF）： | 数值
|  |  | U-Phase平衡电阻检测 | 平衡电阻引脚是否牢固 | 布尔
|  |  |  | 电阻分段标称值（KΩ）： | 数值
|  |  |  | U-Phase实际测量值R1： | 数值
|  |  |  | U-Phase实际测量值R2： | 数值
|  |  |  | U-Phase实际测量值R3： | 数值
|  |  | V-Phase平衡电阻检测 | 平衡电阻引脚是否牢固 | 布尔
|  |  |  | 电阻分段标称值（KΩ）： | 数值
|  |  |  | V-Phase实际测量值R1： | 数值
|  |  |  | V-Phase实际测量值R2： | 数值
|  |  |  | V-Phase实际测量值R3： | 数值
|  |  | W-Phase平衡电阻检测 | 平衡电阻引脚是否牢固 | 布尔
|  |  |  | 电阻分段标称值（KΩ）： | 数值
|  |  |  | W-Phase实际测量值R1： | 数值
|  |  |  | W-Phase实际测量值R2： | 数值
|  |  |  | W-Phase实际测量值R3： | 数值
|  |  | U-Phase浪涌电阻检测 | 浪涌电阻外观是否正常 | 布尔
|  |  |  | U-Phase R1(Ω)： | 数值
|  |  |  | U-Phase R2(Ω)： | 数值
|  |  |  | U-Phase R3(Ω)： | 数值
|  |  |  | U-Phase R4(Ω)： | 数值
|  |  | V-Phase浪涌电阻检测 | 浪涌电阻外观是否正常 | 布尔
|  |  |  | V-Phase R1(Ω)： | 数值
|  |  |  | V-Phase R2(Ω)： | 数值
|  |  |  | V-Phase R3(Ω)： | 数值
|  |  |  | V-Phase R4(Ω)： | 数值
|  |  | W-Phase浪涌电阻检测 | 浪涌电阻外观是否正常 | 布尔
|  |  |  | W-Phase R1(Ω)： | 数值
|  |  |  | W-Phase R2(Ω)： | 数值
|  |  |  | W-Phase R3(Ω)： | 数值
|  |  |  | W-Phase R4(Ω)： | 数值
|  |  | 温度传感器检测 | 温度传感器1阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | 温度传感器2阻值(KΩ)： | 数值
|  |  |  | 温度传感器3阻值(KΩ)： | 数值
|  |  | 电流互感器检测 | 测试盒测试结果是否正常 | 数值
|  |  | 风机1检测 | 风机1电容标称值(µF)： | 数值
|  |  |  | 风机1电容值(µF)： | 数值
|  |  |  | 风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 布尔
|  |  |  | 风机外观以及结构件是否完整 | 布尔
|  |  | 风机2检测 | 风机2电容标称值(µF)： | 数值
|  |  |  | 风机2电容值(µF)： | 数值
|  |  |  | 风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 布尔
|  |  |  | 风机外观以及结构件是否完整 | 布尔
|  |  | 光纤检测 | 光纤头部是否平整洁净 | 布尔
|  |  |  | 光纤透光是否良好 | 布尔
|  |  | 铜排组1检测 | 铜排组外观是否良好 | 布尔
|  |  |  | 绝缘纸是否完整无损坏 | 布尔
|  |  |  | 铜排卡件是否完整无断裂 | 布尔
|  |  |  | 铜排组绝缘值（MΩ)： | 数值
|  |  | 铜排组2检测 | 铜排组外观是否良好 | 布尔
|  |  |  | 绝缘纸是否完整无损坏 | 布尔
|  |  |  | 铜排卡件是否完整无断裂 | 布尔
|  |  |  | 铜排组绝缘值（MΩ)： | 数值
|  |  | 铜排组3检测 | 铜排组外观是否良好 | 布尔
|  |  |  | 绝缘纸是否完整无损坏 | 布尔
|  |  |  | 铜排卡件是否完整无断裂 | 布尔
|  |  |  | 铜排组绝缘值（MΩ)： | 数值
|  |  | 熔断器检测 | 熔断器是否正常 | 布尔
|  |  | 线束检查 | 线束是否有裂痕，腐蚀 | 布尔
|  |  |  | 插头是否紧固 | 布尔
|  | 组装后整体检测 | 连接可靠性检查 | 主回路连接是否可靠 | 布尔
|  |  |  | 控制回路连接是否可靠 | 布尔
|  |  | 安装扭矩检测 | 1.8牛米检查是否正常 | 布尔
|  |  |  | 3牛米检查是否正常 | 布尔
|  |  |  | 6牛米检查是否正常 | 布尔
|  |  |  | 13牛米检查是否正常 | 布尔
|  |  | 绝缘检测 | 所用电压等级(V)： | 数值
|  |  |  | 绝缘阻值(MΩ)： | 数值
|  |  | 主回路相间阻值检测 | 进线相间阻值是否正常 | 布尔
|  |  |  | 出线相间阻值是否正常 | 布尔
|  |  |  | 出线与直流母线间阻值是否正常 | 布尔
|  |  | 主回路对地阻值检测 | 进线对地阻值是否正常 | 布尔
|  |  |  | 出线对地阻值是否正常 | 布尔
|  |  | 直流母线间电容特性 | 中间回路电容特性是否正常 | 布尔
|  |  | IGBT二极管特性检测 | IGBT二极管特性是否正常 | 布尔
|  |  | 电容组侧平衡电阻接线检测 | 测量插头对地是否正常无短路 | 布尔
|  |  |  | 测量插头线间电容特性是否正常 | 布尔
|  |  | 测试盒测试 | 24V DC 检测（V）： | 数值
|  |  |  | 正15 V DC 检测（V）： | 数值
|  |  |  | 负15 V DC 检测（V）： | 数值
|  |  |  | 5 V DC 检测（V）： | 数值
|  |  |  | UCE检测是否正常 | 布尔
|  |  |  | 电流互感器检测是否正常 | 布尔
|  |  |  | 测温电阻检测是否正常 | 布尔
|  |  |  | IGBT触发是否正常 | 布尔
|  |  | 模拟运行测试 | U-V 输出电压（V）： | 数值
|  |  |  | U-W 输出电压（V）： | 数值
|  |  |  | V-W 输出电压（V）： | 数值
|  |  |  | 三相间输出电压是否平衡且频率降为0后输出是否为0 | 布尔
|  | 送电测试 | 电源检查 | 220VAV检测值(V)： | 数值
|  |  |  | 24VDC检测值(V)： | 数值
|  |  | 风机变压器跳线检测 | 实际接线电压为（V）： | 数值
|  |  |  | 实际电压与接线是否匹配 | 布尔
|  |  | 面板显示状态检查 | PMU显示是否正常 | 布尔
|  |  | 直流电压检测 | r006显示电压与测量值是否一致 | 布尔
|  |  | V/F运行测试 | 25Hz U-V 输出电压（V）: | 数值
|  |  |  | 25Hz U-W 输出电压（V）: | 数值
|  |  |  | 25Hz V-W 输出电压（V）: | 数值
|  |  |  | 50Hz U-V 输出电压（V）: | 数值
|  |  |  | 50Hz U-W 输出电压（V）: | 数值
|  |  |  | 50Hz V-W 输出电压（V）: | 数值
|  |  |  | 三相输出是否平衡 | 布尔
|  |  | 风机运行检测 | 风机旋转方向是否正常 | 布尔
|  |  |  | 风机旋转声音是否正常 | 布尔
|  |  |  | 风机运行时间（从最后一次恢复工厂设置算起，hours）： | 数值
|  |  | 检测电柜进风口风速 | 进风量(M³/S)： | 数值
|  |  |  | 是否符合装置要求 | 布尔
|  |  | 正常运行测试 | U-V 输出电压（V）: | 数值
|  |  |  | U-W 输出电压（V）: | 数值
|  |  |  | V-W 输出电压（V）: | 数值
|  |  |  | U-Phase 输出电流（A）： | 数值
|  |  |  | V-Phase 输出电流（A）： | 数值
|  |  |  | W-Phase 输出电流（A）： | 数值
|  |  |  | 电流电压是否平衡 | 布尔
|  |  | TRACE曲线监控 | 运行曲线是否正常 | 布尔
|  |  |  | 三相电流是否平衡 | 布尔
|  |  | 热成像仪检测 | 装置温度是否正常 | 布尔
Note on A2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 方案的最小单位
Note on B2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 匹配方案是根据装置级来匹配的
Note on D2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 进行合格判断的基本单位 Reply: 有唯一ID Reply: OK, NON-OK
Note on E2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 有是否字样的布尔量，其他为数值量
Note on J2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: min
Note on K2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: max
Note on L2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 方案中不包含这个字段
Note on N2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 如果内容重复，只显示一条
Note on P2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 在维护过程中可编辑
Note on U2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 不限数量

## 设备检测PA-template
设备检测方案 | 根据此方案设计方案导入模版 | [5 empty] | PA - wu dapeng |  |  |  | 隐患建议与处理 |  |  |  | 维护后检测 |  | 关联项目筛选
1-系统或设备级 | 2-装置级 | 3-模块级 | 4-检测项目 | 5-检测项明细 | 数据类型 | 权重 | 操作指导 | 规则类型 | 参数1 | 参数2 | 建议规则 | 建议内容 | 隐患内容 | 完成维护 | 再检测 -Yes | 再检测项目
系统外围 | 电气室 | 环境检查 | 温度 | 电气室内温度(℃) | 数值 | High | 测量电气室温度。 | 阈值 | min | max
|  |  | 湿度 | 电气室内湿度(%) | 数值 | Mediun | 量电气室湿度。 确认机柜内是否有凝露。 | 阈值
|  |  |  | 柜内是否有凝露 | 布尔 | Low |  | 判断
|  |  | 粉尘 | 柜内是否有大量粉尘 | 布尔 |  | 观察机柜内的粉尘程度。 检查粉尘导电性。 检查现场是否有针对粉尘的有效防护措施。 | 判断 | 是 | 否
|  |  |  | 粉尘是否导电 | 布尔
|  |  |  | 是否有对粉尘的有效防护 | 布尔
|  |  | 是否封闭 | 电气室是否封闭 | 布尔 |  | 观察电气室是否为封闭环境。
|  |  | 其他 | 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等 | 布尔 |  | 查看周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如热水池，腐蚀性气体等。
|  | 柜体检查 | 柜体 | 柜体安装是否平稳 | 布尔 |  | 观察柜体安装是否平稳 观察柜体是否变形 检查柜门锁是否能正常使用 检查柜顶是否有防异物坠落措施
|  |  |  | 柜体是否正常无变形 | 布尔
|  |  |  | 柜门锁是否能正常使用 | 布尔
|  |  |  | 柜顶是否有防异物坠落措施 | 布尔
|  |  | 通风孔 | 通风孔是否有滤棉 | 布尔 |  | 检查通风孔是否有滤棉 检查通风孔滤棉是否洁净
|  |  |  | 通风孔滤棉是否洁净 | 布尔
|  |  | 柜底 | 柜底是否封堵 | 布尔 |  | 检查柜底是否封堵
|  |  | 其他 | 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等 | 布尔 |  | 查看周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如热水池，腐蚀性气体等。
|  | EMC检查 | 柜内接地铜排 | 接地铜排截面积是否够大 | 布尔 |  | 接地铜排的截面积大小
|  |  |  | 接地线是否紧固牢靠并大面积接触铜排 | 布尔
|  |  |  | 接地线、各接地连接元件、铜排等是否锈蚀 | 布尔
|  |  | 信号线屏蔽 | 信号线屏蔽接地是否规范 | 布尔 |  | 在接地系统中，各信号线屏蔽应大面积可靠连接系统保护地####铜排。
|  |  | 装置接地 | 设备是否有可靠接地 | 布尔 |  | 检查所有装置接地端子是否有可靠接地，比如接地线截面####要求同接地线线径 。 变频器及其出线应与敏感设备或电缆的距离不得小于20cm
|  |  |  | 变频器及其出线是否与其他电缆或设备有足够的距离 | 布尔
| 供电系统 | 电网检查 | 电网类型 | 现场电网类型 | 字符串 |  | 检查现场电网类型 观察变压器接线方式确定电网类型
|  |  | 变压器信息 | 变压器一次电压(V) | 数值 |  | 查看变压器铭牌
|  |  |  | 变压器二次电压(V) | 数值
|  |  |  | 变压器容量(KVA) | 数值
|  |  |  | 变压器型号 | 字符串
|  |  | 电网质量分析 | 电网检测是否正常 | 布尔 |  | 用电网分析仪测量电网质量
| 电机 | 电机检查 | 电机信息 | 电机额定功率(KW) | 数值 |  | 查看电机铭牌
|  |  |  | 电机额定电压(V) | 数值
|  |  |  | 电机额定电流(A) | 数值
|  |  |  | 电机额定转速(r/min) | 数值
|  |  |  | 电机功率因数 | 数值
|  |  | 绝缘 | 电机绝缘(MΩ) | 数值 |  | 断开电机接线用绝缘表测量
|  |  |  | 绝缘是否符合要求 | 布尔
|  |  | 直阻 | 电机直阻(Ω) | 数值 |  | LCR测试仪测量
|  |  |  | 直阻是否正常 | 布尔
Note on A2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 方案的最小单位
Note on D2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 进行合格判断的基本单位 Reply: 有唯一ID Reply: OK, NON-OK
Note on E2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 有是否字样的布尔量，其他为数值量

## 基础数据
数据名称 | 选项
规则类型 | 阈值
判断
权重 | High
Medium
Low

## 外围检测
*Lvl数量标识 | 选项内容 | 准备工具 | 服务注意事项（用户配合） | 操作步骤－中1 | 操作步骤－中2 | 操作步骤－中3 | 操作步骤－中4 | 测试结果数据名称－1 | 测试结果数据名称－2 | 测试结果数据名称－3 | 测试结果数据名称－4 | 测试结果数据名称－5 | 测试结果数据类型－1 | 测试结果数据类型－2 | 测试结果数据类型－3 | 测试结果数据类型－4 | 测试结果数据类型－5 | 权重 | 测试的评估结果－1 | 测试的评估结果－2 | 测试的评估结果－3 | 测试的评估结果－4 | 测试的评估结果－5 | 测试的评估结果－6 | 测试的评估结果－7 | 测试的评估结果－8 | 测试的评估结果－9 | 测试的评估结果－10 | 测试的评估结果－11 | 测试的评估结果－12 | 测试的文字建议－1 | 测试的文字建议－2 | 测试的文字建议－3 | 测试的文字建议－4 | 测试的文字建议－5 | 测试的文字建议－6 | 测试的文字建议－7 | 测试的文字建议－8 | 测试的文字建议－9 | 测试的文字建议－10 | 测试的文字建议－11 | 测试的文字建议－12 | 测试的文字建议－13 | 测试的文字建议－14 | 测试的文字建议－15 | 测试的文字建议－16 | 测试的文字建议－17 | 测试的文字建议－18 | 测试的文字建议－19 | 测试的文字建议－20 | 测试隐患文本－1 | 测试隐患文本－2 | 测试隐患文本－3 | 测试隐患文本－4 | 测试隐患文本－5 | 测试隐患文本－6 | 测试隐患文本－7 | 测试隐患文本－8 | 测试隐患文本－9 | 测试隐患文本－10 | 测试隐患文本－11 | 测试隐患文本－12 | 测试隐患文本－13 | 测试隐患文本－14 | 测试隐患文本－15 | 测试隐患文本－16 | 测试隐患文本－17 | 测试隐患文本－18 | 测试隐患文本－19 | 测试隐患文本－20 | 结果是否显示标识-1 | 结果是否显示标识-2 | 结果是否显示标识-3 | 结果是否显示标识-4 | 结果是否显示标识-5 | 结果是否显示标识-6 | 结果是否显示标识-7 | 结果是否显示标识-8 | 结果是否显示标识-9 | 结果是否显示标识-10 | 结果是否显示标识-11 | 结果是否显示标识-12 | 结果是否显示标识-13 | 结果是否显示标识-14 | 结果是否显示标识-15 | 结果是否显示标识-16 | 结果是否显示标识-17 | 结果是否显示标识-18 | 结果是否显示标识-19 | 结果是否显示标识-20 | 结果相关性-1 | 结果相关性-2 | 结果相关性-3 | 结果相关性-4 | 结果相关性-5 | 结果相关性-6 | 结果相关性-7 | 结果相关性-8 | 结果相关性-9 | 结果相关性-10 | 结果相关性-11 | 结果相关性-12 | 结果相关性-13 | 结果相关性-14 | 结果相关性-15 | 结果相关性-16 | 结果相关性-17 | 结果相关性-18 | 结果相关性-19 | 结果相关性-20 | 一键OK标识 | 前后对比需要标识 | 现场不可修复问题 | 备用布尔量属性 | 需录入报告设备清单
1 | 系统外围
2 | 电气室 | [113 empty] | no
3 | 环境检查
4 | 温度 | 温湿度仪 |  | 测量电气室温度。 |  |  |  | 电气室内温度(℃) |  |  |  |  | 4-数值 | [5 empty] | IF(AND(【1】>=0,【1】<=40),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】<0,"环境温度过低，可在室内安装暖气或者空调等设备，或者在柜内安装加热器。","") | IF(【1】>40,"环境温度过高，可在室内安装空调等设备，或者改善散热状况。",) | [18 empty] | IF(【1】<0,"环境温度过低，可造成电子元件运行不稳定。","") | IF(【1】>40,"环境温度过高，可造成装置运行温度过高，电子元件运行不稳定。","") | [18 empty] | 0-Always
4 | 湿度 | 温湿度仪 |  | 量电气室湿度。 | 确认机柜内是否有凝露。 |  |  | 电气室内湿度(%) | 柜内是否有凝露 |  |  |  | 4-数值 | 0-是否 |  |  |  |  | IF(【1】<=85,"OK","High") | IF(【2】="否","OK","High") | [10 empty] | IF(【1】>85,"环境湿度度过高，可在室内安装除湿设备，或者在柜内安装加热器。","") | #REF! | [18 empty] | IF(【1】>85,"环境湿度度过高，设备的绝缘性能降低，爬电距离减小。","") | IF(【2】="是","凝露可造成设备的绝缘性能降低，爬电距离减小。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always
4 | 粉尘 | 强磁铁 |  | 观察机柜内的粉尘程度。 | 检查粉尘导电性。 | 检查现场是否有针对粉尘的有效防护措施。 |  | 柜内是否有大量粉尘 | 粉尘是否导电 | 是否有对粉尘的有效防护 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 |  |  |  | IF(【1】="否","OK","High") | IF(AND(【2】="否",【3】="是"),"OK","High") | [10 empty] | IF(【1】="是","及时采取措施改善机柜间环境，避免过多粉尘影响系统散热等。","") | IF(【2】="是","及时采取措施改善机柜间环境，避免过多粉尘影响装置绝缘造成局部放电等。","") | [18 empty] | IF(【1】="是","粉尘过多可造成电气系统运行异常。","") | IF(【2】="是","粉尘导电可造成电气设备严重损坏。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [18 empty] | [-1Y] | [-2Y] | [18 empty] | Yes
4 | 是否封闭 |  |  | 观察电气室是否为封闭环境。 |  |  |  | 电气室是否封闭 |  |  |  |  | 0-是否 | [5 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","及时采取措施隔离电气室。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","可造成大量灰尘从车间进入电气室。","") | [19 empty] | 0-Always
4 | 其他 |  |  | 查看周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如热水池，腐蚀性气体等。 |  |  |  | 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等 |  |  |  |  | 0-是否 | [5 empty] | IF(【1】="否","OK","Medium") | [11 empty] | IF(【1】="是","注意机柜间空气环境，注意密封隔离等，避免大量的腐蚀性气体进入。","") | [19 empty] | IF(【1】="是","腐蚀性气体或者水蒸气进入电气室会严重损坏电气设备。","") | [19 empty] | 0-Always
3 | 柜体检查
4 | 柜体 |  |  | 观察柜体安装是否平稳 | 观察柜体是否变形 | 检查柜门锁是否能正常使用 | 检查柜顶是否有防异物坠落措施 | 柜体安装是否平稳 | 柜体是否正常无变形 | 柜门锁是否能正常使用 | 柜顶是否有防异物坠落措施 |  | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 |  |  | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是"),"OK","Medium") | [11 empty] | IF(【1】="否","调整安装基座。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","底座不平稳，易造成柜体变形，柜内装置受力不均。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
4 | 通风孔 |  |  | 检查通风孔是否有滤棉 | 检查通风孔滤棉是否洁净 |  |  | 通风孔是否有滤棉 | 通风孔滤棉是否洁净 |  |  |  | 0-是否 | 0-是否 |  |  |  |  | IF(【1】="否","OK","High") | IF(【2】="是","OK","High") | [10 empty] | IF(【2】="否","清洁或者更换滤棉。","") | [19 empty] | IF(【2】="否","滤棉不干净，会造成进风量减小，影响装置散热。","") | [19 empty] | 0-Always | [20 empty] | [-1Y] | [19 empty] | Yes
4 | 柜底 |  | 柜底需用防火泥封堵 | 检查柜底是否封堵 |  |  |  | 柜底是否封堵 |  |  |  |  | 0-是否 | [5 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","用防火泥封堵柜底。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","可造成大量灰尘通过电缆沟进入柜内。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
4 | 其他 |  |  | 检查柜内其他元件是否正常 |  |  |  | 柜内其他元件是否正常 |  |  |  |  | 0-是否 | [5 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换损坏或者有隐患的元件。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","有隐患的元件会影响系统运行稳定型。","") | [19 empty] | 0-Always
3 | EMC检查
4 | 柜内接地铜排 |  |  | 接地铜排的截面积大小 |  |  |  | 接地铜排截面积是否够大 | 接地线是否紧固牢靠并大面积接触铜排 | 接地线、各接地连接元件、铜排等是否锈蚀 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 |  |  |  | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="否"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","请按要求与规范选取接地铜排截面积。","") | IF(【2】="否","接地线必须坚固牢靠，并大面积接触铜排。","") | IF(【3】="是","接地线/接地铜排等连接元件有锈蚀现象，请注意检查与更换。","") | [17 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="是"),"接地问题可能导致系统出现不稳定、通讯不稳定，以及很多EMC问题。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | Yes
4 | 信号线屏蔽 |  |  | 在接地系统中，各信号线屏蔽应大面积可靠连接系统保护地####铜排。 |  |  |  | 信号线屏蔽接地是否规范 |  |  |  |  | 0-是否 | [5 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","在接地系统中，各信号线屏蔽应大面积可靠连接系统保护地铜排。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","信号线屏蔽层不接地，将导致运行不稳定或者烧坏个别电路板。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
4 | 装置接地 |  |  | 检查所有装置接地端子是否有可靠接地，比如接地线截面####要求同接地线线径 。 | 变频器及其出线应与敏感设备或电缆的距离不得小于20cm |  |  | 设备是否有可靠接地 | 变频器及其出线是否与其他电缆或设备有足够的距离 |  |  |  | 0-是否 | 0-是否 |  |  |  |  | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","请检查确保变频设备的所有接地良好可靠。","") | IF(【2】="否","请注意保持变频器及变频器出线与其他设备或电缆的距离，建议不小于20cm。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","变频装置不接地将会产生很强的干扰。","") | IF(【2】="否","变频设备本身会产生比较大的干扰，控制电缆与动力电缆距离过近将会受到干扰。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
2 | 供电系统 | [113 empty] | no
3 | 电网检查
4 | 电网类型 |  |  | 检查现场电网类型 | 观察变压器接线方式确定电网类型 |  |  | 现场电网类型 |  |  |  |  | 1-描述 | [57 empty] | 0-Always
4 | 变压器信息 |  | 需用户提供相关文档 | 查看变压器铭牌 |  |  |  | 变压器一次电压(V) | 变压器二次电压(V) | 变压器容量(KVA) | 变压器型号 |  | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 1-描述 | [54 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
4 | 电网质量分析 | 电网分析仪 |  | 用电网分析仪测量电网质量 |  |  |  | 电网检测是否正常 |  |  |  |  | 0-是否 | [5 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","改善电网。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","电网异常将会严重损坏装置。","") | [19 empty] | 0-Always
2 | 电机 | [113 empty] | no
3 | 电机检查
4 | 电机信息 |  | 电机铭牌如果不清楚，需要客户查找电机原始资料 | 查看电机铭牌 |  |  |  | 电机额定功率(KW) | 电机额定电压(V) | 电机额定电流(A) | 电机额定转速(r/min) | 电机功率因数 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 1-描述 | [53 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
4 | 绝缘 | 绝缘测试仪 |  | 断开电机接线用绝缘表测量 |  |  |  | 电机绝缘(MΩ) | 绝缘是否符合要求 |  |  |  | 4-数值 | 0-是否 |  |  |  |  | IF(【2】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【2】="否","检查电机。","") | [19 empty] | IF(【2】="否","绝缘性能差可能会造成装置严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
4 | 直阻 | LCR测试仪 |  | LCR测试仪测量 |  |  |  | 电机直阻(Ω) | 直阻是否正常 |  |  |  | 4-数值 | 0-是否 |  |  |  |  | IF(【2】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【2】="否","检查电机。","") | [19 empty] | IF(【2】="否","直阻异常将导致电机性能异常。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always

## 驱动单元-Masterdrive
| 基本信息 | [133 empty] | [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用）
*Lvl数量标识 | 选项内容 | 用时 | 所属组称谓 | 订货号/型号(属性1) | 版本/检查数量(属性2) | 相关标识 | 操作步骤－中1 | 操作步骤－中2 | 操作步骤－中3 | 操作步骤－中4 | 操作步骤－中5 | 操作步骤－中6 | 操作步骤－中7 | 操作步骤－中8 | 操作步骤－中9 | 操作步骤－中10 | 操作步骤－中11 | 操作步骤－中12 | 测试结果数据名称－1 | 测试结果数据名称－2 | 测试结果数据名称－3 | 测试结果数据名称－4 | 测试结果数据名称－5 | 测试结果数据名称－6 | 测试结果数据名称－7 | 测试结果数据名称－8 | 测试结果数据名称－9 | 测试结果数据名称－10 | 测试结果数据名称－11 | 测试结果数据名称－12 | 测试结果数据名称－13 | 测试结果数据名称－14 | 测试结果数据名称－15 | 测试结果数据名称－16 | 测试结果数据名称－17 | 测试结果数据名称－18 | 测试结果数据名称－19 | 测试结果数据名称－20 | 准备工具 | 服务注意事项（用户配合） | 执行注意事项（工程师) | 测试结果数据类型－1 | 测试结果数据类型－2 | 测试结果数据类型－3 | 测试结果数据类型－4 | 测试结果数据类型－5 | 测试结果数据类型－6 | 测试结果数据类型－7 | 测试结果数据类型－8 | 测试结果数据类型－9 | 测试结果数据类型－10 | 测试结果数据类型－11 | 测试结果数据类型－12 | 测试结果数据类型－13 | 测试结果数据类型－14 | 测试结果数据类型－15 | 测试结果数据类型－16 | 测试结果数据类型－17 | 测试结果数据类型－18 | 测试结果数据类型－19 | 测试结果数据类型－20 | 权重 | 测试的评估结果－1 | 测试的评估结果－2 | 测试的评估结果－3 | 测试的评估结果－4 | 测试的评估结果－5 | 测试的评估结果－6 | 测试的评估结果－7 | 测试的评估结果－8 | 测试的评估结果－9 | 测试的评估结果－10 | 测试的评估结果－11 | 测试的评估结果－12 | 测试的文字建议－1 | 测试的文字建议－2 | 测试的文字建议－3 | 测试的文字建议－4 | 测试的文字建议－5 | 测试的文字建议－6 | 测试的文字建议－7 | 测试的文字建议－8 | 测试的文字建议－9 | 测试的文字建议－10 | 测试的文字建议－11 | 测试的文字建议－12 | 测试的文字建议－13 | 测试的文字建议－14 | 测试的文字建议－15 | 测试的文字建议－16 | 测试的文字建议－17 | 测试的文字建议－18 | 测试的文字建议－19 | 测试的文字建议－20 | 测试隐患文本－1 | 测试隐患文本－2 | 测试隐患文本－3 | 测试隐患文本－4 | 测试隐患文本－5 | 测试隐患文本－6 | 测试隐患文本－7 | 测试隐患文本－8 | 测试隐患文本－9 | 测试隐患文本－10 | 测试隐患文本－11 | 测试隐患文本－12 | 测试隐患文本－13 | 测试隐患文本－14 | 测试隐患文本－15 | 测试隐患文本－16 | 测试隐患文本－17 | 测试隐患文本－18 | 测试隐患文本－19 | 测试隐患文本－20 | 结果是否显示标识-1 | 结果是否显示标识-2 | 结果是否显示标识-3 | 结果是否显示标识-4 | 结果是否显示标识-5 | 结果是否显示标识-6 | 结果是否显示标识-7 | 结果是否显示标识-8 | 结果是否显示标识-9 | 结果是否显示标识-10 | 结果是否显示标识-11 | 结果是否显示标识-12 | 结果是否显示标识-13 | 结果是否显示标识-14 | 结果是否显示标识-15 | 结果是否显示标识-16 | 结果是否显示标识-17 | 结果是否显示标识-18 | 结果是否显示标识-19 | 结果是否显示标识-20 | 结果相关性-1 | 结果相关性-2 | 结果相关性-3 | 结果相关性-4 | 结果相关性-5 | 结果相关性-6 | 结果相关性-7 | 结果相关性-8 | 结果相关性-9 | 结果相关性-10 | 结果相关性-11 | 结果相关性-12 | 结果相关性-13 | 结果相关性-14 | 结果相关性-15 | 结果相关性-16 | 结果相关性-17 | 结果相关性-18 | 结果相关性-19 | 结果相关性-20 | 一键OK标识 | 前后对比需要标识 | 现场不可修复问题 | 备用布尔量属性 | 需录入报告设备清单
3 | 驱动单元-Masterdrive
2 | 整流单元 |  | 整流单元 | 订货号 | 序列号 | 设备编号 | [152 empty] | yes
1 | 维护前主回路检查
0 | 主回路相间阻值检测 | 5 |  |  |  |  | 测量主回路相间阻值 | [11 empty] | 进线相间阻值是否正常 | 直流母线间阻值是否正常 | 进线与直流母线间阻值是否正常 | [20 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","断电检查可控硅以及进线回路,更换故障元件。","") | IF(【2】="否","直流回路阻值过低，请确认直流回路无短路。若与逆变装置相连，则需断开，或者观察阻值是否有增加趋势。","") | IF(【3】="否","进线与直流母线阻值过低，请检查可控硅是否正常。","") | [17 empty] | IF(【1】="否","相间阻值过低可能造成短路故障。","") | IF(【2】="否","直流回路阻值过低可能造成电容以及连接在直流回路的其他设备损坏。","") | IF(【3】="否","进线与直流母线阻值过低，可控硅可能已经受损，上电可能造成严重损坏。","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | Yes
0 | 主回路对地阻值检测 | 5 |  |  |  |  | 测量主回路对地阻值 | [11 empty] | 进线对地阻值是否正常 | 直流母线对地阻值是否正常 | [21 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"主回路对地阻值过低，请检查可控硅是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | 进线相间阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 测量L1-L2间阻值 | 测量L1-L3间阻值 | 测量L2-L3间阻值 | [9 empty] | L1/L2相间阻值(KΩ)： | L1/L3相间阻值(KΩ)： | L2/L3相间阻值(KΩ)： | [17 empty] | 万用表 |  |  | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [18 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10),"断电检查可控硅以及进线回路,更换故障元件。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10),"相间阻值过低可能造成短路故障。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | [38 empty] | Yes
0 | 直流母线阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 测量C-D间阻值 | [11 empty] | C+/D-间阻值(KΩ)： | [19 empty] | 万用表 |  |  | 3-整数 | [20 empty] | IF(【1】>=10,"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】<10,"直流回路阻值过低，请确认直流回路无短路。若与逆变装置相连，则需断开，或者观察阻值是否有增加趋势","") | [19 empty] | IF(【1】<10,"直流回路阻值过低可能造成电容以及连接在直流回路的其他设备损坏。","") | [19 empty] | 1-Never | [40 empty] | Yes
0 | 进线与直流母线阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 测量L1-C间阻值 | 测量L1-D间阻值 | 测量L2-C间阻值 | 测量L2-D间阻值 | 测量L3-C间阻值 | 测量L3-D间阻值 | [6 empty] | L1/C+间阻值(KΩ)： | L1/D-间阻值(KΩ)： | L2/C+间阻值(KΩ)： | L2/D-间阻值(KΩ)： | L3/C+间阻值(KΩ)： | L3/D-间阻值(KΩ)： | [14 empty] | 万用表 |  |  | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [15 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10,【4】>=10,【5】>=10,【6】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10),"进线与直流母线阻值过低，请检查可控硅是否正常。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10),"进线与直流母线阻值过低，可控硅可能已经受损，上电可能造成严重损坏。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | [35 empty] | Yes
0 | 主回路对地阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 测量L1-PE间阻值 | 测量L2-PE间阻值 | 测量L3-PE间阻值 | 测量C-PE间阻值 | 测量D-PE间阻值 | [7 empty] | L1/PE间阻值(KΩ)： | L2/PE间阻值(KΩ)： | L3/PE间阻值(KΩ)： | C+/PE间阻值： | D-/PE间阻值(KΩ)： | [15 empty] | 万用表 |  |  | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [16 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10,【4】>=10,【5】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10),"主回路对地阻值过低，请检查可控硅是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | [36 empty] | Yes
1 | 解体后清洁
0 | 清洁电路板 | 5 |  |  |  |  | 清洁CUR板 | 清洁PER板 | [10 empty] | CUR板是否已清洁干净 | PER板是否已清洁干净 | [18 empty] | 防静电腕带、防静电毛刷、防静电袋、电子清洁剂、吹风机等 |  | 清洁电路板必须佩戴防静电腕带，如果需要用电子清洁剂，一定要佩戴正确的防护劳保，如果需要用毛刷清洁，必须用防静电毛刷。 | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | 清洁晶闸管/晶闸管组件 | 5 |  |  |  |  | 清洁晶闸管 | 清洁散热片 | 清洁阻容元件 | [9 empty] | 晶闸管是否已清洁干净 | 散热片是否已清洁干净 | 阻容回路是否已清洁干净 | [17 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 清洁风机 | 5 |  |  |  |  | 清洁风机 | 清洁风机壳体 | 清洁风机电容 | [9 empty] | 风机是否已清洁干净 | 风机壳体是否已清洁干净 | 风机电容是否已清洁干净 | [17 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 清洁电流互感器 | 5 |  |  |  |  | 清洁电流互感器 | [11 empty] | 电流互感器是否已清洁干净 | [19 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 清洁线束以及铜排 | 5 |  |  |  |  | 清洁装置内部控制电缆 | 清洁装置动力电缆 | 清洁铜排 | [9 empty] | 装置内部控制电缆是否已清洁干净 | 装置动力电缆是否已清洁干净 | [18 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","Low") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | 清洁外壳以及其它结构件 | 5 |  |  |  |  | 清洁装置外壳 | 清洁装置内部其他结构件 | [10 empty] | 装置外壳是否已清洁干净 | 其他结构件是否已清洁干净 | [18 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","Low") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | 超声波清洗机清洗 | 5 |  |  |  |  | 组装清洗机烘干机，将电源接好 | 将清洁剂和水按比例配好 | 清洗元件 | 烘干元件 | [8 empty] | 清洗机以及烘干机是否已组装好且接好电源 | 清洗剂是否已按比例配好 | 元件是否已清洗干净 | 元件是否已烘干 | [16 empty] | 超声波清洗机 | 需要客户提供大量清水 |  | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [36 empty] | YYYY | Yes
0 | 其它 | 5 |  |  |  |  | 清洁柜体 | 清洁其他低压元件 | 清洁电缆 | [9 empty] | 柜体，柜底是否已清洁干净 | 其他低压元件是否已清洁干净 | [21 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","Low") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
1 | 元件性能检测
0 | CUR、PER检测 | 5 |  |  |  |  | 光线充足的地方目测CUR板 | 光线充足的地方目测CUR板 | PER板测量熔断器 | [9 empty] | CUR是否正常，无腐蚀 | PER板是否正常，无腐蚀 | PER板熔断器是否正常 | [17 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"更换损坏或腐蚀的电路板。","") | IF(【3】="否","更换风机电源保险。","") | [18 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"电路板损坏或者腐蚀会使装置运行不稳定，意外停机可能性增大。","") | IF(【3】="否","风机保险损坏导致冷却风机不能工作，使装置运行温度升高，装置故障率增加。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 电容板测量容值 | 5 |  |  |  |  | 测量电容板电容值，与标称做对比 | [11 empty] | 电容板测量值与标称值是否一致（差值≤5%） | [19 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换阻容吸收板。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","阻容吸收板损坏可能会造成可控硅损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 晶闸管触发阻值 | 5 |  |  |  |  | 测量V11触发阻值 | 测量V13触发阻值 | 测量V15触发阻值 | 测量V14触发阻值 | 测量V16触发阻值 | 测量V12触发阻值 | [6 empty] | V11触发阻值(Ω)： | V13触发阻值(Ω)： | V15触发阻值(Ω)： | V14触发阻值(Ω)： | V16触发阻值(Ω)： | V12触发阻值(Ω)： | [14 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [15 empty] | IF(AND(【1】>=5,【1】<=30,【2】>=5,【2】<=30,【3】>=5,【3】<=30,【4】>=5,【4】<=30,【5】>=5,【5】<=30,【6】>=5,【6】<=30),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<5,【2】<5,【3】<5,【4】<5,【5】<5,【6】<5,【1】>30,【2】>30,【3】>30,【4】>30,【5】>30,【6】>30),"更换损坏的可控硅。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<5,【2】<5,【3】<5,【4】<5,【5】<5,【6】<5,【1】>30,【2】>30,【3】>30,【4】>30,【5】>30,【6】>30),"触发阻值异常会造成可控硅不能可靠触发，使直流电压不稳定或者带载运行时直流电压跌落。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [35 empty] | Yes
0 | 晶闸管正向耐压测试 | 5 |  |  |  |  | 测量V11正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V13正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V15正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V14正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V16正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V12正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | [6 empty] | V11正向耐压测试(MΩ)： | V13正向耐压测试(MΩ)： | V15正向耐压测试(MΩ)： | V14正向耐压测试(MΩ)： | V16正向耐压测试(MΩ)： | V12正向耐压测试(MΩ)： | [14 empty] | 绝缘测量仪 |  |  | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [15 empty] | IF(AND(【1】>=2,【2】>=2,【3】>=2,【4】>=2,【5】>=2,【6】>=2),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<2,【2】<2,【3】<2,【4】<2,【5】<2,【6】<2),"更换损坏的可控硅。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<2,【2】<2,【3】<2,【4】<2,【5】<2,【6】<2),"耐压阻值过低，可能造成过压击穿。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [35 empty] | Yes
0 | 晶闸管反向耐压测试 | 5 |  |  |  |  | 测量V11反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V13反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V15反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V14反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V16反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V12反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | [6 empty] | V11反向耐压测试(MΩ)： | V13反向耐压测试(MΩ)： | V15反向耐压测试(MΩ)： | V14反向耐压测试(MΩ)： | V16反向耐压测试(MΩ)： | V12反向耐压测试(MΩ)： | [14 empty] | 绝缘测量仪 |  |  | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [15 empty] | IF(AND(【1】>=2,【2】>=2,【3】>=2,【4】>=2,【5】>=2,【6】>=2),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<2,【2】<2,【3】<2,【4】<2,【5】<2,【6】<2),"更换损坏的可控硅。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<2,【2】<2,【3】<2,【4】<2,【5】<2,【6】<2),"耐压阻值过低，可能造成过压击穿。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [35 empty] | Yes
0 | 测量阻容吸收回路电阻 | 5 |  |  |  |  | 检查组容吸收回路电阻标称值 | 测量V11阻容吸收回路电阻 | 测量V13阻容吸收回路电阻 | 测量V15阻容吸收回路电阻 | 测量V14阻容吸收回路电阻 | 测量V16阻容吸收回路电阻 | 测量V12阻容吸收回路电阻 | [5 empty] | 电阻标称值(Ω)： | V11阻容吸收电阻值(Ω)： | V13阻容吸收电阻值(Ω)： | V15阻容吸收电阻值(Ω)： | V14阻容吸收电阻值(Ω)： | V16阻容吸收电阻值(Ω)： | V12阻容吸收电阻值(Ω)： | [13 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [14 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1,【3】/【1】>=0.9,【3】/【1】<=1.1,【4】/【1】>=0.9,【4】/【1】<=1.1,【5】/【1】>=0.9,【5】/【1】<=1.1,【6】/【1】>=0.9,【6】/【1】<=1.1,【7】/【1】>=0.9,【7】/【1】<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"更换损坏的可控硅组件。","") | [19 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"阻容吸收回路异常可能会造成可控硅损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [34 empty] | Yes
0 | 测量阻容吸收回路电容 | 5 |  |  |  |  | 检查组容吸收回路电容标称值 | 测量V11阻容吸收回路电容 | 测量V13阻容吸收回路电容 | 测量V15阻容吸收回路电容 | 测量V14阻容吸收回路电容 | 测量V16阻容吸收回路电容 | 测量V12阻容吸收回路电容 | [5 empty] | 电容标称值(µF)： | V11阻容吸收电容值(µF)： | V13阻容吸收电容值(µF)： | V15阻容吸收电容值(µF)： | V14阻容吸收电容值(µF)： | V16阻容吸收电容值(µF)： | V12阻容吸收电容值(µF)： | [13 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [14 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1,【3】/【1】>=0.9,【3】/【1】<=1.1,【4】/【1】>=0.9,【4】/【1】<=1.1,【5】/【1】>=0.9,【5】/【1】<=1.1,【6】/【1】>=0.9,【6】/【1】<=1.1,【7】/【1】>=0.9,【7】/【1】<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"更换损坏的可控硅组件。","") | [19 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"阻容吸收回路异常可能会造成可控硅损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [34 empty] | Yes
0 | 风机检测 | 5 |  |  |  |  | 检查风机电容标称值 | 检测风机电容，若只有一个电容则风机电容2填0 | 拨动风机叶片观察风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 检查风机外观以及结构件是否完整 | 风机绕组测量 | [7 empty] | 风机电容标称值(µF)： | 风机1电容值(µF)： | 是否存在第二个电容 | 风机2电容值(µF)： | 风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 风机外观以及结构件是否完整 | [14 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | [15 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【4】/【1】>=0.9,【4】/【1】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【5】="是",【6】="是"),"OK","High") | [9 empty] | IF(OR(【2】/【1】>1.1,【2】/【1】<0.9),"更换电容","") | IF(OR(【4】/【1】>1.1,【4】/【1】<0.9),"更换电容","") | IF(OR(【5】="否",【6】="否"),"更换风机或其他损坏的机械结构。","") | [17 empty] | IF(OR(【2】/【1】>1.1,【2】/【1】<0.9),"电容损坏或者特性下降将导致风机无法启动或者风量降低，影响装置散热性能，长久运行或将导致异常停机和降低其他元件使用寿命","") | IF(OR(【4】/【1】>1.1,【4】/【1】<0.9),"电容损坏或者特性下降将导致风机无法启动或者风量降低，影响装置散热性能，长久运行或将导致异常停机和降低其他元件使用寿命","") | IF(【5】="否","风机运行不平稳既导致进风量降低，降低冷却效果。又增加了与周围防护壳刮蹭的风险","") | IF(【6】="否","风机结构损坏导致进风量降低，降低冷却效果。又增加了风扇与周围防护壳刮蹭的风险","") | [16 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [14 empty] | [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-4: [-1Y] |  | Yes
0 | 温度传感器检测 | 5 |  |  |  |  | 测量温度传感器阻值 | [11 empty] | 温度传感器1阻值(Ω)： | 温度传感器2阻值(Ω)： | 温度传感器3阻值(Ω)： | [17 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [18 empty] | IF(AND(【1】>=90,【1】<=110),"OK","High") | IF(AND(【2】>=90,【2】<=110),"OK","High") | IF(AND(【3】>=90,【3】<=110),"OK","High") | [9 empty] | IF(OR(【1】>110,【1】<90),"更换温度传感器","") | IF(OR(【2】>110,【2】<90),"更换温度传感器","") | IF(OR(【3】>110,【3】<90),"更换温度传感器","") | [17 empty] | IF(OR(【1】>110,【1】<90),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | IF(OR(【2】>110,【2】<90),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | IF(OR(【3】>110,【3】<90),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | [17 empty] | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [38 empty] | Yes
0 | 电流互感器检测 | 5 |  |  |  |  | 用万用表测量CT特性 | [11 empty] | 测试结果是否正常 | [19 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换CT。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","电流检测不准确，严重影响装置运行。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 熔断器检测 | 5 |  |  |  |  | 测量熔断器 | [11 empty] | 熔断器是否正常 | [19 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换熔断器。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","装置无法运行。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 线束检测 | 5 |  |  |  |  | 外观检查是否有老裂，腐蚀 | 检查线束插头是否可靠 | [10 empty] | 线束是否有裂痕，腐蚀 | 插头是否紧固 | [21 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="否",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="是","更换线束。","") | IF(【2】="否","重新紧固插头。","") | [18 empty] | IF(【1】="是","线束老裂或者腐蚀会造成断路或者短路，轻则故障停机，重则损坏装置。","") | IF(【2】="否","插头松动，会造成装置意外停机。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | NY | Yes
1 | 组装后整体检测
0 | 连接可靠性检查 | 5 |  |  |  |  | 主回路连接可靠性检查 | 控制回路连接可靠性检查 | [10 empty] | 主回路连接是否可靠 | 控制回路连接是否可靠 | [21 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","重新紧固松动的控制线。","") | IF(【2】="否","重新紧固松动的动力线。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","控制线松动影响装置运行稳定型。","") | IF(【2】="否","动力线松动将会造成局部电流异常发热异常。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY
0 | 安装扭矩检测 | 5 |  |  |  |  | 1.8牛米检查 | 3牛米检查 | 6牛米检查 | 13牛米检查 | [8 empty] | 1.8牛米检查是否正常 | 3牛米检查是否正常 | 6牛米检查是否正常 | 13牛米检查是否正常 | [16 empty] | 扭矩扳手 |  | 在组装过程中就要用扭矩扳手互相检查，对关键螺丝做Mark | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否"),"重新按标准扭矩拧紧，且检查元件是否已经被损伤。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否"),"安装扭矩异常可能造成运行异常，也可能造成元件损伤。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [36 empty] | YYYY
0 | 绝缘检测 | 5 |  |  |  |  | 用五点短接发测试装置绝缘 | [11 empty] | 所用电压等级(V)： | 绝缘阻值(MΩ)： | [18 empty] | 绝缘测量仪 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(【2】>=1,"OK","High") | [11 empty] | IF(【2】<1,"检查引起绝缘低的原因","") | [19 empty] | IF(【2】<1,"绝缘过低将会对装置造成严重损伤","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
0 | 主回路相间阻值检测 | 5 |  |  |  |  | 测量主回路相间阻值 | [11 empty] | 进线相间阻值是否正常 | 直流母线间阻值是否正常 | 进线与直流母线间阻值是否正常 | [20 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","断电检查可控硅以及进线回路,更换故障元件。","") | IF(【2】="否","直流回路阻值过低，请确认直流回路无短路。若与逆变装置相连，则需断开，或者观察阻值是否有增加趋势。","") | IF(【3】="否","进线与直流母线阻值过低，请检查可控硅是否正常。","") | [17 empty] | IF(【1】="否","相间阻值过低可能造成短路故障。","") | IF(【2】="否","直流回路阻值过低可能造成电容以及连接在直流回路的其他设备损坏。","") | IF(【3】="否","进线与直流母线阻值过低，可控硅可能已经受损，上电可能造成严重损坏。","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY
0 | 主回路对地阻值检测 | 5 |  |  |  |  | 测量主回路对地阻值 | [11 empty] | 进线对地阻值是否正常 | 直流母线对地阻值是否正常 | [21 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"主回路对地阻值过低，请检查可控硅是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY
0 | 进线相间阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 测量L1-L2间阻值 | 测量L1-L3间阻值 | 测量L2-L3间阻值 | [9 empty] | L1/L2相间阻值(KΩ)： | L1/L3相间阻值(KΩ)： | L2/L3相间阻值(KΩ)： | [17 empty] | 万用表 |  |  | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [18 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10),"断电检查可控硅以及进线回路,更换故障元件。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10),"相间阻值过低可能造成短路故障。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never
0 | 直流母线阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 测量C-D间阻值 | [11 empty] | C+/D-间阻值(KΩ)： | [19 empty] | 万用表 |  |  | 3-整数 | [20 empty] | IF(【1】>=10,"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】<10,"直流回路阻值过低，请确认直流回路无短路。若与逆变装置相连，则需断开，或者观察阻值是否有增加趋势","") | [19 empty] | IF(【1】<10,"直流回路阻值过低可能造成电容以及连接在直流回路的其他设备损坏。","") | [19 empty] | 1-Never
0 | 进线与直流母线阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 测量L1-C间阻值 | 测量L1-D间阻值 | 测量L2-C间阻值 | 测量L2-D间阻值 | 测量L3-C间阻值 | 测量L3-D间阻值 | [6 empty] | L1/C+间阻值(KΩ)： | L1/D-间阻值(KΩ)： | L2/C+间阻值(KΩ)： | L2/D-间阻值(KΩ)： | L3/C+间阻值(KΩ)： | L3/D-间阻值(KΩ)： | [14 empty] | 万用表 |  |  | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [15 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10,【4】>=10,【5】>=10,【6】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10),"进线与直流母线阻值过低，请检查可控硅是否正常。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10),"进线与直流母线阻值过低，可控硅可能已经受损，上电可能造成严重损坏。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never
0 | 主回路对地阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 测量L1-PE间阻值 | 测量L2-PE间阻值 | 测量L3-PE间阻值 | 测量C-PE间阻值 | 测量D-PE间阻值 | [7 empty] | L1/PE间阻值(KΩ)： | L2/PE间阻值(KΩ)： | L3/PE间阻值(KΩ)： | C+/PE间阻值(KΩ)： | D-/PE间阻值(KΩ)： | [15 empty] | 万用表 |  |  | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [16 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10,【4】>=10,【5】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10),"主回路对地阻值过低，请检查可控硅是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never
1 | 送电测试
0 | 电源检查 | 5 |  |  |  |  | 220VAC检查 | 24VDC检查 | [10 empty] | 220VAV检测值(V)： | 24VDC检测值(V)： | [18 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(AND(1.1>=【1】/220>=0.9,1.1>=【2】/24>=0.9),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】/220<=0.9,【1】/220>=1.1),"调节电源至允许范围以内。","") | IF(OR(【2】/24<=0.9,【2】/24>=1.1),"调节电源至合理范围。","") | [18 empty] | IF(OR(【1】/220<0.9,【1】/220>1.1),"电源异常可能导致电路板和冷却风机工作不稳定。","") | IF(OR(【2】/24<0.9,【2】/24>1.1),"电源异常可能导致电路板工作不稳定，。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | 面板显示状态检查 | 5 |  |  |  |  | 送控制电后，观察面板显示是否正常无故障 | [11 empty] | PMU显示是否正常 | [22 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","查找异常原因。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","若有故障则不能正常启动装置。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | 晶闸管测试 | 5 |  |  |  |  | 修改参数 P353=1,然后运行装置做晶闸管检测 | [11 empty] | 晶闸管测试是否正常 | [21 empty] | P353=1 | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","查找异常原因。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","晶闸管异常，将导致装置不能可靠运行，强制送电可能会严重损坏装置。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 直流电压检测 | 5 |  |  |  |  | 查看参数r006,与实际直流电压做比较 | [11 empty] | r006显示电压与测量值是否一致 | [19 empty] | 万用表 |  | r006 | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换电源板。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","运行会报故障。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | 风机运行检测 | 5 |  |  |  |  | 观察风机运行方向是否正常 | 听风机运行声音是否正常 | 检查装置运行时间是否超过50000小时(r013) | [9 empty] | 风机旋转方向是否正常 | 风机旋转声音是否正常 | 风机运行时间（从最后一次恢复工厂设置算起，hours）： | [20 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】<=50000,),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更改接线。","") | IF(【2】="否","检查固定螺丝是否紧固，轴承是否转动灵活。","") | IF(【3】>=50000,"更换风扇。","") | [17 empty] | IF(【1】="否","风机旋转方向错误会导致散热严重不足，使装置由于超温停机，减少功率元件使用寿命。","") | IF(【2】="否","风机异响，若是紧固不牢则可能越来越松，若是轴承不灵活，则会加快轴承磨损速度。","") | IF(【3】>50000,"风扇已到使用寿命，性能下降，已经不能满足装置的散热要求，长期运行将会使装置运行温度偏高，造成故障率升高和减少其他元件使用寿命。","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | Yes
0 | 检测电柜进风口风速 | 5 |  |  |  |  | 用风速测试仪测试进风口风速，根据进风口面积算风量：风量（立方米/秒）=风速（米/秒）*面积（平方米） | [11 empty] | 进风量(M³/S)： | 是否符合装置要求 | [18 empty] | 风速测试仪 |  |  | 4-数值 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【2】="是","OK","Medium") | [11 empty] | IF(【2】="否","检查滤网是否清洁，出风口是否被堵塞。","") | [19 empty] | IF(【2】="否","风量不足将不能使装置充分散热，会使装置温度过高。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
0 | 热成像仪检测 | 5 |  |  |  |  | 空载运行1小时后检测 | 带在运行1小时后检测 | 温度是否正常 | [9 empty] | 空载运行时温度情况 | 带载运行时温度情况 | 温度是否正常 | [17 empty] | 热成像仪 |  |  | 1-描述 | 1-描述 | 0-是否 | [18 empty] | IF(【3】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【3】="否","检查导致该部位温度过高的原因，首先查看是否因接触不良导致，若仍未解决，需西门子驱动专家进行诊断。","") | [19 empty] | IF(【3】="否","局部温度过高会加剧该位置元件老化损坏，或使装置严重受损。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | Yes
2 | 整流回馈单元 |  | 整流回馈单元 | 订货号 | 序列号 | 设备编号 | [152 empty] | yes
1 | 维护前主回路检查
0 | 主回路相间阻值检测 | 5 |  |  |  |  | 测量主回路相间阻值 | [11 empty] | 进线相间阻值是否正常 | 直流母线间阻值是否正常 | 进线与直流母线间阻值是否正常 | [20 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","断电检查可控硅以及进线回路,更换故障元件。","") | IF(【2】="否","直流回路阻值过低，请确认直流回路无短路。若与逆变装置相连，则需断开，或者观察阻值是否有增加趋势。","") | IF(【3】="否","进线与直流母线阻值过低，请检查可控硅是否正常。","") | [17 empty] | IF(【1】="否","相间阻值过低可能造成短路故障。","") | IF(【2】="否","直流回路阻值过低可能造成电容以及连接在直流回路的其他设备损坏。","") | IF(【3】="否","进线与直流母线阻值过低，可控硅可能已经受损，上电可能造成严重损坏。","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 主回路对地阻值检测 | 5 |  |  |  |  | 测量主回路对地阻值 | [11 empty] | 进线对地阻值是否正常 | 直流母线对地阻值是否正常 | [21 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"主回路对地阻值过低，请检查可控硅是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | 进线相间阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 测量L1-L2间阻值 | 测量L1-L3间阻值 | 测量L2-L3间阻值 | 测量T1-T2间阻值 | 测量T1-T3间阻值 | 测量T2-T3间阻值 | [6 empty] | L1/L2相间阻值(KΩ)： | L1/L3相间阻值(KΩ)： | L2/L3相间阻值(KΩ)： | T1/T2相间阻值(KΩ)： | T1/T3相间阻值(KΩ)： | T2/T3相间阻值(KΩ)： | [14 empty] | 万用表 |  |  | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [15 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10,【4】>=10,【5】>=10,【6】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10),"断电检查可控硅以及进线回路,更换故障元件。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10),"相间阻值过低可能造成短路故障。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | [35 empty] | Yes
0 | 直流母线阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 测量C-D间阻值 | [11 empty] | C+/D-间阻值(KΩ)： | [19 empty] | 万用表 |  |  | 3-整数 | [20 empty] | IF(【1】>=10,"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】<10,"直流回路阻值过低，请确认直流回路无短路。若与逆变装置相连，则需断开，或者观察阻值是否有增加趋势","") | [19 empty] | IF(【1】<10,"直流回路阻值过低可能造成电容以及连接在直流回路的其他设备损坏。","") | [19 empty] | 1-Never | [40 empty] | Yes
0 | 进线与直流母线阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 测量L1-C间阻值 | 测量L1-D间阻值 | 测量L2-C间阻值 | 测量L2-D间阻值 | 测量L3-C间阻值 | 测量L3-D间阻值 | 测量T1-C间阻值 | 测量T1-D间阻值 | 测量T2-C间阻值 | 测量T2-D间阻值 | 测量T3-C间阻值 | 测量T3-D间阻值 | L1/C+间阻值(KΩ)： | L1/D-间阻值(KΩ)： | L2/C+间阻值(KΩ)： | L2/D-间阻值(KΩ)： | L3/C+间阻值(KΩ)： | L3/D-间阻值(KΩ)： | T1/C+间阻值： | T1/D-间阻值(KΩ)： | T2/C+间阻值(KΩ)： | T2/D-间阻值(KΩ)： | T3/C+间阻值(KΩ)： | T3/D-间阻值(KΩ)： | [8 empty] | 万用表 |  |  | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10,【4】>=10,【5】>=10,【6】>=10,【7】>=10,【8】>=10,【9】>=10,【10】>=10,【11】>=10,【12】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10),"进线与直流母线阻值过低，请检查可控硅是否正常。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10),"进线与直流母线阻值过低，可控硅可能已经受损，上电可能造成严重损坏。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | [29 empty] | Yes
0 | 主回路对地阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 测量L1-PE间阻值 | 测量L2-PE间阻值 | 测量L3-PE间阻值 | 测量T1-PE间阻值 | 测量T2-PE间阻值 | 测量T3-PE间阻值 | 测量C-PE间阻值 | 测量D-PE间阻值 |  |  |  |  | L1/PE间阻值(KΩ)： | L2/PE间阻值(KΩ)： | L3/PE间阻值(KΩ)： | T1/PE间阻值(KΩ)： | T2/PE间阻值(KΩ)： | T3/PE间阻值(KΩ)： | C+/PE间阻值： | D-/PE间阻值(KΩ)： | [12 empty] | 万用表 |  |  | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [13 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10,【4】>=10,【5】>=10,【6】>=10,【7】>=10,【8】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10),"主回路对地阻值过低，请检查可控硅是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | [33 empty] | Yes
1 | 解体后清洁
0 | 清洁电路板 | 5 |  |  |  |  | 清洁CUR板 | 清洁PER板 | [10 empty] | CUR板是否已清洁干净 | PER板是否已清洁干净 | [18 empty] | 防静电腕带、防静电毛刷、防静电袋、电子清洁剂、吹风机等 |  | 清洁电路板必须佩戴防静电腕带，如果需要用电子清洁剂，一定要佩戴正确的防护劳保，如果需要用毛刷清洁，必须用防静电毛刷。 | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YY | Yes
0 | 清洁晶闸管/晶闸管组件 | 5 |  |  |  |  | 清洁晶闸管 | 清洁散热片 | 清洁阻容元件 | [9 empty] | 晶闸管是否已清洁干净 | 散热片是否已清洁干净 | 阻容回路是否已清洁干净 | [17 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸，拆装工具等 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 清洁风机 | 5 |  |  |  |  | 清洁风机 | 清洁风机壳体 | 清洁风机电容 | [9 empty] | 风机是否已清洁干净 | 风机壳体是否已清洁干净 | 风机电容是否已清洁干净 | [17 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 清洁电流互感器 | 5 |  |  |  |  | 清洁电流互感器 | [11 empty] | 电流互感器是否已清洁干净 | [19 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 清洁线束以及铜排 | 5 |  |  |  |  | 清洁装置内部控制电缆 | 清洁装置动力电缆 | 清洁铜排 | [9 empty] | 装置内部控制电缆是否已清洁干净 | 装置动力电缆是否已清洁干净 | [18 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","Low") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | 清洁外壳以及其它结构件 | 5 |  |  |  |  | 清洁装置外壳 | 清洁装置内部其他结构件 | [10 empty] | 装置外壳是否已清洁干净 | 其他结构件是否已清洁干净 | [18 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","Low") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | 超声波清洗机清洗 | 5 |  |  |  |  | 组装清洗机烘干机，将电源接好 | 将清洁剂和水按比例配好 | 清洗元件 | 烘干元件 | [8 empty] | 清洗机以及烘干机是否已组装好且接好电源 | 清洗剂是否已按比例配好 | 元件是否已清洗干净 | 元件是否已烘干 | [16 empty] | 超声波清洗机 | 需要客户提供大量清水 |  | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [36 empty] | YYYY | Yes
0 | 其它 | 5 |  |  |  |  | 清洁柜体 | 清洁其他低压元件 | 清洁柜内其他电缆 | [9 empty] | 柜体，柜底是否已清洁干净 | 其他低压元件是否已清洁干净 | [21 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","Low") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
1 | 元件性能检测
0 | CUR、PER检测 | 5 |  |  |  |  | 光线充足的地方目测CUR板 | 光线充足的地方目测PER板 | PER板测量熔断器 | [9 empty] | CUR是否正常，无腐蚀 | PER板是否正常，无腐蚀 | PER板熔断器是否正常 | [17 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"更换损坏或腐蚀的电路板。","") | IF(【3】="否","更换风机电源保险。","") | [18 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"电路板损坏或者腐蚀会使装置运行不稳定，意外停机可能性增大。","") | IF(【3】="否","风机保险损坏导致冷却风机不能工作，使装置运行温度升高，装置故障率增加。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 电容板测量容值 | 5 |  |  |  |  | 测量电容板电容值，与标称做对比 | [11 empty] | 电容板测量值与标称值是否一致（差值≤5%） | [19 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换阻容吸收板。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","阻容吸收板损坏可能会造成可控硅损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 晶闸管触发阻值 | 5 |  |  |  |  | 测量V11触发阻值 | 测量V13触发阻值 | 测量V15触发阻值 | 测量V14触发阻值 | 测量V16触发阻值 | 测量V12触发阻值 | 测量V24触发阻值 | 测量V26触发阻值 | 测量V22触发阻值 | 测量V21触发阻值 | 测量V23触发阻值 | 测量V25触发阻值 | V11触发阻值(Ω)： | V13触发阻值(Ω)： | V15触发阻值(Ω)： | V14触发阻值(Ω)： | V16触发阻值(Ω)： | V12触发阻值(Ω)： | V24触发阻值(Ω)： | V26触发阻值(Ω)： | V22触发阻值(Ω)： | V21触发阻值(Ω)： | V23触发阻值(Ω)： | V25触发阻值(Ω)： | [8 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=5,【1】<=30,【2】>=5,【2】<=30,【3】>=5,【3】<=30,【4】>=5,【4】<=30,【5】>=5,【5】<=30,【6】>=5,【6】<=30,【7】>=5,【7】<=30,【8】>=5,【8】<=30,【9】>=5,【9】<=30,【10】>=5,【10】<=30,【11】>=5,【11】<=30,【12】>=5,【12】<=30),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<5,【2】<5,【3】<5,【4】<5,【5】<5,【6】<5,【7】<5,【8】<5,【9】<5,【10】<5,【11】<5,【12】<5,【1】>30,【2】>30,【3】>30,【4】>30,【5】>30,【6】>30,【7】>30,【8】>30,【9】>30,【10】>30,【11】>30,【12】>30),"更换损坏的可控硅。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<5,【2】<5,【3】<5,【4】<5,【5】<5,【6】<5,【7】<5,【8】<5,【9】<5,【10】<5,【11】<5,【12】<5,【1】>30,【2】>30,【3】>30,【4】>30,【5】>30,【6】>30,【7】>30,【8】>30,【9】>30,【10】>30,【11】>30,【12】>30),"触发阻值异常会造成可控硅不能可靠触发，使直流电压不稳定或者带载运行时直流电压跌落。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [29 empty] | Yes
0 | 晶闸管正向耐压测试 | 5 |  |  |  |  | 测量V11正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V13正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V15正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V14正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V16正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V12正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V24正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V26正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V22正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V21正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V23正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V25正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | V11正向耐压测试(MΩ)： | V13正向耐压测试(MΩ)： | V15正向耐压测试(MΩ)： | V14正向耐压测试(MΩ)： | V16正向耐压测试(MΩ)： | V12正向耐压测试(MΩ)： | V24正向耐压测试(MΩ)： | V26正向耐压测试(MΩ)： | V22正向耐压测试(MΩ)： | V21正向耐压测试(MΩ)： | V23正向耐压测试(MΩ)： | V25正向耐压测试(MΩ)： | [8 empty] | 绝缘测量仪 |  |  | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=2,【2】>=2,【3】>=2,【4】>=2,【5】>=2,【6】>=2,【7】>=2,【8】>=2,【9】>=2,【10】>=2,【11】>=2,【12】>=2),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<2,【2】<2,【3】<2,【4】<2,【5】<2,【6】<2,【7】<2,【8】<2,【9】<2,【10】<2,【11】<2,【12】<2),"更换损坏的可控硅。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<2,【2】<2,【3】<2,【4】<2,【5】<2,【6】<2,【7】<2,【8】<2,【9】<2,【10】<2,【11】<2,【12】<2),"耐压阻值过低，可能造成过压击穿。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [29 empty] | Yes
0 | 晶闸管反向耐压测试 | 5 |  |  |  |  | 测量V11反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V13反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V15反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V14反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V16反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V12反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V24反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V26反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V22反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V21反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V23反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V25反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | V11反向耐压测试(MΩ)： | V13反向耐压测试(MΩ)： | V15反向耐压测试(MΩ)： | V14反向耐压测试(MΩ)： | V16反向耐压测试(MΩ)： | V12反向耐压测试(MΩ)： | V24反向耐压测试(MΩ)： | V26反向耐压测试(MΩ)： | V22正向耐压测试(MΩ)： | V21反向耐压测试(MΩ)： | V23反向耐压测试(MΩ)： | V25反向耐压测试(MΩ)： | [8 empty] | 绝缘测量仪 |  |  | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=2,【2】>=2,【3】>=2,【4】>=2,【5】>=2,【6】>=2,【7】>=2,【8】>=2,【9】>=2,【10】>=2,【11】>=2,【12】>=2),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<2,【2】<2,【3】<2,【4】<2,【5】<2,【6】<2,【7】<2,【8】<2,【9】<2,【10】<2,【11】<2,【12】<2),"更换损坏的可控硅。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<2,【2】<2,【3】<2,【4】<2,【5】<2,【6】<2,【7】<2,【8】<2,【9】<2,【10】<2,【11】<2,【12】<2),"耐压阻值过低，可能造成过压击穿。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [29 empty] | Yes
0 | 测量整流桥阻容吸收回路电阻 | 5 |  |  |  |  | 测量V11阻容吸收回路电阻 | 测量V13阻容吸收回路电阻 | 测量V15阻容吸收回路电阻 | 测量V14阻容吸收回路电阻 | 测量V16阻容吸收回路电阻 | 测量V12阻容吸收回路电阻 | 测量V24阻容吸收回路电阻 | 测量V26阻容吸收回路电阻 | 测量V22阻容吸收回路电阻 | 测量V21阻容吸收回路电阻 | 测量V23阻容吸收回路电阻 | 测量V25阻容吸收回路电阻 | 电阻标称值(Ω)： | V11阻容吸收电阻值(Ω)： | V13阻容吸收电阻值(Ω)： | V15阻容吸收电阻值(Ω)： | V14阻容吸收电阻值(Ω)： | V16阻容吸收电阻值(Ω)： | V12阻容吸收电阻值(Ω)： | [13 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [14 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1,【3】/【1】>=0.9,【3】/【1】<=1.1,【4】/【1】>=0.9,【4】/【1】<=1.1,【5】/【1】>=0.9,【5】/【1】<=1.1,【6】/【1】>=0.9,【6】/【1】<=1.1,【7】/【1】>=0.9,【7】/【1】<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"更换损坏的可控硅组件。","") | [19 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"阻容吸收回路异常可能会造成可控硅损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [34 empty] | Yes
0 | 测量回馈桥阻容吸收回路电阻 | 5 |  |  |  |  | 测量V11阻容吸收回路电阻 | 测量V13阻容吸收回路电阻 | 测量V15阻容吸收回路电阻 | 测量V14阻容吸收回路电阻 | 测量V16阻容吸收回路电阻 | 测量V12阻容吸收回路电阻 | 测量V24阻容吸收回路电阻 | 测量V26阻容吸收回路电阻 | 测量V22阻容吸收回路电阻 | 测量V21阻容吸收回路电阻 | 测量V23阻容吸收回路电阻 | 测量V25阻容吸收回路电阻 | 电阻标称值(Ω)： | V24阻容吸收电阻值(Ω)： | V26阻容吸收电阻值(Ω)： | V22阻容吸收电阻值(Ω)： | V21阻容吸收电阻值(Ω)： | V23阻容吸收电阻值(Ω)： | V25阻容吸收电阻值(Ω)： | [13 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [14 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1,【3】/【1】>=0.9,【3】/【1】<=1.1,【4】/【1】>=0.9,【4】/【1】<=1.1,【5】/【1】>=0.9,【5】/【1】<=1.1,【6】/【1】>=0.9,【6】/【1】<=1.1,【7】/【1】>=0.9,【7】/【1】<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"更换损坏的可控硅组件。","") | [19 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"阻容吸收回路异常可能会造成可控硅损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [34 empty] | Yes
0 | 测量整流桥阻容吸收回路电容 | 5 |  |  |  |  | 测量V11阻容吸收回路电容 | 测量V13阻容吸收回路电容 | 测量V15阻容吸收回路电容 | 测量V14阻容吸收回路电容 | 测量V16阻容吸收回路电容 | 测量V12阻容吸收回路电容 | 测量V24阻容吸收回路电容 | 测量V26阻容吸收回路电容 | 测量V22阻容吸收回路电容 | 测量V21阻容吸收回路电容 | 测量V23阻容吸收回路电容 | 测量V25阻容吸收回路电容 | 电容标称值(µF)： | V11阻容吸收电容值(µF)： | V13阻容吸收电容值(µF)： | V15阻容吸收电容值(µF)： | V14阻容吸收电容值(µF)： | V16阻容吸收电容值(µF)： | V12阻容吸收电容值(µF)： | [13 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [14 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1,【3】/【1】>=0.9,【3】/【1】<=1.1,【4】/【1】>=0.9,【4】/【1】<=1.1,【5】/【1】>=0.9,【5】/【1】<=1.1,【6】/【1】>=0.9,【6】/【1】<=1.1,【7】/【1】>=0.9,【7】/【1】<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"更换损坏的可控硅组件。","") | [19 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"阻容吸收回路异常可能会造成可控硅损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [34 empty] | Yes
0 | 测量回馈桥阻容吸收回路电容 | 5 |  |  |  |  | 测量V11阻容吸收回路电容 | 测量V13阻容吸收回路电容 | 测量V15阻容吸收回路电容 | 测量V14阻容吸收回路电容 | 测量V16阻容吸收回路电容 | 测量V12阻容吸收回路电容 | 测量V24阻容吸收回路电容 | 测量V26阻容吸收回路电容 | 测量V22阻容吸收回路电容 | 测量V21阻容吸收回路电容 | 测量V23阻容吸收回路电容 | 测量V25阻容吸收回路电容 | 电容标称值(µF)： | V24阻容吸收电容值(µF)： | V26阻容吸收电容值(µF)： | V22阻容吸收电容值(µF)： | V21阻容吸收电容值(µF)： | V23阻容吸收电容值(µF)： | V25阻容吸收电容值(µF)： | [13 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [14 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1,【3】/【1】>=0.9,【3】/【1】<=1.1,【4】/【1】>=0.9,【4】/【1】<=1.1,【5】/【1】>=0.9,【5】/【1】<=1.1,【6】/【1】>=0.9,【6】/【1】<=1.1,【7】/【1】>=0.9,【7】/【1】<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"更换损坏的可控硅组件。","") | [19 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"阻容吸收回路异常可能会造成可控硅损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [34 empty] | Yes
0 | 风机检测 | 5 |  |  |  |  | 检查风机电容标称值 | 检测风机电容，若只有一个电容则风机电容2填0 | 拨动风机叶片观察风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 检查风机外观以及结构件是否完整 | 风机绕组测量 | [7 empty] | 风机电容标称值(µF)： | 风机1电容值(µF)： | 风机2电容值(µF)： | 风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 风机外观以及结构件是否完整 | [15 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | [16 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【3】/【1】>=0.9,【3】/【1】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【4】="是",【5】="是"),"OK","High") | [9 empty] | IF(OR(【2】/【1】>1.1,【2】/【1】<0.9),"更换电容","") | IF(OR(【3】/【1】>1.1,【3】/【1】<0.9),"更换电容","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"更换风机或其他损坏的机械结构。","") | [17 empty] | IF(OR(【2】/【1】>1.1,【2】/【1】<0.9),"电容损坏或者特性下降将导致风机无法启动或者风量降低，影响装置散热性能，长久运行或将导致异常停机和降低其他元件使用寿命","") | IF(OR(【3】/【1】>1.1,【3】/【1】<0.9),"电容损坏或者特性下降将导致风机无法启动或者风量降低，影响装置散热性能，长久运行或将导致异常停机和降低其他元件使用寿命","") | IF(【4】="否","风机运行不平稳既导致进风量降低，降低冷却效果。又增加了与周围防护壳刮蹭的风险","") | IF(【5】="否","风机结构损坏导致进风量降低，降低冷却效果。又增加了风扇与周围防护壳刮蹭的风险","") | [16 empty] | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 0-Always | 0-Always | [36 empty] | Yes
0 | 温度传感器检测 | 5 |  |  |  |  | 测量温度传感器阻值 | [11 empty] | 温度传感器1阻值(Ω)： | 温度传感器2阻值(Ω)： | 温度传感器3阻值(Ω)： | [17 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [18 empty] | IF(AND(【1】>=90,【1】<=110),"OK","High") | IF(AND(【2】>=90,【2】<=110),"OK","High") | IF(AND(【3】>=90,【3】<=110),"OK","High") | [9 empty] | IF(OR(【1】>110,【1】<90),"更换温度传感器","") | IF(OR(【2】>110,【2】<90),"更换温度传感器","") | IF(OR(【3】>110,【3】<90),"更换温度传感器","") | [17 empty] | IF(OR(【1】>110,【1】<90),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | IF(OR(【2】>110,【2】<90),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | IF(OR(【3】>110,【3】<90),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | [17 empty] | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [38 empty] | Yes
0 | 电流互感器检测 | 5 |  |  |  |  | 用万用表测量CT特性 | [11 empty] | 测试结果是否正常 | [19 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换CT。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","电流检测不准确，严重影响装置运行。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 熔断器检测 | 5 |  |  |  |  | 测量熔断器 | [11 empty] | 熔断器是否正常 | [19 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换熔断器。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","装置无法运行。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 线束检测 | 5 |  |  |  |  | 外观检查是否有老裂，腐蚀 | 检查线束插头是否可靠 | [10 empty] | 线束是否有裂痕，腐蚀 | 插头是否紧固 | [21 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="否",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="是","更换线束。","") | IF(【2】="否","重新紧固插头。","") | [18 empty] | IF(【1】="是","线束老裂或者腐蚀会造成断路或者短路，轻则故障停机，重则损坏装置。","") | IF(【2】="否","插头松动，会造成装置意外停机。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | NY | Yes
1 | 组装后整体检测
0 | 连接可靠性检查 | 5 |  |  |  |  | 主回路连接可靠性检查 | 控制回路连接可靠性检查 | [10 empty] | 主回路连接是否可靠 | 控制回路连接是否可靠 | [21 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","重新紧固松动的控制线。","") | IF(【2】="否","重新紧固松动的动力线。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","控制线松动影响装置运行稳定型。","") | IF(【2】="否","动力线松动将会造成局部电流异常发热异常。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY
0 | 安装扭矩检测 | 5 |  |  |  |  | 1.8牛米检查 | 3牛米检查 | 6牛米检查 | 13牛米检查 | [8 empty] | 1.8牛米检查是否正常 | 3牛米检查是否正常 | 6牛米检查是否正常 | 13牛米检查是否正常 | [16 empty] | 扭矩扳手 |  | 在组装过程中就要用扭矩扳手互相检查，对关键螺丝做Mark | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否"),"重新按标准扭矩拧紧，且检查元件是否已经被损伤。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否"),"安装扭矩异常可能造成运行异常，也可能造成元件损伤。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [36 empty] | YYYY
0 | 绝缘检测 | 5 |  |  |  |  | 用五点短接发测试装置绝缘 | [11 empty] | 所用电压等级(V)： | 绝缘阻值(MΩ)： | [18 empty] | 绝缘测量仪 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(【2】>=1,"OK","High") | [11 empty] | IF(【2】<1,"检查引起绝缘低的原因","") | [19 empty] | IF(【2】<1,"绝缘过低将会对装置造成严重损伤","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
0 | 主回路相间阻值检测 | 5 |  |  |  |  | 测量主回路相间阻值 | [11 empty] | 进线相间阻值是否正常 | 直流母线间阻值是否正常 | 进线与直流母线间阻值是否正常 | [20 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","断电检查可控硅以及进线回路,更换故障元件。","") | IF(【2】="否","直流回路阻值过低，请确认直流回路无短路。若与逆变装置相连，则需断开，或者观察阻值是否有增加趋势。","") | IF(【3】="否","进线与直流母线阻值过低，请检查可控硅是否正常。","") | [17 empty] | IF(【1】="否","相间阻值过低可能造成短路故障。","") | IF(【2】="否","直流回路阻值过低可能造成电容以及连接在直流回路的其他设备损坏。","") | IF(【3】="否","进线与直流母线阻值过低，可控硅可能已经受损，上电可能造成严重损坏。","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY
0 | 主回路对地阻值检测 | 5 |  |  |  |  | 测量主回路对地阻值 | [11 empty] | 进线对地阻值是否正常 | 直流母线对地阻值是否正常 | [21 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"主回路对地阻值过低，请检查可控硅是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY
0 | 进线相间阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 测量L1-L2间阻值 | 测量L1-L3间阻值 | 测量L2-L3间阻值 | 测量T1-T2间阻值 | 测量T1-T3间阻值 | 测量T2-T3间阻值 | [6 empty] | L1/L2相间阻值(KΩ)： | L1/L3相间阻值(KΩ)： | L2/L3相间阻值(KΩ)： | T1/T2相间阻值(KΩ)： | T1/T3相间阻值(KΩ)： | T2/T3相间阻值(KΩ)： | [14 empty] | 万用表 |  |  | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [15 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10,【4】>=10,【5】>=10,【6】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10),"检查可控硅以及进线回路,更换故障元件。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10),"相间阻值过低可能造成短路故障。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never
0 | 直流母线阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 测量C-D间阻值 | [11 empty] | C+/D-间阻值(KΩ)： | [19 empty] | 万用表 |  |  | 3-整数 | [20 empty] | IF(【1】>=10,"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】<10,"直流回路阻值过低，请确认直流回路无短路。若与逆变装置相连，则需断开，或者观察阻值是否有增加趋势","") | [19 empty] | IF(【1】<10,"直流回路阻值过低可能造成电容以及连接在直流回路的其他设备损坏。","") | [19 empty] | 1-Never
0 | 进线与直流母线阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 测量L1-C间阻值 | 测量L1-D间阻值 | 测量L2-C间阻值 | 测量L2-D间阻值 | 测量L3-C间阻值 | 测量L3-D间阻值 | 测量T1-C间阻值 | 测量T1-D间阻值 | 测量T2-C间阻值 | 测量T2-D间阻值 | 测量T3-C间阻值 | 测量T3-D间阻值 | L1/C+间阻值(KΩ)： | L1/D-间阻值(KΩ)： | L2/C+间阻值(KΩ)： | L2/D-间阻值(KΩ)： | L3/C+间阻值(KΩ)： | L3/D-间阻值(KΩ)： | T1/C+间阻值(KΩ)： | T1/D-间阻值(KΩ)： | T2/C+间阻值(KΩ)： | T2/D-间阻值(KΩ)： | T3/C+间阻值(KΩ)： | T3/D-间阻值(KΩ)： | [8 empty] | 万用表 |  |  | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10,【4】>=10,【5】>=10,【6】>=10,【7】>=10,【8】>=10,【9】>=10,【10】>=10,【11】>=10,【12】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10,【7】<10,【8】<10,【9】<10,【10】<10,【11】<10,【12】<10),"进线与直流母线阻值过低，请检查可控硅是否正常。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10),"进线与直流母线阻值过低，可控硅可能已经受损，上电可能造成严重损坏。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never
0 | 主回路对地阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 测量L1-PE间阻值 | 测量L2-PE间阻值 | 测量L3-PE间阻值 | 测量T1-PE间阻值 | 测量T2-PE间阻值 | 测量T3-PE间阻值 | 测量C-PE间阻值 | 测量D-PE间阻值 |  |  |  |  | L1/PE间阻值(KΩ)： | L2/PE间阻值(KΩ)： | L3/PE间阻值(KΩ)： | T1/PE间阻值(KΩ)： | T2/PE间阻值(KΩ)： | T3/PE间阻值(KΩ)： | C+/PE间阻值(KΩ)： | D-/PE间阻值(KΩ)： | [12 empty] | 万用表 |  |  | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [13 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10,【4】>=10,【5】>=10,【6】>=10,【7】>=10,【8】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10,【7】<10,【8】<10),"主回路对地阻值过低，请检查可控硅是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<=10,【2】<=10,【3】<=10,【4】<=10,【5】<=10,【6】<=10,【7】<=10,【8】<=10),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never
1 | 送电测试
0 | 电源检查 | 5 |  |  |  |  | 220VAC检查 | 24VDC检查 | [10 empty] | 220VAV检测值(V)： | 24VDC检测值(V)： | [18 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(AND(【1】/220>=0.9,【1】/220<=1.1,【2】/24>=0.9,【2】/24<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】/220<0.9,【1】/220>1.1),"调节电源至允许范围以内。","") | IF(OR(【2】/24<0.9,【2】/24>1.1),"调节电源至合理范围。","") | [18 empty] | IF(OR(【1】/220<0.9,【1】/220>1.1),"电源异常可能导致电路板和冷却风机工作不稳定。","") | IF(OR(【2】/24<0.9,【2】/24>1.1),"电源异常可能导致电路板工作不稳定，。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | 面板显示状态检查 | 5 |  |  |  |  | 送控制电后，观察面板显示是否正常无故障 | [11 empty] | PMU显示是否正常 | [22 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","查找异常原因。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","若有故障则不能正常启动装置。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | 晶闸管测试 | 5 |  |  |  |  | 修改参数 P353=1,然后运行装置做晶闸管检测 | [11 empty] | 晶闸管测试是否正常 | [21 empty] | P353=1 | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","查找异常原因。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","晶闸管异常，将导致装置不能可靠运行，强制送电可能会严重损坏装置。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 直流电压检测 | 5 |  |  |  |  | 查看参数r006,与实际直流电压做比较 | [11 empty] | r006显示电压与测量值是否一致 | [19 empty] | 万用表 |  | r006 | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换电源板。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","运行会报故障。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | 风机运行检测 | 5 |  |  |  |  | 观察风机运行方向是否正常 | 听风机运行声音是否正常 | 检查装置运行时间是否超过50000小时(r013) | [9 empty] | 风机旋转方向是否正常 | 风机旋转声音是否正常 | 风机运行时间（从最后一次恢复工厂设置算起，hours）： | [20 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 3-整数 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】<=50000,),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更改接线。","") | IF(【2】="否","检查固定螺丝是否紧固，轴承是否转动灵活。","") | IF(【3】>50000,"更换风扇。","") | [17 empty] | IF(【1】="否","风机旋转方向错误会导致散热严重不足，使装置由于超温停机，减少功率元件使用寿命。","") | IF(【2】="否","风机异响，若是紧固不牢则可能越来越松，若是轴承不灵活，则会加快轴承磨损速度。","") | IF(【3】>50000,"风扇已到使用寿命，性能下降，已经不能满足装置的散热要求，长期运行将会使装置运行温度偏高，造成故障率升高和减少其他元件使用寿命。","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | Yes
0 | 检测电柜进风口风速 | 5 |  |  |  |  | 用风速测试仪测试进风口风速，根据进风口面积算风量：风量（立方米/秒）=风速（米/秒）*面积（平方米） | [11 empty] | 进风量(M³/S)： | 是否符合装置要求 | [18 empty] | 风速测试仪 |  |  | 4-数值 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【2】="是","OK","Medium") | [11 empty] | IF(【2】="否","检查滤网是否清洁，出风口是否被堵塞。","") | [19 empty] | IF(【2】="否","风量不足将不能使装置充分散热，会使装置温度过高。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
0 | 热成像仪检测 | 5 |  |  |  |  | 空载运行1小时后检测 | 带在运行1小时后检测 | [10 empty] | 空载运行时温度情况 | 带载运行时温度情况 | [18 empty] | 热成像仪 |  |  | 1-描述 | 1-描述 | [19 empty] | IF(【3】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【3】="否","检查导致该部位温度过高的原因，首先查看是否因接触不良导致，若仍未解决，需西门子驱动专家进行诊断。","") | [19 empty] | IF(【3】="否","局部温度过高会加剧该位置元件老化损坏，或使装置严重受损。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
2 | AC-AC变频器 |  | AC-AC变频器 | 订货号 | 序列号 | 设备编号 | [152 empty] | yes
1 | 维护前主回路检查
0 | 主回路相间阻值检测 | 5 |  |  |  |  | 测量进线相间阻值 | 测量出线相间阻值 | 测量直流母线间阻值 | 测量进线与直流母线间阻值 | 测量出线与直流母线间阻值 | [7 empty] | 进线相间阻值是否正常 | 出线相间阻值是否正常 | 直流母线间阻值是否正常 | 进线与直流母线间阻值是否正常 | 出线与直流母线间阻值是否正常 | [15 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [16 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是",【5】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否",【5】="否"),"检查主回路，找出异常原因，排除前不可上电。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否",【5】="否"),"相间阻值过低可能造成短路故障。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [35 empty] | YYYYY | Yes
0 | 主回路对地阻值检测 | 5 |  |  |  |  | 测量进线对地阻值 | 测量出线对地阻值 | 测量直流母线对地阻值 | [9 empty] | 进线对地阻值是否正常 | 出线对地阻值是否正常 | 直流母线对地阻值是否正常 | [17 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"主回路对地阻值过低，请检查功率元件是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 直流母线间电容特性检测 | 5 |  |  |  |  | 直流母线间充放电特性检查 | [11 empty] | 中间回路电容特性是否正常 | [19 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","拆出电容组，检查电容组是否损坏。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","电容特性不好可能会造成装置送电或运行过程中严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 预充电二极管检测 | 5 |  |  |  |  | 测量预充电二极管特性 | [11 empty] | 预充电二极管是否正常 | [19 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换TDB/PCU。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","预充电特性异常会影响装置预充电不能顺利完成。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | IGBT二极管特性检测 | 5 |  |  |  |  | 测量IGBT二极管特性是否正常 | [11 empty] | IGBT二极管特性是否正常 | [19 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换该IGBT。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","二极管特性异常将使IGBT不能稳定工作。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
1 | 解体后清洁
0 | 电路板 | 5 |  |  |  |  | 清洁CUVC | 清洁PSU | 清洁TDB/PCC/PCU | 清洁IVI/IPI/IMPI | 清洁IGD | [7 empty] | CUVC是否已清洁干净 | PSU是否已清洁干净 | TDB/PCC/PCU是否已清洁干净 | IVI/IPI/IMPI是否已清洁干净 | IGD是否已清洁干净 | [15 empty] | 防静电腕带、防静电毛刷、防静电袋、电子清洁剂、吹风机等 |  | 清洁电路板必须佩戴防静电腕带，如果需要用电子清洁剂，一定要佩戴正确的防护劳保，如果需要用毛刷清洁，必须用防静电毛刷。 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [16 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是",【5】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [35 empty] | YYYYY | Yes
0 | 功率元件 (可控硅/IGBT) | 5 |  |  |  |  | 清洁晶闸管 | 清洁IGBT | [10 empty] | 可控硅是否已清洁干净 | IGBT是否已清洁干净 | [18 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | 电容组 | 5 |  |  |  |  | 清洁电容组 | [11 empty] | 电容组是否已清洁干净 | [19 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [39 empty] | Y | Yes
0 | 风机 | 5 |  |  |  |  | 清洁风机 | 清洁风机机壳 | 清洁风机电容 | [9 empty] | 风机是否已清洁干净 | 风机壳体是否已清洁干净 | 风机电容是否已清洁干净 | [17 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 电流互感器 | 5 |  |  |  |  | 清洁电流互感器 | [11 empty] | 电流互感器是否已清洁干净 | [19 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 控制变压器 | 5 |  |  |  |  | 清洁变压器 | [11 empty] | 变压器是否已清洁干净 | [19 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 铜排 | 5 |  |  |  |  | 清洁装置内部铜排 | [11 empty] | 铜排组是否已清洁干净 | [19 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 线束 | 5 |  |  |  |  | 清洁装置内部控制电缆 | 清洁装置动力电缆 | [10 empty] | 线束是否已清洁干净 | [19 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 塑料绝缘挡板以及外壳 | 5 |  |  |  |  | 清洁绝缘挡板 | 清洁装置外壳 | [10 empty] | 塑料绝缘挡板以及外壳是否已清洁干净 | [19 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 超声波清洗机清洗 | 5 |  |  |  |  | 组装清洗机烘干机，将电源接好 | 将清洁剂和水按比例配好 | 清洗元件 | 烘干元件 | [8 empty] | 清洗机以及烘干机是否已组装好且接好电源 | 清洗剂是否已按比例配好 | 元件是否已清洗干净 | 元件是否已烘干 | [16 empty] | 超声波清洗机 | 需要客户提供大量清水 |  | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [36 empty] | YYYY | Yes
0 | 其它 | 5 |  |  |  |  | 清洁柜体 | 清洁其他低压元件 | 清洁柜内其他电缆 | [9 empty] | 柜体，柜底是否已清洁干净 | 其他低压元件是否已清洁干净 | [21 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [71 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
1 | 元件检测
0 | 电路板检测 | 5 |  |  |  |  | 光线充足的地方检查PCB板 | 检查SML/SMU 阻容 | 检查VDU电阻 | 检查IVI/IPI/IMPI光纤插头 | [8 empty] | PCB是否完整无腐蚀 | IVI/IPI/IMPI/IGD光纤插头是否正常 | [18 empty] | 万用表，强光手电等 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换异常的PCB板。","") | IF(【2】="否","更换IVI/IPI/IMPI/IGD板。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","电路板损坏或者腐蚀会使装置运行不稳定，意外停机可能性增大。","") | IF(【2】="否","光纤插头松动会使装置触发不稳定，可能会造成装置严重损坏。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | SML阻容吸收检测 | 5 |  |  |  |  | 检查电阻，电容标称值 | 检查电阻，电容 | [10 empty] | SML 电阻标称值(Ω) | SML 电容标称值(µF) | SML U-1 是否正常 | SML U-2 是否正常 | SML V-1 是否正常 | SML V-2 是否正常 | SML W-1 是否正常 | SML W-2 是否正常 | [12 empty] | 万用表 |  | 对于只有三块SML的，4，6，8需填0 | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [13 empty] | IF(【3】="是","OK","Medium") | IF(【4】="是","OK","Medium") | IF(【5】="是","OK","Medium") | IF(【6】="是","OK","Medium") | IF(【7】="是","OK","Medium") | IF(【8】="是","OK","Medium") | [6 empty] | IF(【3】="否","更换损坏的SML。","") | IF(【4】="否","更换损坏的SML。","") | IF(【5】="否","更换损坏的SML。","") | IF(【6】="否","更换损坏的SML。","") | IF(【7】="否","更换损坏的SML。","") | IF(【8】="否","更换损坏的SML。","") | [14 empty] | IF(【3】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【4】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【5】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【6】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【7】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【8】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | [14 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 0-Always | 5-IfNotZero | 0-Always | 5-IfNotZero | [33 empty] | Yes
0 | SMU阻容吸收检测 | 5 |  |  |  |  | 检查电阻，电容标称值 | 检查电阻，电容 | [10 empty] | SMU 电阻标称值 (Ω) | SMU 电容标称值 (µF) | SMU U-1 是否正常 | SMU U-2 是否正常 | SMU V-1 是否正常 | SMU V-2 是否正常 | SMU W-1 是否正常 | SMU W-2 是否正常 | [12 empty] | 万用表 |  | 对于只有三块SMU的，4，6，8需填0 | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [13 empty] | IF(【3】="是","OK","Medium") | IF(【4】="是","OK","Medium") | IF(【5】="是","OK","Medium") | IF(【6】="是","OK","Medium") | IF(【7】="是","OK","Medium") | IF(【8】="是","OK","Medium") | [6 empty] | IF(【3】="否","更换损坏的SMU。","") | IF(【4】="否","更换损坏的SMU。","") | IF(【5】="否","更换损坏的SMU。","") | IF(【6】="否","更换损坏的SMU。","") | IF(【7】="否","更换损坏的SMU。","") | IF(【8】="否","更换损坏的SMU。","") | [14 empty] | IF(【3】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【4】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【5】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【6】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【7】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【8】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | [14 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 0-Always | 5-IfNotZero | 0-Always | 5-IfNotZero | [33 empty] | Yes
0 | VDU电阻检测 | 5 |  |  |  |  | 检查 VDU电阻的电阻标称值 | 测量VDU的电阻值 | [10 empty] | VDU标称阻值(Ω) | VDU测量阻值(Ω) | [18 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1),"更换VDU。","") | [19 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1),"电阻异常会导致装置PSU工作不稳定。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | 晶闸管触发阻值检测 | 5 |  |  |  |  | 测量V11触发阻值 | 测量V13触发阻值 | 测量V15触发阻值 | 测量V14触发阻值 | 测量V16触发阻值 | 测量V12触发阻值 | [6 empty] | V1触发阻值(Ω)： | V2触发阻值(Ω)： | V3触发阻值(Ω)： | V4触发阻值(Ω)： | V5触发阻值(Ω)： | V6触发阻值(Ω)： | [14 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [15 empty] | IF(AND(【1】>=5,【1】<=30,【2】>=5,【2】<=30,【3】>=5,【3】<=30,【4】>=5,【4】<=30,【5】>=5,【5】<=30,【6】>=5,【6】<=30),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<5,【2】<5,【3】<5,【4】<5,【5】<5,【6】<5,【1】>30,【2】>30,【3】>30,【4】>30,【5】>30,【6】>30),"更换损坏的可控硅。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<5,【2】<5,【3】<5,【4】<5,【5】<5,【6】<5,【1】>30,【2】>30,【3】>30,【4】>30,【5】>30,【6】>30),"触发阻值异常会造成可控硅不能可靠触发。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [35 empty] | Yes
0 | 晶闸管耐压检测 | 5 |  |  |  |  | 测量V1耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V2耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V3正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | [9 empty] | V1耐压测试(MΩ)： | V2耐压测试(MΩ)： | V3耐压测试(MΩ)： | [17 empty] | 绝缘测量仪 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [18 empty] | IF(AND(【1】>=2,【2】>=2,【3】>=2),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<2,【2】<2,【3】<2),"更换损坏的可控硅。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<2,【2】<2,【3】<2),"耐压阻值过低，可能造成过压击穿。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | Yes
0 | 预充电二极管整流桥检测（TDB/PSU） | 5 |  |  |  |  | 测量二极管压降是否正常 | [11 empty] | 二极管特性检查是否正常 | [19 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换TDB/PCU。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","预充电特性异常会影响装置预充电不能顺利完成。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 预充电电阻检测 | 5 |  |  |  |  | 预充电电阻检测 | [11 empty] | 标称阻值(Ω)： | 测量阻值Ω)： | [18 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1),"更换预充电电阻。","") | [19 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1),"预充电电阻异常将会影响预充电顺利完成。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | IGBT（U-Phase)触发极电容特性检测 | 5 |  |  |  |  | 测量（U-Phase)IGBT触发极电容 | [11 empty] | IGBT-U1 (µF) ： | IGBT-U2 (µF) ： | IGBT-U3 (µF)： | IGBT-U4 (µF)： | [16 empty] | 万用表 |  | 若只有2个IGBT,则第三，四步填0 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】>=1.5,【1】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【2】>=1.5,【2】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【3】>=1.5,【3】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【4】>=1.5,【4】<=3.5),"OK","Medium") | [8 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | IGBT（V-Phase)触发极电容特性检测 | 5 |  |  |  |  | 测量（V-Phase)IGBT触发极电容 | [11 empty] | IGBT-V1 (µF)： | IGBT-V2 (µF) ： | IGBT-V3 (µF)： | IGBT-V4 (µF)： | [16 empty] | 万用表 |  | 若只有2个IGBT,则第三，四步填0 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】>=1.5,【1】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【2】>=1.5,【2】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【3】>=1.5,【3】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【4】>=1.5,【4】<=3.5),"OK","Medium") | [8 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | IGBT（W-Phase)触发极电容特性检测 | 5 |  |  |  |  | 测量（W-Phase)IGBT触发极电容 | [11 empty] | IGBT-W1 (µF)： | IGBT-W2 (µF)： | IGBT-W3 (µF)： | IGBT-W4 (µF)： | [16 empty] | 万用表 |  | 若只有2个IGBT,则第三，四步填0 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】>=1.5,【1】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【2】>=1.5,【2】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【3】>=1.5,【3】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【4】>=1.5,【4】<=3.5),"OK","Medium") | [8 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | IGBT（U-Phase)二极管特性检测 | 5 |  |  |  |  | 测量U-Phase IGBT二极管特性 | [11 empty] | IGBT-U1 V1（V）： | IGBT-U1 V2（V）： | IGBT-U1 V3（V）： | IGBT-U2 V1（V）： | IGBT-U2 V2（V）： | IGBT-U2 V3（V）： | IGBT-U3 V1（V）： | IGBT-U3 V2（V）： | IGBT-U3 V2（V）： | IGBT-U4 V1（V）： | IGBT-U4 V2（V）： | IGBT-U4 V3（V）： | [8 empty] | 万用表 |  | 对于多出来的测试项填0 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=0.2,【1】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【2】>=0.2,【2】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【3】>=0.2,【3】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【4】>=0.2,【4】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【5】>=0.2,【5】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【6】>=0.2,【6】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【7】>=0.2,【7】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【8】>=0.2,【8】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【9】>=0.2,【9】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【10】>=0.2,【10】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【11】>=0.2,【11】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【12】>=0.2,【12】<=0.5),"OK","High") | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | [8 empty] | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | [8 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [29 empty] | Yes
0 | IGBT（V-Phase)二极管特性检测 | 5 |  |  |  |  | 测量V-Phase IGBT二极管特性 | [11 empty] | IGBT-V1 V1（V）： | IGBT-V1 V2（V）： | IGBT-V1 V3（V）： | IGBT-V2 V1（V）： | IGBT-V2 V2（V）： | IGBT-V2 V3（V）： | IGBT-V3 V1（V）： | IGBT-V3 V2（V）： | IGBT-V3 V2（V）： | IGBT-V4 V1（V）： | IGBT-V4 V2（V）： | IGBT-V4 V3（V）： | [8 empty] | 万用表 |  | 对于多出来的测试项填0 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=0.2,【1】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【2】>=0.2,【2】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【3】>=0.2,【3】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【4】>=0.2,【4】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【5】>=0.2,【5】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【6】>=0.2,【6】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【7】>=0.2,【7】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【8】>=0.2,【8】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【9】>=0.2,【9】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【10】>=0.2,【10】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【11】>=0.2,【11】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【12】>=0.2,【12】<=0.5),"OK","High") | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | [8 empty] | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | [8 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [29 empty] | Yes
0 | IGBT（W-Phase)二极管特性检测 | 5 |  |  |  |  | 测量W-Phase IGBT二极管特性 | [11 empty] | IGBT-W1 V1（V）： | IGBT-W1 V2（V）： | IGBT-W1 V3（V）： | IGBT-W2 V1（V）： | IGBT-W2 V2（V）： | IGBT-W2 V3（V）： | IGBT-W3 V1（V）： | IGBT-W3 V2（V）： | IGBT-W3 V2（V）： | IGBT-W4 V1（V）： | IGBT-W4 V2（V）： | IGBT-W4 V3（V）： | [8 empty] | 万用表 |  | 对于多出来的测试项填0 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=0.2,【1】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【2】>=0.2,【2】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【3】>=0.2,【3】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【4】>=0.2,【4】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【5】>=0.2,【5】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【6】>=0.2,【6】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【7】>=0.2,【7】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【8】>=0.2,【8】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【9】>=0.2,【9】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【10】>=0.2,【10】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【11】>=0.2,【11】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【12】>=0.2,【12】<=0.5),"OK","High") | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | [8 empty] | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | [8 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [29 empty] | Yes
0 | IGBT（U-Phase)耐压特性检测 | 5 |  |  |  |  | 测量IGBT反向耐压特性 | [11 empty] | IGBT-U V1 (MΩ)： | IGBT-U V2 (MΩ)： | IGBT-U V3 (MΩ)： | IGBT-U V4 (MΩ)： | [16 empty] | 绝缘测量仪 |  | 对于多出来的测试项填0 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(【1】>=2,"OK","High") | IF(【2】>=2,"OK","High") | IF(【3】>=2,"OK","High") | IF(【4】>=2,"OK","High") | [8 empty] | IF(【1】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【2】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【3】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【4】<2,"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(【1】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【2】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【3】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【4】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | IGBT（V-Phase)耐压特性检测 | 5 |  |  |  |  | 测量IGBT反向耐压特性 | [11 empty] | IGBT-V V1 (MΩ)： | IGBT-V V2 (MΩ)： | IGBT-V V3 (MΩ)： | IGBT-V V4 (MΩ)： | [16 empty] | 绝缘测量仪 |  | 对于多出来的测试项填0 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(【1】>=2,"OK","High") | IF(【2】>=2,"OK","High") | IF(【3】>=2,"OK","High") | IF(【4】>=2,"OK","High") | [8 empty] | IF(【1】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【2】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【3】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【4】<2,"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(【1】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【2】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【3】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【4】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | IGBT（W-Phase)耐压特性检测 | 5 |  |  |  |  | 测量IGBT反向耐压特性 | [11 empty] | IGBT-W V1 (MΩ)： | IGBT-W V2 (MΩ)： | IGBT-W V3(MΩ)： | IGBT-W V4 (MΩ)： | [16 empty] | 绝缘测量仪 |  | 对于多出来的测试项填0 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(【1】>=2,"OK","High") | IF(【2】>=2,"OK","High") | IF(【3】>=2,"OK","High") | IF(【4】>=2,"OK","High") | [8 empty] | IF(【1】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【2】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【3】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【4】<2,"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(【1】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【2】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【3】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【4】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | U-Phase电容组检测 | 5 |  |  |  |  | 检查电容外观是否有破损，鼓包，漏夜等 | 检查电容组侧面电缆是否有破损 | 检查电容组铜排组是否正常无破损 | 绝缘纸是否完整 | 检查电容容值 | [7 empty] | 电容是否正常无鼓包，漏液 | 电容组侧面电缆是否正常无刮蹭 | 电容组铜排是否正常无变形 | 绝缘纸是否完整无破损 | 电容值1（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值2（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值3（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 按标称计算电容值（µF）： | [12 empty] | LCR测试仪 |  | 若电容组只有两段，则第三段填0 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [13 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(【2】="是","OK","High") | IF(【3】="是","OK","High") | IF(【4】="是","OK","High") | IF(AND(【5】/【8】>=0.9,【5】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【6】/【8】>=0.9,【6】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【7】/【8】>=0.9,【7】/【8】<=1.1),"OK","High") | [5 empty] | IF(OR(【1】="否",【3】="否",【4】="否"),"更换电容组。","") | IF(【2】="否","修复损坏的电缆。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1,【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | [16 empty] | IF(【1】="否","电容鼓包或者漏夜对电容特性有很大的影响，电容不能正常运行。","") | IF(【2】="否","电缆损坏可能造成直流母线于机壳短路。","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"电容组铜排变形或者绝缘纸损坏将可能造成相间或者对机壳放电。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | [14 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 0-Always | [33 empty] | Yes
0 | V-Phase电容组检测 | 5 |  |  |  |  | 检查电容外观是否有破损，鼓包，漏夜等 | 检查电容组侧面电缆是否有破损 | 检查电容组铜排组是否正常无破损 | 绝缘纸是否完整 | 检查电容容值 | [7 empty] | 电容是否正常无鼓包，漏液 | 电容组侧面电缆是否正常无刮蹭 | 电容组铜排是否正常无变形 | 绝缘纸是否完整无破损 | 电容值1（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值2（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值3（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 按标称计算电容值（µF）： | [12 empty] | LCR测试仪 |  | 若电容组只有两段，则第三段填0 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [13 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(【2】="是","OK","High") | IF(【3】="是","OK","High") | IF(【4】="是","OK","High") | IF(AND(【5】/【8】>=0.9,【5】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【6】/【8】>=0.9,【6】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【7】/【8】>=0.9,【7】/【8】<=1.1),"OK","High") | [5 empty] | IF(OR(【1】="否",【3】="否",【4】="否"),"更换电容组。","") | IF(【2】="否","修复损坏的电缆。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1,【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | [16 empty] | IF(【1】="否","电容鼓包或者漏夜对电容特性有很大的影响，电容不能正常运行。","") | IF(【2】="否","电缆损坏可能造成直流母线于机壳短路。","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"电容组铜排变形或者绝缘纸损坏将可能造成相间或者对机壳放电。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | [14 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 0-Always | [33 empty] | Yes
0 | W-Phase电容组检测 | 5 |  |  |  |  | 检查电容外观是否有破损，鼓包，漏夜等 | 检查电容组侧面电缆是否有破损 | 检查电容组铜排组是否正常无破损 | 绝缘纸是否完整 | 检查电容容值 | [7 empty] | 电容是否正常无鼓包，漏液 | 电容组侧面电缆是否正常无刮蹭 | 电容组铜排是否正常无变形 | 绝缘纸是否完整无破损 | 电容值1（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值2（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值3（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 按标称计算电容值（µF）： | [12 empty] | LCR测试仪 |  | 若电容组只有两段，则第三段填0 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [13 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(【2】="是","OK","High") | IF(【3】="是","OK","High") | IF(【4】="是","OK","High") | IF(AND(【5】/【8】>=0.9,【5】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【6】/【8】>=0.9,【6】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【7】/【8】>=0.9,【7】/【8】<=1.1),"OK","High") | [5 empty] | IF(OR(【1】="否",【3】="否",【4】="否"),"更换电容组。","") | IF(【2】="否","修复损坏的电缆。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1,【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | [16 empty] | IF(【1】="否","电容鼓包或者漏夜对电容特性有很大的影响，电容不能正常运行。","") | IF(【2】="否","电缆损坏可能造成直流母线于机壳短路。","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"电容组铜排变形或者绝缘纸损坏将可能造成相间或者对机壳放电。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | [14 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 0-Always | [33 empty] | Yes
0 | U-Phase平衡电阻检测 | 5 |  |  |  |  | 检查平衡电阻外观以及引脚是否松动 | 检查平衡电阻阻值 | [10 empty] | 平衡电阻引脚是否牢固 | 电阻分段标称值（KΩ）： | U-Phase实际测量值R1： | U-Phase实际测量值R2： | U-Phase实际测量值R3： | [15 empty] | 万用表 |  | 若电组只有两段，则第三段填0 | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【3】/【2】>=0.9,【3】/【2】<=1.1,【4】/【2】>=0.9,【4】/【2】<=1.1,【5】/【2】>=0.9,【5】/【2】<=1.1),"OK","High") | [10 empty] | IF(【1】="否","更换平衡电阻。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"更换平衡电阻。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","平衡电阻引脚易断裂，一旦断裂，会造成电容分压不均而严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"电阻不均，会使电容分压不均而严重损坏装置。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | V-Phase平衡电阻检测 | 5 |  |  |  |  | 检查平衡电阻外观以及引脚是否松动 | 检查平衡电阻阻值 | [10 empty] | 平衡电阻引脚是否牢固 | 电阻分段标称值（KΩ）： | V-Phase实际测量值R1： | V-Phase实际测量值R2： | V-Phase实际测量值R3： | [15 empty] | 万用表 |  | 若电组只有两段，则第三段填0 | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【3】/【2】>=0.9,【3】/【2】<=1.1,【4】/【2】>=0.9,【4】/【2】<=1.1,【5】/【2】>=0.9,【5】/【2】<=1.1),"OK","High") | [10 empty] | IF(【1】="否","更换平衡电阻。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"更换平衡电阻。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","平衡电阻引脚易断裂，一旦断裂，会造成电容分压不均而严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"电阻不均，会使电容分压不均而严重损坏装置。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | W-Phase平衡电阻检测 | 5 |  |  |  |  | 检查平衡电阻外观以及引脚是否松动 | 检查平衡电阻阻值 | [10 empty] | 平衡电阻引脚是否牢固 | 电阻分段标称值（KΩ）： | W-Phase实际测量值R1： | W-Phase实际测量值R2： | W-Phase实际测量值R3： | [15 empty] | 万用表 |  | 若电组只有两段，则第三段填0 | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【3】/【2】>=0.9,【3】/【2】<=1.1,【4】/【2】>=0.9,【4】/【2】<=1.1,【5】/【2】>=0.9,【5】/【2】<=1.1),"OK","High") | [10 empty] | IF(【1】="否","更换平衡电阻。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"更换平衡电阻。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","平衡电阻引脚易断裂，一旦断裂，会造成电容分压不均而严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"电阻不均，会使电容分压不均而严重损坏装置。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | U-Phase浪涌电阻检测 | 5 |  |  |  |  | 浪涌电阻外观检查 | 检查浪涌电阻阻值 | [10 empty] | 浪涌电阻外观是否正常 | U-Phase R1(Ω)： | U-Phase R2(Ω)： | U-Phase R3(Ω)： | U-Phase R4(Ω)： | [15 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【2】>=1.8,【2】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【3】>=1.8,【3】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【4】>=1.8,【4】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【5】>=1.8,【5】<=2.2),"OK","High") | [7 empty] | IF(【1】="否","更换浪用电阻。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"更换电阻。","") | [15 empty] | IF(【1】="否","外形损坏可能导致引脚与机壳放电距离不够。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | [15 empty] | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | V-Phase浪涌电阻检测 | 5 |  |  |  |  | 浪涌电阻外观检查 | 检查浪涌电阻阻值 | [10 empty] | 浪涌电阻外观是否正常 | V-Phase R1(Ω)： | V-Phase R2(Ω)： | V-Phase R3(Ω)： | V-Phase R4(Ω)： | [15 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【2】>=1.8,【2】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【3】>=1.8,【3】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【4】>=1.8,【4】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【5】>=1.8,【5】<=2.2),"OK","High") | [7 empty] | IF(【1】="否","更换浪用电阻。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"更换电阻。","") | [15 empty] | IF(【1】="否","外形损坏可能导致引脚与机壳放电距离不够。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | [15 empty] | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | W-Phase浪涌电阻检测 | 5 |  |  |  |  | 浪涌电阻外观检查 | 检查浪涌电阻阻值 | [10 empty] | 浪涌电阻外观是否正常 | W-Phase R1(Ω)： | W-Phase R2(Ω)： | W-Phase R3(Ω)： | W-Phase R4(Ω)： | [15 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【2】>=1.8,【2】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【3】>=1.8,【3】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【4】>=1.8,【4】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【5】>=1.8,【5】<=2.2),"OK","High") | [7 empty] | IF(【1】="否","更换浪用电阻。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"更换电阻。","") | [15 empty] | IF(【1】="否","外形损坏可能导致引脚与机壳放电距离不够。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | [15 empty] | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | 温度传感器检测 | 5 |  |  |  |  | 检查温度传感器阻值 | [11 empty] | 温度传感器1阻值(KΩ)： | 温度传感器2阻值(KΩ)： | 温度传感器3阻值(KΩ)： | [17 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [18 empty] | IF(AND(【1】>=5,【1】<=15),"OK","High") | IF(AND(【2】>=5,【2】<=15),"OK","High") | IF(AND(【3】>=5,【1】<=15),"OK","High") | [9 empty] | IF(OR(【1】>15,【1】<5),"更换温度传感器","") | IF(OR(【2】>15,【2】<5),"更换温度传感器","") | IF(OR(【3】>15,【3】<5),"更换温度传感器","") | [17 empty] | IF(OR(【1】>15,【1】<5),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | IF(OR(【2】>15,【2】<5),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | IF(OR(【3】>15,【3】<5),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | [17 empty] | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [38 empty] | Yes
0 | 电流互感器检测 | 5 |  |  |  |  | 用测试盒测量CT | [11 empty] | 测试盒测试结果是否正常 | [19 empty] | CT测试盒 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换CT。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","电流检测不准确，严重影响装置运行。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 风机1检测 | 5 |  |  |  |  | 检测风机电容 | 拨动风机叶片观察风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 检查风机外观以及结构件是否完整 | [9 empty] | 风机1电容标称值(µF)： | 风机1电容值(µF)： | 风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 风机外观以及结构件是否完整 | [16 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1,【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】>=1.1,【2】/【1】<=0.9),"更换电容","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"更换风机或其他损坏的机械结构。","") | [18 empty] | IF(OR(【2】/【1】>=1.1,【2】/【1】<=0.9),"电容损坏或者特性下降将导致风机无法启动或者风量降低，影响装置散热性能，长久运行或将导致异常停机和降低其他元件使用寿命","") | IF(【3】="否","风机运行不平稳既导致进风量降低，降低冷却效果。又增加了与周围防护壳刮蹭的风险","") | IF(【4】="否","风机外观以及结构件的损坏，既影响冷却系统性能，也可能会使碎片坠落进装置造成严重后果","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | Yes
0 | 风机2检测 | 5 |  |  |  |  | 检测风机电容 | 拨动风机叶片观察风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 检查风机外观以及结构件是否完整 | [9 empty] | 风机2电容标称值(µF)： | 风机2电容值(µF)： | 风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 风机外观以及结构件是否完整 | [16 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1,【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】>=1.1,【2】/【1】<=0.9),"更换电容","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"更换风机或其他损坏的机械结构。","") | [18 empty] | IF(OR(【2】/【1】>=1.1,【2】/【1】<=0.9),"电容损坏或者特性下降将导致风机无法启动或者风量降低，影响装置散热性能，长久运行或将导致异常停机和降低其他元件使用寿命","") | IF(【3】="否","风机运行不平稳既导致进风量降低，降低冷却效果。又增加了与周围防护壳刮蹭的风险","") | IF(【4】="否","风机外观以及结构件的损坏，既影响冷却系统性能，也可能会使碎片坠落进装置造成严重后果","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | Yes
0 | 光纤检测 | 5 |  |  |  |  | 检查光线头部是否平整，洁净 | 检查光线透光度 | [10 empty] | 光纤头部是否平整洁净 | 光纤透光是否良好 | [18 empty] | 光纤测试仪 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"更换光纤。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"光纤头部不平将不能稳定触发 IGBT。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | 铜排组1检测 | 5 |  |  |  |  | 检查铜排组外观 | 检查绝缘纸 | 检查铜排固定卡件 | 检查铜排组绝缘 | [8 empty] | 铜排组外观是否良好 | 绝缘纸是否完整无损坏 | 铜排卡件是否完整无断裂 | 铜排组绝缘值（MΩ)： | [16 empty] | 绝缘测量仪 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | IF(【4】>=5,"OK","High") | [10 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"更换铜排。","") | IF(【4】<5,"更换铜排","") | [18 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"铜排外观受损，卡件缺失将影响铜排绝缘性能。","") | IF(【4】<5,"铜排绝缘性能低，可能严重损坏装置","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | Yes
0 | 铜排组2检测 | 5 |  |  |  |  | 检查铜排组外观 | 检查绝缘纸 | 检查铜排固定卡件 | 检查铜排组绝缘 | [8 empty] | 铜排组外观是否良好 | 绝缘纸是否完整无损坏 | 铜排卡件是否完整无断裂 | 铜排组绝缘值（MΩ)： | [16 empty] | 绝缘测量仪 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | IF(【4】>=5,"OK","High") | [10 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"更换铜排。","") | IF(【4】<5,"更换铜排","") | [18 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"铜排外观受损，卡件缺失将影响铜排绝缘性能。","") | IF(【4】<5,"铜排绝缘性能低，可能严重损坏装置","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | Yes
0 | 铜排组3检测 | 5 |  |  |  |  | 检查铜排组外观 | 检查绝缘纸 | 检查铜排固定卡件 | 检查铜排组绝缘 | [8 empty] | 铜排组外观是否良好 | 绝缘纸是否完整无损坏 | 铜排卡件是否完整无断裂 | 铜排组绝缘值（MΩ)： | [16 empty] | 绝缘测量仪 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | IF(【4】>=5,"OK","High") | [10 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"更换铜排。","") | IF(【4】<5,"更换铜排","") | [18 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"铜排外观受损，卡件缺失将影响铜排绝缘性能。","") | IF(【4】<5,"铜排绝缘性能低，可能严重损坏装置","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | Yes
0 | 熔断器检测 | 5 |  |  |  |  | 检查熔断器阻值 | [11 empty] | 熔断器是否正常 | [19 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换熔断器。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","装置无法运行。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 线束检查 | 5 |  |  |  |  | 外观检查是否有老裂，腐蚀 | 检查线束插头是否可靠 | [10 empty] | 线束是否有裂痕，腐蚀 | 插头是否紧固 | [21 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="否",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="是","更换线束。","") | IF(【2】="否","重新紧固插头。","") | [18 empty] | IF(OR(【1】="是",【2】="否"),"线缆损坏以及接头不牢固，影响装置稳定运行，可能严重损坏装置。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
1 | 组装后整体检测
0 | 连接可靠性检查 | 5 |  |  |  |  | 主回路连接可靠性检查 | 控制回路连接可靠性检查 | [10 empty] | 主回路连接是否可靠 | 控制回路连接是否可靠 | [21 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","重新紧固松动的控制线。","") | IF(【2】="否","重新紧固松动的动力线。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","控制线松动影响装置运行稳定型。","") | IF(【2】="否","动力线松动将会造成局部电流异常发热异常。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY
0 | 安装扭矩检测 | 5 |  |  |  |  | 1.8牛米检查 | 3牛米检查 | 6牛米检查 | 13牛米检查 | [8 empty] | 1.8牛米检查是否正常 | 3牛米检查是否正常 | 6牛米检查是否正常 | 13牛米检查是否正常 | [16 empty] | 扭矩扳手 |  | 在组装过程中就要用扭矩扳手互相检查，对关键螺丝做Mark | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否"),"重新按标准扭矩拧紧，且检查元件是否已经被损伤。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否"),"安装扭矩异常可能造成运行异常，也可能造成元件损伤。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [36 empty] | YYYY
0 | 绝缘检测 | 5 |  |  |  |  | 用五点短接发测试装置绝缘 | [11 empty] | 所用电压等级(V)： | 绝缘阻值(MΩ)： | [18 empty] | 绝缘测量仪 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(【2】>=1,"OK","High") | [11 empty] | IF(【2】<1,"检查引起绝缘低的原因","") | [19 empty] | IF(【2】<1,"绝缘过低将会对装置造成严重损伤","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
0 | 主回路相间阻值检测 | 5 |  |  |  |  | 测量进线相间阻值 | 测量出线相间阻值 | 测量直流母线间阻值 | 测量进线与直流母线间阻值 | 测量出线与直流母线间阻值 | [7 empty] | 进线相间阻值是否正常 | 出线相间阻值是否正常 | 直流母线间阻值是否正常 | 进线与直流母线间阻值是否正常 | 出线与直流母线间阻值是否正常 | [15 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [16 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是",【5】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否",【5】="否"),"检查主回路，找出异常原因，排除前不可上电。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否",【5】="否"),"相间阻值过低可能造成短路故障。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [35 empty] | YYYYY
0 | 主回路对地阻值检测 | 5 |  |  |  |  | 测量进线对地阻值 | 测量出线对地阻值 | 测量直流母线对地阻值 | [9 empty] | 进线对地阻值是否正常 | 出线对地阻值是否正常 | 直流母线对地阻值是否正常 | [17 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"主回路对地阻值过低，请检查功率元件是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY
0 | 直流母线间电容特性 | 5 |  |  |  |  | 直流母线间充放电特性检查 | [11 empty] | 中间回路电容特性是否正常 | [19 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","拆出电容组，检查电容组是否损坏。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","电容特性不好可能会造成装置送电或运行过程中严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | 预充电二极管特性检测 | 5 |  |  |  |  | 测量预充电二极管特性 | [11 empty] | 预充电二极管特性是否正常 | [19 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换TDB/PCU。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","预充电特性异常会影响装置预充电不能顺利完成。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | IGBT二极管特性检测 | 5 |  |  |  |  | 测量IGBT二极管特性是否正常 | [11 empty] | IGBT二极管特性是否正常 | [19 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换该IGBT。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","二极管特性异常将使IGBT不能稳定工作。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | 电容组侧平衡电阻接线检测 | 5 |  |  |  |  | 测量电容组侧接头内线间电容特性 | 测量电容组侧接头对地阻值 | [10 empty] | 测量插头对地是否正常无短路 | 测量插头线间电容特性是否正常 | [18 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"抽出电容组，找出异常原因，排除前不可上电。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"很可能电容组接线被挤压或者刮断。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
0 | 测试盒测试 | 5 |  |  |  |  | 测试盒功能测试 | [11 empty] | 24V DC 检测（V）： | 正15 V DC 检测（V）： | 负15 V DC 检测（V）： | 5 V DC 检测（V）： | UCE检测是否正常 | 电流互感器检测是否正常 | 测温电阻检测是否正常 | IGBT触发是否正常 | [12 empty] | test-box |  |  | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [13 empty] | IF(AND(【1】>=20,【1】<=30),"OK","High") | IF(AND(【2】>=13,【2】<=17),"OK","High") | IF(AND(【3】>=-17,【3】<=-13),"OK","High") | IF(AND(【4】>=4,【4】<=6),"OK","High") | IF(AND(【5】="是",【6】="是",【7】="是",【8】="是"),"OK","High") | [7 empty] | IF(OR(【5】="否",【6】="否",【7】="否",【8】="否"),"排查异常原因。","") | IF(OR(【1】<20,【2】<13,【3】<-17,【4】<4,【1】>30,【2】>17,【3】>-13,【4】>6),"更换PSU。","") | [18 empty] | IF(OR(【5】="否",【6】="否",【7】="否",【8】="否"),"变频器某些元件可能损坏，需要彻底排查。","") | IF(OR(【1】<20,【2】<13,【3】<-17,【4】<4,【1】>30,【2】>17,【3】>-13,【4】>6),"电源异常将导致装置工作不稳定。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
0 | 模拟运行测试 | 5 |  |  |  |  | 模拟运行测试 P372=1 | [11 empty] | U-V 输出电压（V）： | U-W 输出电压（V）： | V-W 输出电压（V）： | 三相间输出电压是否平衡且频率降为0后输出是否为0 | [16 empty] | 万用表,24DC-Power |  |  | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | [17 empty] | IF(【4】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【4】="否","检查装置，查找故障原因。","") | [19 empty] | IF(【4】="否","输出不平衡，强行送电可能导致电机电流不平，损坏电机和变频器。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
1 | 送电测试
0 | 电源检查 | 5 |  |  |  |  | 220VAC检查 | 24VDC检查 | [10 empty] | 220VAV检测值(V)： | 24VDC检测值(V)： | [18 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(AND(【1】/220>=0.9,【1】/220<=1.1,【2】/24>=0.9,【2】/24<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】/220<0.9,【1】/220>1.1),"调节电源至允许范围以内。","") | IF(OR(【2】/24<0.9,【2】/24>1.1),"调节电源至合理范围。","") | [18 empty] | IF(OR(【1】/220<0.9,【1】/220>1.1),"电源异常可能导致电路板和冷却风机工作不稳定。","") | IF(OR(【2】/24<0.9,【2】/24>1.1),"电源异常可能导致电路板工作不稳定，。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | 风机变压器跳线检测 | 5 |  |  |  |  | 检查风机供电电源 | 检查变压器抽头是否与实际电压相符 | [10 empty] | 实际接线电压为（V）： | 实际电压与接线是否匹配 | [18 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【2】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【2】="否","调整风机跳线。","") | [19 empty] | IF(【2】="否","跳线不对，将导致风机不能按设计转速运行，影响风机风量。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | 面板显示状态检查 | 5 |  |  |  |  | 送控制电后，观察面板显示是否正常无故障 | [11 empty] | PMU显示是否正常 | [22 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","查找异常原因。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","若有故障则不能正常启动装置。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | 直流电压检测 | 5 |  |  |  |  | 查看参数r006,与实际直流电压做比较 | [11 empty] | r006显示电压与测量值是否一致 | [19 empty] | 万用表 |  | r006 | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换电源板。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","运行会报故障。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | V/F运行测试 | 5 |  |  |  |  | V/F 方式运行变频器 P100=1 | [11 empty] | 25Hz U-V 输出电压（V）: | 25Hz U-W 输出电压（V）: | 25Hz V-W 输出电压（V）: | 50Hz U-V 输出电压（V）: | 50Hz U-W 输出电压（V）: | 50Hz V-W 输出电压（V）: | 三相输出是否平衡 | [13 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | [14 empty] | IF(【7】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【7】="否","检查变频器以及电机，查找原因。","") | [19 empty] | IF(【7】="否","输出不平衡，强行送电可能导致电机电流不平，损坏电机和变频器。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
0 | 风机运行检测 | 5 |  |  |  |  | 观察风机运行方向是否正常 | 听风机运行声音是否正常 | 检查装置运行时间是否超过50000小时(r013) | [9 empty] | 风机旋转方向是否正常 | 风机旋转声音是否正常 | 风机运行时间（从最后一次恢复工厂设置算起，hours）： | [20 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】<=50000,),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更改接线。","") | IF(【2】="否","检查固定螺丝是否紧固，轴承是否转动灵活。","") | IF(【3】>50000,"更换风扇。","") | [17 empty] | IF(【1】="否","风机旋转方向错误会导致散热严重不足，使装置由于超温停机，减少功率元件使用寿命。","") | IF(【2】="否","风机异响，若是紧固不牢则可能越来越松，若是轴承不灵活，则会加快轴承磨损速度。","") | IF(【3】>50000,"风扇已到使用寿命，性能下降，已经不能满足装置的散热要求，长期运行将会使装置运行温度偏高，造成故障率升高和减少其他元件使用寿命。","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | Yes
0 | 检测电柜进风口风速 | 5 |  |  |  |  | 用风速测试仪测试进风口风速，根据进风口面积算风量：风量（立方米/秒）=风速（米/秒）*面积（平方米） | [11 empty] | 进风量(M³/S)： | 是否符合装置要求 | [18 empty] | 风速测试仪 |  |  | 4-数值 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【2】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【2】="否","检查滤网是否清洁，出风口是否被堵塞。","") | [19 empty] | IF(【2】="否","风量不足将不能使装置充分散热，会使装置温度过高。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
0 | 正常运行测试 | 5 |  |  |  |  | 将运行方式恢复，正常运行测试 | [11 empty] | U-V 输出电压（V）: | U-W 输出电压（V）: | V-W 输出电压（V）: | U-Phase 输出电流（A）： | V-Phase 输出电流（A）： | W-Phase 输出电流（A）： | 电流电压是否平衡 | [13 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | [14 empty] | IF(【7】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【7】="否","检查变频器以及电机，查找原因。","") | [19 empty] | IF(【7】="否","输出不平衡，强行送电可能导致电机电流不平，损坏电机和变频器。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
0 | TRACE曲线监控 | 5 |  |  |  |  | Trace 运行曲线 | [11 empty] | 运行曲线是否正常 | 三相电流是否平衡 | [18 empty] | software |  |  | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(【2】="是","OK","High") | [10 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"检查变频器以及电机，查找原因。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"输出不平衡，强行送电可能导致电机电流不平，损坏电机和变频器。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always
0 | 热成像仪检测 | 5 |  |  |  |  | 测量装置温度 | [11 empty] | 装置温度是否正常 | [19 empty] | 热成像仪 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","查找异常原因。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","若温度异常，将会严重损坏装置。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
2 | DC-AC逆变器 |  | DC-AC逆变器 | 订货号 | 序列号 | 设备编号 | [152 empty] | yes
1 | 维护前主回路检查
0 | 主回路相间阻值检测 | 5 |  |  |  |  | 测量进线相间阻值 | 测量出线相间阻值 | 测量直流母线间阻值 | 测量进线与直流母线间阻值 | 测量出线与直流母线间阻值 | [7 empty] | 进线相间阻值是否正常 | 出线相间阻值是否正常 | 出线与直流母线间阻值是否正常 | [17 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"检查主回路，找出异常原因，排除前不可上电。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"相间阻值过低可能造成短路故障。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 主回路对地阻值检测 | 5 |  |  |  |  | 测量进线对地阻值 | 测量出线对地阻值 | [10 empty] | 进线对地阻值是否正常 | 出线对地阻值是否正常 | [18 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"主回路对地阻值过低，请检查功率元件是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | 直流母线间电容特性检测 | 5 |  |  |  |  | 直流母线间充放电特性检查 | [11 empty] | 中间回路电容特性是否正常 | [19 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","拆出电容组，检查电容组是否损坏。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","电容特性不好可能会造成装置送电或运行过程中严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | IGBT二极管特性检测 | 5 |  |  |  |  | 测量IGBT二极管特性是否正常 | [11 empty] | IGBT二极管特性是否正常 | [19 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换该IGBT。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","二极管特性异常将使IGBT不能稳定工作。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
1 | 解体后清洁
0 | 电路板 | 5 |  |  |  |  | 清洁CUVC | 清洁PSU | 清洁IVI/IPI/IMPI | 清洁IGD | [8 empty] | CUVC是否已清洁干净 | PSU是否已清洁干净 | IVI/IPI/IMPI是否已清洁干净 | IGD是否已清洁干净 | [16 empty] | 防静电腕带、防静电毛刷、防静电袋、电子清洁剂、吹风机等 |  | 清洁电路板必须佩戴防静电腕带，如果需要用电子清洁剂，一定要佩戴正确的防护劳保，如果需要用毛刷清洁，必须用防静电毛刷。 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [36 empty] | YYYY | Yes
0 | 功率元件 | 5 |  |  |  |  | 清洁IGBT | [11 empty] | IGBT是否已清洁干净 | [19 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 电容组 | 5 |  |  |  |  | 清洁电容组 | [11 empty] | 电容组是否已清洁干净 | [19 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 风机 | 5 |  |  |  |  | 清洁风机 | 清洁风机机壳 | 清洁风机电容 | [9 empty] | 风机是否已清洁干净 | 风机壳体是否已清洁干净 | 风机电容是否已清洁干净 | [17 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 电流互感器 | 5 |  |  |  |  | 清洁电流互感器 | [11 empty] | 电流互感器是否已清洁干净 | [19 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 控制变压器 | 5 |  |  |  |  | 清洁变压器 | [11 empty] | 变压器是否已清洁干净 | [19 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 铜排 | 5 |  |  |  |  | 清洁装置内部铜排 | [11 empty] | 铜排组是否已清洁干净 | [19 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 线束 | 5 |  |  |  |  | 清洁装置内部控制电缆 | 清洁装置动力电缆 | [10 empty] | 线束是否已清洁干净 | [19 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 塑料绝缘挡板以及外壳 | 5 |  |  |  |  | 清洁绝缘挡板 | 清洁装置外壳 | [10 empty] | 塑料绝缘挡板以及外壳是否已清洁干净 | [19 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 超声波清洗机清洗 | 5 |  |  |  |  | 组装清洗机烘干机，将电源接好 | 将清洁剂和水按比例配好 | 清洗元件 | 烘干元件 | [8 empty] | 清洗机以及烘干机是否已组装好且接好电源 | 清洗剂是否已按比例配好 | 元件是否已清洗干净 | 元件是否已烘干 | [16 empty] | 超声波清洗机 | 需要客户提供大量清水 |  | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [36 empty] | YYYY | Yes
0 | 其它 | 5 |  |  |  |  | 清洁柜体 | 清洁其他低压元件 | 清洁柜内其他电缆 | [9 empty] | 柜体，柜底是否已清洁干净 | 其他低压元件是否已清洁干净 | [21 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [71 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
1 | 元件检测
0 | 电路板检测 | 5 |  |  |  |  | 光线充足的地方检查PCB板 | 检查SML/SMU 阻容 | 检查VDU电阻 | 检查IVI/IPI/IMPI光纤插头 | [8 empty] | PCB是否完整无腐蚀 | IVI/IPI/IMPI/IGD光纤插头是否正常 | [18 empty] | 万用表，强光手电等 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换异常的PCB板。","") | IF(【2】="否","更换IVI/IPI/IMPI/IGD板。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","电路板损坏或者腐蚀会使装置运行不稳定，意外停机可能性增大。","") | IF(【2】="否","光纤插头松动会使装置触发不稳定，可能会造成装置严重损坏。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | SML阻容吸收检测 | 5 |  |  |  |  | 检查电阻，电容标称值 | 检查电阻，电容 | [10 empty] | SML 电阻标称值(Ω) | SML 电容标称值(µF) | SML U-1 是否正常 | SML U-2 是否正常 | SML V-1 是否正常 | SML V-2 是否正常 | SML W-1 是否正常 | SML W-2 是否正常 | [12 empty] | 万用表 |  | 对于只有三块SML的，4，6，8需填0 | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [13 empty] | IF(【3】="是","OK","Medium") | IF(【4】="是","OK","Medium") | IF(【5】="是","OK","Medium") | IF(【6】="是","OK","Medium") | IF(【7】="是","OK","Medium") | IF(【8】="是","OK","Medium") | [6 empty] | IF(【3】="否","更换损坏的SML。","") | IF(【4】="否","更换损坏的SML。","") | IF(【5】="否","更换损坏的SML。","") | IF(【6】="否","更换损坏的SML。","") | IF(【7】="否","更换损坏的SML。","") | IF(【8】="否","更换损坏的SML。","") | [14 empty] | IF(【3】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【4】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【5】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【6】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【7】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【8】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | [14 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 0-Always | 5-IfNotZero | 0-Always | 5-IfNotZero | [33 empty] | Yes
0 | SMU阻容吸收检测 | 5 |  |  |  |  | 检查电阻，电容标称值 | 检查电阻，电容 | [10 empty] | SMU 电阻标称值 (Ω) | SMU 电容标称值 (µF) | SMU U-1 是否正常 | SMU U-2 是否正常 | SMU V-1 是否正常 | SMU V-2 是否正常 | SMU W-1 是否正常 | SMU W-2 是否正常 | [12 empty] | 万用表 |  | 对于只有三块SMU的，4，6，8需填0 | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [13 empty] | IF(【3】="是","OK","Medium") | IF(【4】="是","OK","Medium") | IF(【5】="是","OK","Medium") | IF(【6】="是","OK","Medium") | IF(【7】="是","OK","Medium") | IF(【8】="是","OK","Medium") | [6 empty] | IF(【3】="否","更换损坏的SMU。","") | IF(【4】="否","更换损坏的SMU。","") | IF(【5】="否","更换损坏的SMU。","") | IF(【6】="否","更换损坏的SMU。","") | IF(【7】="否","更换损坏的SMU。","") | IF(【8】="否","更换损坏的SMU。","") | [14 empty] | IF(【3】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【4】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【5】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【6】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【7】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【8】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | [14 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 0-Always | 5-IfNotZero | 0-Always | 5-IfNotZero | [33 empty] | Yes
0 | VDU电阻检测 | 5 |  |  |  |  | 检查 VDU电阻的电阻标称值 | 测量VDU的电阻值 | [10 empty] | VDU标称阻值(Ω) | VDU测量阻值(Ω) | [18 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1),"更换VDU。","") | [19 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1),"电阻异常会导致装置PSU工作不稳定。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | IGBT（U-Phase)触发极电容特性检测 | 5 |  |  |  |  | 测量（U-Phase)IGBT触发极电容 | [11 empty] | IGBT-U1 (µF) ： | IGBT-U2 (µF) ： | IGBT-U3 (µF)： | IGBT-U4 (µF)： | [16 empty] | 万用表 |  | 若只有2个IGBT,则第三，四步填0 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】>=1.5,【1】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【2】>=1.5,【2】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【3】>=1.5,【3】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【4】>=1.5,【4】<=3.5),"OK","Medium") | [8 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | IGBT（V-Phase)触发极电容特性检测 | 5 |  |  |  |  | 测量（V-Phase)IGBT触发极电容 | [11 empty] | IGBT-V1 (µF)： | IGBT-V2 (µF) ： | IGBT-V3 (µF)： | IGBT-V4 (µF)： | [16 empty] | 万用表 |  | 若只有2个IGBT,则第三，四步填0 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】>=1.5,【1】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【2】>=1.5,【2】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【3】>=1.5,【3】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【4】>=1.5,【4】<=3.5),"OK","Medium") | [8 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | IGBT（W-Phase)触发极电容特性检测 | 5 |  |  |  |  | 测量（W-Phase)IGBT触发极电容 | [11 empty] | IGBT-W1 (µF)： | IGBT-W2 (µF)： | IGBT-W3 (µF)： | IGBT-W4 (µF)： | [16 empty] | 万用表 |  | 若只有2个IGBT,则第三，四步填0 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】>=1.5,【1】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【2】>=1.5,【2】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【3】>=1.5,【3】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【4】>=1.5,【4】<=3.5),"OK","Medium") | [8 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | IGBT（U-Phase)二极管特性检测 | 5 |  |  |  |  | 测量U-Phase IGBT二极管特性 | [11 empty] | IGBT-U1 V1（V）： | IGBT-U1 V2（V）： | IGBT-U1 V3（V）： | IGBT-U2 V1（V）： | IGBT-U2 V2（V）： | IGBT-U2 V3（V）： | IGBT-U3 V1（V）： | IGBT-U3 V2（V）： | IGBT-U3 V2（V）： | IGBT-U4 V1（V）： | IGBT-U4 V2（V）： | IGBT-U4 V3（V）： | [8 empty] | 万用表 |  | 对于多出来的测试项填0 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=0.2,【1】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【2】>=0.2,【2】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【3】>=0.2,【3】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【4】>=0.2,【4】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【5】>=0.2,【5】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【6】>=0.2,【6】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【7】>=0.2,【7】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【8】>=0.2,【8】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【9】>=0.2,【9】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【10】>=0.2,【10】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【11】>=0.2,【11】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【12】>=0.2,【12】<=0.5),"OK","High") | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | [8 empty] | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | [8 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [29 empty] | Yes
0 | IGBT（V-Phase)二极管特性检测 | 5 |  |  |  |  | 测量V-Phase IGBT二极管特性 | [11 empty] | IGBT-V1 V1（V）： | IGBT-V1 V2（V）： | IGBT-V1 V3（V）： | IGBT-V2 V1（V）： | IGBT-V2 V2（V）： | IGBT-V2 V3（V）： | IGBT-V3 V1（V）： | IGBT-V3 V2（V）： | IGBT-V3 V2（V）： | IGBT-V4 V1（V）： | IGBT-V4 V2（V）： | IGBT-V4 V3（V）： | [8 empty] | 万用表 |  | 对于多出来的测试项填0 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=0.2,【1】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【2】>=0.2,【2】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【3】>=0.2,【3】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【4】>=0.2,【4】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【5】>=0.2,【5】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【6】>=0.2,【6】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【7】>=0.2,【7】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【8】>=0.2,【8】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【9】>=0.2,【9】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【10】>=0.2,【10】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【11】>=0.2,【11】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【12】>=0.2,【12】<=0.5),"OK","High") | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | [8 empty] | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | [8 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [29 empty] | Yes
0 | IGBT（W-Phase)二极管特性检测 | 5 |  |  |  |  | 测量W-Phase IGBT二极管特性 | [11 empty] | IGBT-W1 V1（V）： | IGBT-W1 V2（V）： | IGBT-W1 V3（V）： | IGBT-W2 V1（V）： | IGBT-W2 V2（V）： | IGBT-W2 V3（V）： | IGBT-W3 V1（V）： | IGBT-W3 V2（V）： | IGBT-W3 V2（V）： | IGBT-W4 V1（V）： | IGBT-W4 V2（V）： | IGBT-W4 V3（V）： | [8 empty] | 万用表 |  | 对于多出来的测试项填0 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=0.2,【1】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【2】>=0.2,【2】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【3】>=0.2,【3】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【4】>=0.2,【4】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【5】>=0.2,【5】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【6】>=0.2,【6】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【7】>=0.2,【7】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【8】>=0.2,【8】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【9】>=0.2,【9】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【10】>=0.2,【10】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【11】>=0.2,【11】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【12】>=0.2,【12】<=0.5),"OK","High") | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | [8 empty] | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | [8 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [29 empty] | Yes
0 | IGBT（U-Phase)耐压特性检测 | 5 |  |  |  |  | 测量IGBT反向耐压特性 | [11 empty] | IGBT-U V1 (MΩ)： | IGBT-U V2 (MΩ)： | IGBT-U V3 (MΩ)： | IGBT-U V4 (MΩ)： | [16 empty] | 绝缘测量仪 |  | 对于多出来的测试项填0 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(【1】>=2,"OK","High") | IF(【2】>=2,"OK","High") | IF(【3】>=2,"OK","High") | IF(【4】>=2,"OK","High") | [8 empty] | IF(【1】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【2】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【3】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【4】<2,"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(【1】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【2】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【3】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【4】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | IGBT（V-Phase)耐压特性检测 | 5 |  |  |  |  | 测量IGBT反向耐压特性 | [11 empty] | IGBT-V V1 (MΩ)： | IGBT-V V2 (MΩ)： | IGBT-V V3 (MΩ)： | IGBT-V V4 (MΩ)： | [16 empty] | 绝缘测量仪 |  | 对于多出来的测试项填0 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(【1】>=2,"OK","High") | IF(【2】>=2,"OK","High") | IF(【3】>=2,"OK","High") | IF(【4】>=2,"OK","High") | [8 empty] | IF(【1】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【2】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【3】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【4】<2,"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(【1】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【2】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【3】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【4】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | IGBT（W-Phase)耐压特性检测 | 5 |  |  |  |  | 测量IGBT反向耐压特性 | [11 empty] | IGBT-W V1 (MΩ)： | IGBT-W V2 (MΩ)： | IGBT-W V3(MΩ)： | IGBT-W V4 (MΩ)： | [16 empty] | 绝缘测量仪 |  | 对于多出来的测试项填0 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(【1】>=2,"OK","High") | IF(【2】>=2,"OK","High") | IF(【3】>=2,"OK","High") | IF(【4】>=2,"OK","High") | [8 empty] | IF(【1】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【2】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【3】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【4】<2,"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(【1】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【2】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【3】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【4】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | U-Phase电容组检测 | 5 |  |  |  |  | 检查电容外观是否有破损，鼓包，漏夜等 | 检查电容组侧面电缆是否有破损 | 检查电容组铜排组是否正常无破损 | 绝缘纸是否完整 | 检查电容容值 | [7 empty] | 电容是否正常无鼓包，漏液 | 电容组侧面电缆是否正常无刮蹭 | 电容组铜排是否正常无变形 | 绝缘纸是否完整无破损 | 电容值1（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值2（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值3（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 按标称计算电容值（µF）： | [12 empty] | LCR测试仪 |  | 若电容组只有两段，则第三段填0 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [13 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(【2】="是","OK","High") | IF(【3】="是","OK","High") | IF(【4】="是","OK","High") | IF(AND(【5】/【8】>=0.9,【5】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【6】/【8】>=0.9,【6】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【7】/【8】>=0.9,【7】/【8】<=1.1),"OK","High") | [5 empty] | IF(OR(【1】="否",【3】="否",【4】="否"),"更换电容组。","") | IF(【2】="否","修复损坏的电缆。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1,【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | [16 empty] | IF(【1】="否","电容鼓包或者漏夜对电容特性有很大的影响，电容不能正常运行。","") | IF(【2】="否","电缆损坏可能造成直流母线于机壳短路。","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"电容组铜排变形或者绝缘纸损坏将可能造成相间或者对机壳放电。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | [14 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 0-Always | [33 empty] | Yes
0 | V-Phase电容组检测 | 5 |  |  |  |  | 检查电容外观是否有破损，鼓包，漏夜等 | 检查电容组侧面电缆是否有破损 | 检查电容组铜排组是否正常无破损 | 绝缘纸是否完整 | 检查电容容值 | [7 empty] | 电容是否正常无鼓包，漏液 | 电容组侧面电缆是否正常无刮蹭 | 电容组铜排是否正常无变形 | 绝缘纸是否完整无破损 | 电容值1（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值2（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值3（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 按标称计算电容值（µF）： | [12 empty] | LCR测试仪 |  | 若电容组只有两段，则第三段填0 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [13 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(【2】="是","OK","High") | IF(【3】="是","OK","High") | IF(【4】="是","OK","High") | IF(AND(【5】/【8】>=0.9,【5】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【6】/【8】>=0.9,【6】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【7】/【8】>=0.9,【7】/【8】<=1.1),"OK","High") | [5 empty] | IF(OR(【1】="否",【3】="否",【4】="否"),"更换电容组。","") | IF(【2】="否","修复损坏的电缆。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1,【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | [16 empty] | IF(【1】="否","电容鼓包或者漏夜对电容特性有很大的影响，电容不能正常运行。","") | IF(【2】="否","电缆损坏可能造成直流母线于机壳短路。","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"电容组铜排变形或者绝缘纸损坏将可能造成相间或者对机壳放电。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | [14 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 0-Always | [33 empty] | Yes
0 | W-Phase电容组检测 | 5 |  |  |  |  | 检查电容外观是否有破损，鼓包，漏夜等 | 检查电容组侧面电缆是否有破损 | 检查电容组铜排组是否正常无破损 | 绝缘纸是否完整 | 检查电容容值 | [7 empty] | 电容是否正常无鼓包，漏液 | 电容组侧面电缆是否正常无刮蹭 | 电容组铜排是否正常无变形 | 绝缘纸是否完整无破损 | 电容值1（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值2（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值3（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 按标称计算电容值（µF）： | [12 empty] | LCR测试仪 |  | 若电容组只有两段，则第三段填0 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [13 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(【2】="是","OK","High") | IF(【3】="是","OK","High") | IF(【4】="是","OK","High") | IF(AND(【5】/【8】>=0.9,【5】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【6】/【8】>=0.9,【6】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【7】/【8】>=0.9,【7】/【8】<=1.1),"OK","High") | [5 empty] | IF(OR(【1】="否",【3】="否",【4】="否"),"更换电容组。","") | IF(【2】="否","修复损坏的电缆。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1,【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | [16 empty] | IF(【1】="否","电容鼓包或者漏夜对电容特性有很大的影响，电容不能正常运行。","") | IF(【2】="否","电缆损坏可能造成直流母线于机壳短路。","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"电容组铜排变形或者绝缘纸损坏将可能造成相间或者对机壳放电。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | [14 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 0-Always | [33 empty] | Yes
0 | U-Phase平衡电阻检测 | 5 |  |  |  |  | 检查平衡电阻外观以及引脚是否松动 | 检查平衡电阻阻值 | [10 empty] | 平衡电阻引脚是否牢固 | 电阻分段标称值（KΩ）： | U-Phase实际测量值R1： | U-Phase实际测量值R2： | U-Phase实际测量值R3： | [15 empty] | 万用表 |  | 若电组只有两段，则第三段填0 | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【3】/【2】>=0.9,【3】/【2】<=1.1,【4】/【2】>=0.9,【4】/【2】<=1.1,【5】/【2】>=0.9,【5】/【2】<=1.1),"OK","High") | [10 empty] | IF(【1】="否","更换平衡电阻。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"更换平衡电阻。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","平衡电阻引脚易断裂，一旦断裂，会造成电容分压不均而严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"电阻不均，会使电容分压不均而严重损坏装置。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | V-Phase平衡电阻检测 | 5 |  |  |  |  | 检查平衡电阻外观以及引脚是否松动 | 检查平衡电阻阻值 | [10 empty] | 平衡电阻引脚是否牢固 | 电阻分段标称值（KΩ）： | V-Phase实际测量值R1： | V-Phase实际测量值R2： | V-Phase实际测量值R3： | [15 empty] | 万用表 |  | 若电组只有两段，则第三段填0 | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【3】/【2】>=0.9,【3】/【2】<=1.1,【4】/【2】>=0.9,【4】/【2】<=1.1,【5】/【2】>=0.9,【5】/【2】<=1.1),"OK","High") | [10 empty] | IF(【1】="否","更换平衡电阻。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"更换平衡电阻。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","平衡电阻引脚易断裂，一旦断裂，会造成电容分压不均而严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"电阻不均，会使电容分压不均而严重损坏装置。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | W-Phase平衡电阻检测 | 5 |  |  |  |  | 检查平衡电阻外观以及引脚是否松动 | 检查平衡电阻阻值 | [10 empty] | 平衡电阻引脚是否牢固 | 电阻分段标称值（KΩ）： | W-Phase实际测量值R1： | W-Phase实际测量值R2： | W-Phase实际测量值R3： | [15 empty] | 万用表 |  | 若电组只有两段，则第三段填0 | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【3】/【2】>=0.9,【3】/【2】<=1.1,【4】/【2】>=0.9,【4】/【2】<=1.1,【5】/【2】>=0.9,【5】/【2】<=1.1),"OK","High") | [10 empty] | IF(【1】="否","更换平衡电阻。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"更换平衡电阻。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","平衡电阻引脚易断裂，一旦断裂，会造成电容分压不均而严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"电阻不均，会使电容分压不均而严重损坏装置。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | U-Phase浪涌电阻检测 | 5 |  |  |  |  | 浪涌电阻外观检查 | 检查浪涌电阻阻值 | [10 empty] | 浪涌电阻外观是否正常 | U-Phase R1(Ω)： | U-Phase R2(Ω)： | U-Phase R3(Ω)： | U-Phase R4(Ω)： | [15 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【2】>=1.8,【2】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【3】>=1.8,【3】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【4】>=1.8,【4】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【5】>=1.8,【5】<=2.2),"OK","High") | [7 empty] | IF(【1】="否","更换浪用电阻。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"更换电阻。","") | [15 empty] | IF(【1】="否","外形损坏可能导致引脚与机壳放电距离不够。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | [15 empty] | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | V-Phase浪涌电阻检测 | 5 |  |  |  |  | 浪涌电阻外观检查 | 检查浪涌电阻阻值 | [10 empty] | 浪涌电阻外观是否正常 | V-Phase R1(Ω)： | V-Phase R2(Ω)： | V-Phase R3(Ω)： | V-Phase R4(Ω)： | [15 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【2】>=1.8,【2】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【3】>=1.8,【3】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【4】>=1.8,【4】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【5】>=1.8,【5】<=2.2),"OK","High") | [7 empty] | IF(【1】="否","更换浪用电阻。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"更换电阻。","") | [15 empty] | IF(【1】="否","外形损坏可能导致引脚与机壳放电距离不够。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | [15 empty] | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | W-Phase浪涌电阻检测 | 5 |  |  |  |  | 浪涌电阻外观检查 | 检查浪涌电阻阻值 | [10 empty] | 浪涌电阻外观是否正常 | W-Phase R1(Ω)： | W-Phase R2(Ω)： | W-Phase R3(Ω)： | W-Phase R4(Ω)： | [15 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【2】>=1.8,【2】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【3】>=1.8,【3】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【4】>=1.8,【4】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【5】>=1.8,【5】<=2.2),"OK","High") | [7 empty] | IF(【1】="否","更换浪用电阻。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"更换电阻。","") | [15 empty] | IF(【1】="否","外形损坏可能导致引脚与机壳放电距离不够。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | [15 empty] | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | 温度传感器检测 | 5 |  |  |  |  | 检查温度传感器阻值 | [11 empty] | 温度传感器1阻值(KΩ)： | 温度传感器2阻值(KΩ)： | 温度传感器3阻值(KΩ)： | [17 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [18 empty] | IF(AND(【1】>=5,【1】<=15),"OK","High") | IF(AND(【2】>=5,【2】<=15),"OK","High") | IF(AND(【3】>=5,【1】<=15),"OK","High") | [9 empty] | IF(OR(【1】>15,【1】<5),"更换温度传感器","") | IF(OR(【2】>15,【2】<5),"更换温度传感器","") | IF(OR(【3】>15,【3】<5),"更换温度传感器","") | [17 empty] | IF(OR(【1】>15,【1】<5),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | IF(OR(【2】>15,【2】<5),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | IF(OR(【3】>15,【3】<5),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | [17 empty] | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [38 empty] | Yes
0 | 电流互感器检测 | 5 |  |  |  |  | 用测试盒测量CT | [11 empty] | 测试盒测试结果是否正常 | [19 empty] | CT测试盒 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换CT。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","电流检测不准确，严重影响装置运行。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 风机1检测 | 5 |  |  |  |  | 检测风机电容 | 拨动风机叶片观察风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 检查风机外观以及结构件是否完整 | [9 empty] | 风机1电容标称值(µF)： | 风机1电容值(µF)： | 风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 风机外观以及结构件是否完整 | [16 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1,【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】>=1.1,【2】/【1】<=0.9),"更换电容","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"更换风机或其他损坏的机械结构。","") | [18 empty] | IF(OR(【2】/【1】>=1.1,【2】/【1】<=0.9),"电容损坏或者特性下降将导致风机无法启动或者风量降低，影响装置散热性能，长久运行或将导致异常停机和降低其他元件使用寿命","") | IF(【3】="否","风机运行不平稳既导致进风量降低，降低冷却效果。又增加了与周围防护壳刮蹭的风险","") | IF(【4】="否","风机外观以及结构件的损坏，既影响冷却系统性能，也可能会使碎片坠落进装置造成严重后果","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | Yes
0 | 风机2检测 | 5 |  |  |  |  | 检测风机电容 | 拨动风机叶片观察风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 检查风机外观以及结构件是否完整 | [9 empty] | 风机2电容标称值(µF)： | 风机2电容值(µF)： | 风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 风机外观以及结构件是否完整 | [16 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1,【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】>=1.1,【2】/【1】<=0.9),"更换电容","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"更换风机或其他损坏的机械结构。","") | [18 empty] | IF(OR(【2】/【1】>=1.1,【2】/【1】<=0.9),"电容损坏或者特性下降将导致风机无法启动或者风量降低，影响装置散热性能，长久运行或将导致异常停机和降低其他元件使用寿命","") | IF(【3】="否","风机运行不平稳既导致进风量降低，降低冷却效果。又增加了与周围防护壳刮蹭的风险","") | IF(【4】="否","风机外观以及结构件的损坏，既影响冷却系统性能，也可能会使碎片坠落进装置造成严重后果","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | Yes
0 | 光纤检测 | 5 |  |  |  |  | 检查光线头部是否平整，洁净 | 检查光线透光度 | [10 empty] | 光纤头部是否平整洁净 | 光纤透光是否良好 | [18 empty] | 光纤测试仪 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"更换光纤。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"光纤头部不平将不能稳定触发 IGBT。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | 铜排组1检测 | 5 |  |  |  |  | 检查铜排组外观 | 检查绝缘纸 | 检查铜排固定卡件 | 检查铜排组绝缘 | [8 empty] | 铜排组外观是否良好 | 绝缘纸是否完整无损坏 | 铜排卡件是否完整无断裂 | 铜排组绝缘值（MΩ)： | [16 empty] | 绝缘测量仪 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | IF(【4】>=5,"OK","High") | [10 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"更换铜排。","") | IF(【4】<5,"更换铜排","") | [18 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"铜排外观受损，卡件缺失将影响铜排绝缘性能。","") | IF(【4】<5,"铜排绝缘性能低，可能严重损坏装置","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | Yes
0 | 铜排组2检测 | 5 |  |  |  |  | 检查铜排组外观 | 检查绝缘纸 | 检查铜排固定卡件 | 检查铜排组绝缘 | [8 empty] | 铜排组外观是否良好 | 绝缘纸是否完整无损坏 | 铜排卡件是否完整无断裂 | 铜排组绝缘值（MΩ)： | [16 empty] | 绝缘测量仪 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | IF(【4】>=5,"OK","High") | [10 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"更换铜排。","") | IF(【4】<5,"更换铜排","") | [18 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"铜排外观受损，卡件缺失将影响铜排绝缘性能。","") | IF(【4】<5,"铜排绝缘性能低，可能严重损坏装置","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | Yes
0 | 铜排组3检测 | 5 |  |  |  |  | 检查铜排组外观 | 检查绝缘纸 | 检查铜排固定卡件 | 检查铜排组绝缘 | [8 empty] | 铜排组外观是否良好 | 绝缘纸是否完整无损坏 | 铜排卡件是否完整无断裂 | 铜排组绝缘值（MΩ)： | [16 empty] | 绝缘测量仪 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | IF(【4】>=5,"OK","High") | [10 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"更换铜排。","") | IF(【4】<5,"更换铜排","") | [18 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"铜排外观受损，卡件缺失将影响铜排绝缘性能。","") | IF(【4】<5,"铜排绝缘性能低，可能严重损坏装置","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | Yes
0 | 熔断器检测 | 5 |  |  |  |  | 检查熔断器阻值 | [11 empty] | 熔断器是否正常 | [19 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换熔断器。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","装置无法运行。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 线束检查 | 5 |  |  |  |  | 外观检查是否有老裂，腐蚀 | 检查线束插头是否可靠 | [10 empty] | 线束是否有裂痕，腐蚀 | 插头是否紧固 | [21 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="否",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="是","更换线束。","") | IF(【2】="否","重新紧固插头。","") | [18 empty] | IF(OR(【1】="是",【2】="否"),"线缆损坏以及接头不牢固，影响装置稳定运行，可能严重损坏装置。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
1 | 组装后整体检测
0 | 连接可靠性检查 | 5 |  |  |  |  | 主回路连接可靠性检查 | 控制回路连接可靠性检查 | [10 empty] | 主回路连接是否可靠 | 控制回路连接是否可靠 | [21 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","重新紧固松动的控制线。","") | IF(【2】="否","重新紧固松动的动力线。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","控制线松动影响装置运行稳定型。","") | IF(【2】="否","动力线松动将会造成局部电流异常发热异常。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY
0 | 安装扭矩检测 | 5 |  |  |  |  | 1.8牛米检查 | 3牛米检查 | 6牛米检查 | 13牛米检查 | [8 empty] | 1.8牛米检查是否正常 | 3牛米检查是否正常 | 6牛米检查是否正常 | 13牛米检查是否正常 | [16 empty] | 扭矩扳手 |  | 在组装过程中就要用扭矩扳手互相检查，对关键螺丝做Mark | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否"),"重新按标准扭矩拧紧，且检查元件是否已经被损伤。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否"),"安装扭矩异常可能造成运行异常，也可能造成元件损伤。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [36 empty] | YYYY
0 | 绝缘检测 | 5 |  |  |  |  | 用五点短接发测试装置绝缘 | [11 empty] | 所用电压等级(V)： | 绝缘阻值(MΩ)： | [18 empty] | 绝缘测量仪 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(【2】>=1,"OK","High") | [11 empty] | IF(【2】<1,"检查引起绝缘低的原因","") | [19 empty] | IF(【2】<1,"绝缘过低将会对装置造成严重损伤","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
0 | 主回路相间阻值检测 | 5 |  |  |  |  | 测量进线相间阻值 | 测量出线相间阻值 | 测量直流母线间阻值 | 测量进线与直流母线间阻值 | 测量出线与直流母线间阻值 | [7 empty] | 进线相间阻值是否正常 | 出线相间阻值是否正常 | 出线与直流母线间阻值是否正常 | [17 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"检查主回路，找出异常原因，排除前不可上电。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"相间阻值过低可能造成短路故障。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY
0 | 主回路对地阻值检测 | 5 |  |  |  |  | 测量进线对地阻值 | 测量出线对地阻值 | [10 empty] | 进线对地阻值是否正常 | 出线对地阻值是否正常 | [18 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"主回路对地阻值过低，请检查功率元件是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY
0 | 直流母线间电容特性 | 5 |  |  |  |  | 直流母线间充放电特性检查 | [11 empty] | 中间回路电容特性是否正常 | [19 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","拆出电容组，检查电容组是否损坏。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","电容特性不好可能会造成装置送电或运行过程中严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | IGBT二极管特性检测 | 5 |  |  |  |  | 测量IGBT二极管特性是否正常 | [11 empty] | IGBT二极管特性是否正常 | [19 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换该IGBT。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","二极管特性异常将使IGBT不能稳定工作。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | 电容组侧平衡电阻接线检测 | 5 |  |  |  |  | 测量电容组侧接头内线间电容特性 | 测量电容组侧接头对地阻值 | [10 empty] | 测量插头对地是否正常无短路 | 测量插头线间电容特性是否正常 | [18 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"抽出电容组，找出异常原因，排除前不可上电。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"很可能电容组接线被挤压或者刮断。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY
0 | 测试盒测试 | 5 |  |  |  |  | 测试盒功能测试 | [11 empty] | 24V DC 检测（V）： | 正15 V DC 检测（V）： | 负15 V DC 检测（V）： | 5 V DC 检测（V）： | UCE检测是否正常 | 电流互感器检测是否正常 | 测温电阻检测是否正常 | IGBT触发是否正常 | [12 empty] | test-box |  |  | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [13 empty] | IF(AND(【1】>=20,【1】<=30),"OK","High") | IF(AND(【2】>=13,【2】<=17),"OK","High") | IF(AND(【3】>=-17,【3】<=-13),"OK","High") | IF(AND(【4】>=4,【4】<=6),"OK","High") | IF(AND(【5】="是",【6】="是",【7】="是",【8】="是"),"OK","High") | [7 empty] | IF(OR(【5】="否",【6】="否",【7】="否",【8】="否"),"排查异常原因。","") | IF(OR(【1】<20,【2】<13,【3】<-17,【4】<4,【1】>30,【2】>17,【3】>-13,【4】>6),"更换PSU。","") | [18 empty] | IF(OR(【5】="否",【6】="否",【7】="否",【8】="否"),"变频器某些元件可能损坏，需要彻底排查。","") | IF(OR(【1】<20,【2】<13,【3】<-17,【4】<4,【1】>30,【2】>17,【3】>-13,【4】>6),"电源异常将导致装置工作不稳定。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
0 | 模拟运行测试 | 5 |  |  |  |  | 模拟运行测试 P372=1 | [11 empty] | U-V 输出电压（V）： | U-W 输出电压（V）： | V-W 输出电压（V）： | 三相间输出电压是否平衡且频率降为0后输出是否为0 | [16 empty] | software |  |  | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | [17 empty] | IF(【4】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【4】="否","检查装置，查找故障原因。","") | [19 empty] | IF(【4】="否","输出不平衡，强行送电可能导致电机电流不平，损坏电机和变频器。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
1 | 送电测试
0 | 电源检查 | 5 |  |  |  |  | 220VAC检查 | 24VDC检查 | [10 empty] | 220VAV检测值(V)： | 24VDC检测值(V)： | [18 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(AND(【1】/220>=0.9,【1】/220<=1.1,【2】/24>=0.9,【2】/24<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】/220<0.9,【1】/220>1.1),"调节电源至允许范围以内。","") | IF(OR(【2】/24<0.9,【2】/24>1.1),"调节电源至合理范围。","") | [18 empty] | IF(OR(【1】/220<0.9,【1】/220>1.1),"电源异常可能导致电路板和冷却风机工作不稳定。","") | IF(OR(【2】/24<0.9,【2】/24>1.1),"电源异常可能导致电路板工作不稳定，。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | 风机变压器跳线检测 | 5 |  |  |  |  | 检查风机供电电源 | 检查变压器抽头是否与实际电压相符 | [10 empty] | 实际接线电压为（V）： | 实际电压与接线是否匹配 | [18 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【2】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【2】="否","调整风机跳线。","") | [19 empty] | IF(【2】="否","跳线不对，将导致风机不能按设计转速运行，影响风机风量。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | 面板显示状态检查 | 5 |  |  |  |  | 送控制电后，观察面板显示是否正常无故障 | [11 empty] | PMU显示是否正常 | [22 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","查找异常原因。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","若有故障则不能正常启动装置。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | 直流电压检测 | 5 |  |  |  |  | 查看参数r006,与实际直流电压做比较 | [11 empty] | r006显示电压与测量值是否一致 | [19 empty] | 万用表 |  | r006 | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换电源板。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","运行会报故障。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | V/F运行测试 | 5 |  |  |  |  | V/F 方式运行变频器 P100=1 | [11 empty] | 25Hz U-V 输出电压（V）: | 25Hz U-W 输出电压（V）: | 25Hz V-W 输出电压（V）: | 50Hz U-V 输出电压（V）: | 50Hz U-W 输出电压（V）: | 50Hz V-W 输出电压（V）: | 三相输出是否平衡 | [13 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | [14 empty] | IF(【7】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【7】="否","检查变频器以及电机，查找原因。","") | [19 empty] | IF(【7】="否","输出不平衡，强行送电可能导致电机电流不平，损坏电机和变频器。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
0 | 风机运行检测 | 5 |  |  |  |  | 观察风机运行方向是否正常 | 听风机运行声音是否正常 | 检查装置运行时间是否超过50000小时(r013) | [9 empty] | 风机旋转方向是否正常 | 风机旋转声音是否正常 | 风机运行时间（从最后一次恢复工厂设置算起，hours）： | [20 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】<=50000,),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更改接线。","") | IF(【2】="否","检查固定螺丝是否紧固，轴承是否转动灵活。","") | IF(【3】>50000,"更换风扇。","") | [17 empty] | IF(【1】="否","风机旋转方向错误会导致散热严重不足，使装置由于超温停机，减少功率元件使用寿命。","") | IF(【2】="否","风机异响，若是紧固不牢则可能越来越松，若是轴承不灵活，则会加快轴承磨损速度。","") | IF(【3】>50000,"风扇已到使用寿命，性能下降，已经不能满足装置的散热要求，长期运行将会使装置运行温度偏高，造成故障率升高和减少其他元件使用寿命。","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | Yes
0 | 检测电柜进风口风速 | 5 |  |  |  |  | 用风速测试仪测试进风口风速，根据进风口面积算风量：风量（立方米/秒）=风速（米/秒）*面积（平方米） | [11 empty] | 进风量(M³/S)： | 是否符合装置要求 | [18 empty] | 风速测试仪 |  |  | 4-数值 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【2】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【2】="否","检查滤网是否清洁，出风口是否被堵塞。","") | [19 empty] | IF(【2】="否","风量不足将不能使装置充分散热，会使装置温度过高。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
0 | 正常运行测试 | 5 |  |  |  |  | 将运行方式恢复，正常运行测试 | [11 empty] | U-V 输出电压（V）: | U-W 输出电压（V）: | V-W 输出电压（V）: | U-Phase 输出电流（A）： | V-Phase 输出电流（A）： | W-Phase 输出电流（A）： | 电流电压是否平衡 | [13 empty] | 万用表 |  |  | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | [14 empty] | IF(【7】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【7】="否","检查变频器以及电机，查找原因。","") | [19 empty] | IF(【7】="否","输出不平衡，强行送电可能导致电机电流不平，损坏电机和变频器。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
0 | TRACE曲线监控 | 5 |  |  |  |  | Trace 运行曲线 | [11 empty] | 运行曲线是否正常 | 三相电流是否平衡 | [18 empty] | software |  |  | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(【2】="是","OK","High") | [10 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"检查变频器以及电机，查找原因。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"输出不平衡，强行送电可能导致电机电流不平，损坏电机和变频器。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always
0 | 热成像仪检测 | 5 |  |  |  |  | 测量装置温度 | [11 empty] | 装置温度是否正常 | [19 empty] | 热成像仪 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","查找异常原因。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","若温度异常，将会严重损坏装置。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
3 | 驱动单元-Sinamics S | bar: [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-10 to [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-20
2 | BLM | bar: [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-10 to [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-20
1 | 维护前主回路检查
0 | 主回路相间阻值检测 | 5 |  |  |  |  | 测量进线相间阻值 | 测量出线相间阻值 | 测量直流母线间阻值 | 测量进线与直流母线间阻值 | 测量出线与直流母线间阻值 | [7 empty] | 进线相间阻值是否正常 | 出线相间阻值是否正常 | 出线与直流母线间阻值是否正常 | [17 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"检查主回路，找出异常原因，排除前不可上电。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"相间阻值过低可能造成短路故障。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 主回路对地阻值检测 | 5 |  |  |  |  | 测量进线对地阻值 | 测量出线对地阻值 | [10 empty] | 进线对地阻值是否正常 | 出线对地阻值是否正常 | [18 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"主回路对地阻值过低，请检查功率元件是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | 直流母线间电容特性检测 | 5 |  |  |  |  | 直流母线间充放电特性检查 | [11 empty] | 中间回路电容特性是否正常 | [19 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","拆出电容组，检查电容组是否损坏。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","电容特性不好可能会造成装置送电或运行过程中严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | IGBT二极管特性检测 | 5 |  |  |  |  | 测量IGBT二极管特性是否正常 | [11 empty] | IGBT二极管特性是否正常 | [19 empty] | 万用表 |  |  | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换该IGBT。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","二极管特性异常将使IGBT不能稳定工作。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
1 | 解体后清洁
0
0
0
1 | 元件检测（非PWB)
1 | PWB元件检测
1 | 组装后整体测试
1 | 送电测试
2 | SLM | bar: [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-10 to [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-20
2 | ALM | bar: [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-10 to [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-20
2 | MM | bar: [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-10 to [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-20
3 | 驱动单元-Sinamics G | bar: [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-10 to [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-20
2 | G130 | bar: [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-10 to [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-20

## 驱动单元2
外围检测方案 | 根据此方案设计方案导入模版
1-系统或设备级 | 2-装置级 | 3-模块级 | 4-检测项目 | 5-检测项明细 | 备注
Note on A2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 方案的最小单位
Note on D2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 进行合格判断的基本单位 Reply: 有唯一ID
Note on E2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 有是否字样的布尔量，其他为数值量

## update
| 基本信息 | [133 empty] | [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用）
*Lvl数量标识 | 选项内容 | 用时 | 所属组称谓 | 订货号/型号(属性1) | 版本/检查数量(属性2) | 相关标识 | 准备工具 | 服务注意事项（用户配合） | 执行注意事项（工程师) | 操作步骤－中1 | 操作步骤－中2 | 操作步骤－中3 | 操作步骤－中4 | 操作步骤－中5 | 操作步骤－中6 | 操作步骤－中7 | 操作步骤－中8 | 操作步骤－中9 | 操作步骤－中10 | 操作步骤－中11 | 操作步骤－中12 | 测试结果数据名称－1 | 测试结果数据名称－2 | 测试结果数据名称－3 | 测试结果数据名称－4 | 测试结果数据名称－5 | 测试结果数据名称－6 | 测试结果数据名称－7 | 测试结果数据名称－8 | 测试结果数据名称－9 | 测试结果数据名称－10 | 测试结果数据名称－11 | 测试结果数据名称－12 | 测试结果数据名称－13 | 测试结果数据名称－14 | 测试结果数据名称－15 | 测试结果数据名称－16 | 测试结果数据名称－17 | 测试结果数据名称－18 | 测试结果数据名称－19 | 测试结果数据名称－20 | 测试结果数据类型－1 | 测试结果数据类型－2 | 测试结果数据类型－3 | 测试结果数据类型－4 | 测试结果数据类型－5 | 测试结果数据类型－6 | 测试结果数据类型－7 | 测试结果数据类型－8 | 测试结果数据类型－9 | 测试结果数据类型－10 | 测试结果数据类型－11 | 测试结果数据类型－12 | 测试结果数据类型－13 | 测试结果数据类型－14 | 测试结果数据类型－15 | 测试结果数据类型－16 | 测试结果数据类型－17 | 测试结果数据类型－18 | 测试结果数据类型－19 | 测试结果数据类型－20 | 权重 | 测试的评估结果－1 | 测试的评估结果－2 | 测试的评估结果－3 | 测试的评估结果－4 | 测试的评估结果－5 | 测试的评估结果－6 | 测试的评估结果－7 | 测试的评估结果－8 | 测试的评估结果－9 | 测试的评估结果－10 | 测试的评估结果－11 | 测试的评估结果－12 | 测试的文字建议－1 | 测试的文字建议－2 | 测试的文字建议－3 | 测试的文字建议－4 | 测试的文字建议－5 | 测试的文字建议－6 | 测试的文字建议－7 | 测试的文字建议－8 | 测试的文字建议－9 | 测试的文字建议－10 | 测试的文字建议－11 | 测试的文字建议－12 | 测试的文字建议－13 | 测试的文字建议－14 | 测试的文字建议－15 | 测试的文字建议－16 | 测试的文字建议－17 | 测试的文字建议－18 | 测试的文字建议－19 | 测试的文字建议－20 | 测试隐患文本－1 | 测试隐患文本－2 | 测试隐患文本－3 | 测试隐患文本－4 | 测试隐患文本－5 | 测试隐患文本－6 | 测试隐患文本－7 | 测试隐患文本－8 | 测试隐患文本－9 | 测试隐患文本－10 | 测试隐患文本－11 | 测试隐患文本－12 | 测试隐患文本－13 | 测试隐患文本－14 | 测试隐患文本－15 | 测试隐患文本－16 | 测试隐患文本－17 | 测试隐患文本－18 | 测试隐患文本－19 | 测试隐患文本－20 | 结果是否显示标识-1 | 结果是否显示标识-2 | 结果是否显示标识-3 | 结果是否显示标识-4 | 结果是否显示标识-5 | 结果是否显示标识-6 | 结果是否显示标识-7 | 结果是否显示标识-8 | 结果是否显示标识-9 | 结果是否显示标识-10 | 结果是否显示标识-11 | 结果是否显示标识-12 | 结果是否显示标识-13 | 结果是否显示标识-14 | 结果是否显示标识-15 | 结果是否显示标识-16 | 结果是否显示标识-17 | 结果是否显示标识-18 | 结果是否显示标识-19 | 结果是否显示标识-20 | 结果相关性-1 | 结果相关性-2 | 结果相关性-3 | 结果相关性-4 | 结果相关性-5 | 结果相关性-6 | 结果相关性-7 | 结果相关性-8 | 结果相关性-9 | 结果相关性-10 | 结果相关性-11 | 结果相关性-12 | 结果相关性-13 | 结果相关性-14 | 结果相关性-15 | 结果相关性-16 | 结果相关性-17 | 结果相关性-18 | 结果相关性-19 | 结果相关性-20 | 一键OK标识 | 前后对比需要标识 | 现场不可修复问题 | 备用布尔量属性 | 需录入报告设备清单
3 | 系统外围
2 | 电气室 |  | 电气室 | [155 empty] | no
1 | 环境检查
0 | 温度 | 5 |  |  |  |  | 温湿度仪 |  |  | 测量电气室温度。 | [11 empty] | 电气室内温度(℃) | [19 empty] | 4-数值 | [20 empty] | IF(AND(【1】>=0,【1】<=40),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】<0,"环境温度过低，可在室内安装暖气或者空调等设备，或者在柜内安装加热器。","") | IF(【1】>40,"环境温度过高，可在室内安装空调等设备，或者改善散热状况。",) | [18 empty] | IF(【1】<0,"环境温度过低，可造成电子元件运行不稳定。","") | IF(【1】>40,"环境温度过高，可造成装置运行温度过高，电子元件运行不稳定。","") | [18 empty] | 0-Always
0 | 湿度 | 5 |  |  |  |  | 温湿度仪 |  |  | 量电气室湿度。 | 确认机柜内是否有凝露。 | [10 empty] | 电气室内湿度(%) | 柜内是否有凝露 | [18 empty] | 4-数值 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【1】<=85,"OK","High") | IF(【2】="否","OK","High") | [10 empty] | IF(【1】>85,"环境湿度度过高，可在室内安装除湿设备，或者在柜内安装加热器。","") | [19 empty] | IF(【1】>85,"环境湿度度过高，设备的绝缘性能降低，爬电距离减小。","") | IF(【2】="是","凝露可造成设备的绝缘性能降低，爬电距离减小。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always
0 | 粉尘 | 5 |  |  |  |  | 强磁铁 |  |  | 观察机柜内的粉尘程度。 | 检查粉尘导电性。 | 检查现场是否有针对粉尘的有效防护措施。 | [9 empty] | 柜内是否有大量粉尘 | 粉尘是否导电 | 是否有对粉尘的有效防护 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(【1】="否","OK","High") | IF(AND(【2】="否",【3】="是"),"OK","High") | [10 empty] | IF(【1】="是","及时采取措施改善机柜间环境，避免过多粉尘影响系统散热等。","") | IF(【2】="是","及时采取措施改善机柜间环境，避免过多粉尘影响装置绝缘造成局部放电等。","") | [18 empty] | IF(【1】="是","粉尘过多可造成电气系统运行异常。","") | IF(【2】="是","粉尘导电可造成电气设备严重损坏。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [17 empty] | [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-2: [-1Y]; [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-3: [-2Y] |  | Yes
0 | 是否封闭 | 5 | [7 empty] | 观察电气室是否为封闭环境。 | [11 empty] | 电气室是否封闭 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","及时采取措施隔离电气室。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","可造成大量灰尘从车间进入电气室。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | 其他 | 5 | [7 empty] | 查看周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如热水池，腐蚀性气体等。 | [11 empty] | 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="否","OK","Medium") | [11 empty] | IF(【1】="是","注意机柜间空气环境，注意密封隔离等，避免大量的腐蚀性气体进入。","") | [19 empty] | IF(【1】="是","腐蚀性气体或者水蒸气进入电气室会严重损坏电气设备。","") | [19 empty] | 0-Always
1 | 柜体检查
0 | 柜体 | 5 | [7 empty] | 观察柜体安装是否平稳 | 观察柜体是否变形 | 检查柜门锁是否能正常使用 | 检查柜顶是否有防异物坠落措施 | [8 empty] | 柜体安装是否平稳 | 柜体是否正常无变形 | 柜门锁是否能正常使用 | 柜顶是否有防异物坠落措施 | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是"),"OK","Medium") | [11 empty] | IF(【1】="否","调整安装基座。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","底座不平稳，易造成柜体变形，柜内装置受力不均。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
0 | 通风孔 | 5 | [7 empty] | 检查通风孔是否有滤棉 | 检查通风孔滤棉是否洁净 | [10 empty] | 通风孔是否有滤棉 | 通风孔滤棉是否洁净 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【1】="否","OK","High") | IF(【2】="是","OK","High") | [10 empty] | IF(【2】="否","清洁或者更换滤棉。","") | [19 empty] | IF(【2】="否","滤棉不干净，会造成进风量减小，影响装置散热。","") | [19 empty] | 0-Always | [19 empty] | [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-2: [-1Y] |  | Yes
0 | 柜底 | 5 | [6 empty] | 柜底需用防火泥封堵 | 检查柜底是否封堵 | [11 empty] | 柜底是否封堵 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","用防火泥封堵柜底。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","可造成大量灰尘通过电缆沟进入柜内。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 其他 | 5 | [7 empty] | 检查柜内其他元件是否正常 | [11 empty] | 柜内其他元件是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换损坏或者有隐患的元件。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","有隐患的元件会影响系统运行稳定型。","") | [19 empty] | 0-Always
1 | EMC检查
0 | 柜内接地铜排 | 5 | [7 empty] | 接地铜排的截面积大小 | [11 empty] | 接地铜排截面积是否够大 | 接地线是否紧固牢靠并大面积接触铜排 | 接地线、各接地连接元件、铜排等是否锈蚀 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="否"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","请按要求与规范选取接地铜排截面积。","") | IF(【2】="否","接地线必须坚固牢靠，并大面积接触铜排。","") | IF(【3】="是","接地线/接地铜排等连接元件有锈蚀现象，请注意检查与更换。","") | [17 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="是"),"接地问题可能导致系统出现不稳定、通讯不稳定，以及很多EMC问题。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | Yes
0 | 信号线屏蔽 | 5 | [7 empty] | 在接地系统中，各信号线屏蔽应大面积可靠连接系统保护地####铜排。 | [11 empty] | 信号线屏蔽接地是否规范 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","在接地系统中，各信号线屏蔽应大面积可靠连接系统保护地铜排。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","信号线屏蔽层不接地，将导致运行不稳定或者烧坏个别电路板。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 装置接地 | 5 | [7 empty] | 检查所有装置接地端子是否有可靠接地，比如接地线截面####要求同接地线线径 。 | 变频器及其出线应与敏感设备或电缆的距离不得小于20cm | [10 empty] | 设备是否有可靠接地 | 变频器及其出线是否与其他电缆或设备有足够的距离 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","请检查确保变频设备的所有接地良好可靠。","") | IF(【2】="否","请注意保持变频器及变频器出线与其他设备或电缆的距离，建议不小于20cm。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","变频装置不接地将会产生很强的干扰。","") | IF(【2】="否","变频设备本身会产生比较大的干扰，控制电缆与动力电缆距离过近将会受到干扰。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
2 | 供电系统 |  | 供电系统 | [155 empty] | no
1 | 电网检查
0 | 电网类型 | 5 | [7 empty] | 检查现场电网类型 | 观察变压器接线方式确定电网类型 | [10 empty] | 现场电网类型 | [19 empty] | 1-描述 | [72 empty] | 0-Always
0 | 变压器信息 | 5 | [5 empty] | 需用户提供相关文档 |  | 查看变压器铭牌 | [11 empty] | 变压器一次电压(V) | 变压器二次电压(V) | 变压器容量(KVA) | 变压器型号 | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 1-描述 | [69 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
0 | 电网质量分析 | 5 |  |  |  |  | 电网分析仪 |  |  | 用电网分析仪测量电网质量 | [11 empty] | 电网检测是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","改善电网。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","电网异常将会严重损坏装置。","") | [19 empty] | 0-Always
2 | 电机 |  | 电机型号 | 设备名称 | 设备编号 | [153 empty] | no
1 | 电机检查
0 | 电机信息 | 5 | [5 empty] | 电机铭牌如果不清楚，需要客户查找电机原始资料 |  | 查看电机铭牌 | [11 empty] | 电机额定功率(KW) | 电机额定电压(V) | 电机额定电流(A) | 电机额定转速(r/min) | 电机功率因数 | [15 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 1-描述 | [68 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
0 | 绝缘 | 5 |  |  |  |  | 绝缘测试仪 |  |  | 断开电机接线用绝缘表测量 | [11 empty] | 电机绝缘(MΩ) | 绝缘是否符合要求 | [18 empty] | 4-数值 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【2】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【2】="否","检查电机。","") | [19 empty] | IF(【2】="否","绝缘性能差可能会造成装置严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
0 | 直阻 | 5 |  |  |  |  | LCR测试仪 |  |  | LCR测试仪测量 | [11 empty] | 电机直阻(Ω) | 直阻是否正常 | [18 empty] | 4-数值 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【2】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【2】="否","检查电机。","") | [19 empty] | IF(【2】="否","直阻异常将导致电机性能异常。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
3 | 驱动单元-Masterdrive
2 | 整流单元 |  | 整流单元 | 订货号 | 序列号 | 设备编号 | [152 empty] | yes
1 | 维护前主回路检查
0 | 主回路相间阻值检测 | 5 | [7 empty] | 测量主回路相间阻值 | [11 empty] | 进线相间阻值是否正常 | 直流母线间阻值是否正常 | 进线与直流母线间阻值是否正常 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","断电检查可控硅以及进线回路,更换故障元件。","") | IF(【2】="否","直流回路阻值过低，请确认直流回路无短路。若与逆变装置相连，则需断开，或者观察阻值是否有增加趋势。","") | IF(【3】="否","进线与直流母线阻值过低，请检查可控硅是否正常。","") | [17 empty] | IF(【1】="否","相间阻值过低可能造成短路故障。","") | IF(【2】="否","直流回路阻值过低可能造成电容以及连接在直流回路的其他设备损坏。","") | IF(【3】="否","进线与直流母线阻值过低，可控硅可能已经受损，上电可能造成严重损坏。","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | Yes
0 | 主回路对地阻值检测 | 5 | [7 empty] | 测量主回路对地阻值 | [11 empty] | 进线对地阻值是否正常 | 直流母线对地阻值是否正常 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"主回路对地阻值过低，请检查可控硅是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | 进线相间阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量L1-L2间阻值 | 测量L1-L3间阻值 | 测量L2-L3间阻值 | [9 empty] | L1/L2相间阻值(KΩ)： | L1/L3相间阻值(KΩ)： | L2/L3相间阻值(KΩ)： | [17 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [18 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10),"断电检查可控硅以及进线回路,更换故障元件。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10),"相间阻值过低可能造成短路故障。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | [38 empty] | Yes
0 | 直流母线阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量C-D间阻值 | [11 empty] | C+/D-间阻值(KΩ)： | [19 empty] | 3-整数 | [20 empty] | IF(【1】>=10,"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】<10,"直流回路阻值过低，请确认直流回路无短路。若与逆变装置相连，则需断开，或者观察阻值是否有增加趋势","") | [19 empty] | IF(【1】<10,"直流回路阻值过低可能造成电容以及连接在直流回路的其他设备损坏。","") | [19 empty] | 1-Never | [40 empty] | Yes
0 | 进线与直流母线阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量L1-C间阻值 | 测量L1-D间阻值 | 测量L2-C间阻值 | 测量L2-D间阻值 | 测量L3-C间阻值 | 测量L3-D间阻值 | [6 empty] | L1/C+间阻值(KΩ)： | L1/D-间阻值(KΩ)： | L2/C+间阻值(KΩ)： | L2/D-间阻值(KΩ)： | L3/C+间阻值(KΩ)： | L3/D-间阻值(KΩ)： | [14 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [15 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10,【4】>=10,【5】>=10,【6】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10),"进线与直流母线阻值过低，请检查可控硅是否正常。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10),"进线与直流母线阻值过低，可控硅可能已经受损，上电可能造成严重损坏。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | [35 empty] | Yes
0 | 主回路对地阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量L1-PE间阻值 | 测量L2-PE间阻值 | 测量L3-PE间阻值 | 测量C-PE间阻值 | 测量D-PE间阻值 | [7 empty] | L1/PE间阻值(KΩ)： | L2/PE间阻值(KΩ)： | L3/PE间阻值(KΩ)： | C+/PE间阻值： | D-/PE间阻值(KΩ)： | [15 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [16 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10,【4】>=10,【5】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10),"主回路对地阻值过低，请检查可控硅是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | [36 empty] | Yes
1 | 解体后清洁
0 | 清洁电路板 | 5 |  |  |  |  | 防静电腕带、防静电毛刷、防静电袋、电子清洁剂、吹风机等 |  | 清洁电路板必须佩戴防静电腕带，如果需要用电子清洁剂，一定要佩戴正确的防护劳保，如果需要用毛刷清洁，必须用防静电毛刷。 | 清洁CUR板 | 清洁PER板 | [10 empty] | CUR板是否已清洁干净 | PER板是否已清洁干净 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | 清洁晶闸管/晶闸管组件 | 5 |  |  |  |  | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁晶闸管 | 清洁散热片 | 清洁阻容元件 | [9 empty] | 晶闸管是否已清洁干净 | 散热片是否已清洁干净 | 阻容回路是否已清洁干净 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 清洁风机 | 5 |  |  |  |  | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁风机 | 清洁风机壳体 | 清洁风机电容 | [9 empty] | 风机是否已清洁干净 | 风机壳体是否已清洁干净 | 风机电容是否已清洁干净 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 清洁电流互感器 | 5 |  |  |  |  | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁电流互感器 | [11 empty] | 电流互感器是否已清洁干净 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 清洁线束以及铜排 | 5 |  |  |  |  | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁装置内部控制电缆 | 清洁装置动力电缆 | 清洁铜排 | [9 empty] | 装置内部控制电缆是否已清洁干净 | 装置动力电缆是否已清洁干净 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","Low") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | 清洁外壳以及其它结构件 | 5 |  |  |  |  | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁装置外壳 | 清洁装置内部其他结构件 | [10 empty] | 装置外壳是否已清洁干净 | 其他结构件是否已清洁干净 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","Low") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | 超声波清洗机清洗 | 5 |  |  |  |  | 超声波清洗机 | 需要客户提供大量清水 |  | 组装清洗机烘干机，将电源接好 | 将清洁剂和水按比例配好 | 清洗元件 | 烘干元件 | [8 empty] | 清洗机以及烘干机是否已组装好且接好电源 | 清洗剂是否已按比例配好 | 元件是否已清洗干净 | 元件是否已烘干 | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [36 empty] | YYYY | Yes
0 | 其它 | 5 | [7 empty] | 清洁柜体 | 清洁其他低压元件 | 清洁电缆 | [9 empty] | 柜体，柜底是否已清洁干净 | 其他低压元件是否已清洁干净 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","Low") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
1 | 元件性能检测
0 | CUR、PER检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 光线充足的地方目测CUR板 | 光线充足的地方目测CUR板 | PER板测量熔断器 | [9 empty] | CUR是否正常，无腐蚀 | PER板是否正常，无腐蚀 | PER板熔断器是否正常 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"更换损坏或腐蚀的电路板。","") | IF(【3】="否","更换风机电源保险。","") | [18 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"电路板损坏或者腐蚀会使装置运行不稳定，意外停机可能性增大。","") | IF(【3】="否","风机保险损坏导致冷却风机不能工作，使装置运行温度升高，装置故障率增加。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 电容板测量容值 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量电容板电容值，与标称做对比 | [11 empty] | 电容板测量值与标称值是否一致（差值≤5%） | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换阻容吸收板。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","阻容吸收板损坏可能会造成可控硅损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 晶闸管触发阻值 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量V11触发阻值 | 测量V13触发阻值 | 测量V15触发阻值 | 测量V14触发阻值 | 测量V16触发阻值 | 测量V12触发阻值 | [6 empty] | V11触发阻值(Ω)： | V13触发阻值(Ω)： | V15触发阻值(Ω)： | V14触发阻值(Ω)： | V16触发阻值(Ω)： | V12触发阻值(Ω)： | [14 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [15 empty] | IF(AND(【1】>=5,【1】<=30,【2】>=5,【2】<=30,【3】>=5,【3】<=30,【4】>=5,【4】<=30,【5】>=5,【5】<=30,【6】>=5,【6】<=30),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<5,【2】<5,【3】<5,【4】<5,【5】<5,【6】<5,【1】>30,【2】>30,【3】>30,【4】>30,【5】>30,【6】>30),"更换损坏的可控硅。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<5,【2】<5,【3】<5,【4】<5,【5】<5,【6】<5,【1】>30,【2】>30,【3】>30,【4】>30,【5】>30,【6】>30),"触发阻值异常会造成可控硅不能可靠触发，使直流电压不稳定或者带载运行时直流电压跌落。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [35 empty] | Yes
0 | 晶闸管正向耐压测试 | 5 |  |  |  |  | 绝缘测量仪 |  |  | 测量V11正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V13正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V15正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V14正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V16正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V12正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | [6 empty] | V11正向耐压测试(MΩ)： | V13正向耐压测试(MΩ)： | V15正向耐压测试(MΩ)： | V14正向耐压测试(MΩ)： | V16正向耐压测试(MΩ)： | V12正向耐压测试(MΩ)： | [14 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [15 empty] | IF(AND(【1】>=2,【2】>=2,【3】>=2,【4】>=2,【5】>=2,【6】>=2),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<2,【2】<2,【3】<2,【4】<2,【5】<2,【6】<2),"更换损坏的可控硅。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<2,【2】<2,【3】<2,【4】<2,【5】<2,【6】<2),"耐压阻值过低，可能造成过压击穿。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [35 empty] | Yes
0 | 晶闸管反向耐压测试 | 5 |  |  |  |  | 绝缘测量仪 |  |  | 测量V11反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V13反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V15反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V14反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V16反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V12反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | [6 empty] | V11反向耐压测试(MΩ)： | V13反向耐压测试(MΩ)： | V15反向耐压测试(MΩ)： | V14反向耐压测试(MΩ)： | V16反向耐压测试(MΩ)： | V12反向耐压测试(MΩ)： | [14 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [15 empty] | IF(AND(【1】>=2,【2】>=2,【3】>=2,【4】>=2,【5】>=2,【6】>=2),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<2,【2】<2,【3】<2,【4】<2,【5】<2,【6】<2),"更换损坏的可控硅。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<2,【2】<2,【3】<2,【4】<2,【5】<2,【6】<2),"耐压阻值过低，可能造成过压击穿。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [35 empty] | Yes
0 | 测量阻容吸收回路电阻 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 检查组容吸收回路电阻标称值 | 测量V11阻容吸收回路电阻 | 测量V13阻容吸收回路电阻 | 测量V15阻容吸收回路电阻 | 测量V14阻容吸收回路电阻 | 测量V16阻容吸收回路电阻 | 测量V12阻容吸收回路电阻 | [5 empty] | 电阻标称值(Ω)： | V11阻容吸收电阻值(Ω)： | V13阻容吸收电阻值(Ω)： | V15阻容吸收电阻值(Ω)： | V14阻容吸收电阻值(Ω)： | V16阻容吸收电阻值(Ω)： | V12阻容吸收电阻值(Ω)： | [13 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [14 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1,【3】/【1】>=0.9,【3】/【1】<=1.1,【4】/【1】>=0.9,【4】/【1】<=1.1,【5】/【1】>=0.9,【5】/【1】<=1.1,【6】/【1】>=0.9,【6】/【1】<=1.1,【7】/【1】>=0.9,【7】/【1】<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"更换损坏的可控硅组件。","") | [19 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"阻容吸收回路异常可能会造成可控硅损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [34 empty] | Yes
0 | 测量阻容吸收回路电容 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 检查组容吸收回路电容标称值 | 测量V11阻容吸收回路电容 | 测量V13阻容吸收回路电容 | 测量V15阻容吸收回路电容 | 测量V14阻容吸收回路电容 | 测量V16阻容吸收回路电容 | 测量V12阻容吸收回路电容 | [5 empty] | 电容标称值(µF)： | V11阻容吸收电容值(µF)： | V13阻容吸收电容值(µF)： | V15阻容吸收电容值(µF)： | V14阻容吸收电容值(µF)： | V16阻容吸收电容值(µF)： | V12阻容吸收电容值(µF)： | [13 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [14 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1,【3】/【1】>=0.9,【3】/【1】<=1.1,【4】/【1】>=0.9,【4】/【1】<=1.1,【5】/【1】>=0.9,【5】/【1】<=1.1,【6】/【1】>=0.9,【6】/【1】<=1.1,【7】/【1】>=0.9,【7】/【1】<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"更换损坏的可控硅组件。","") | [19 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"阻容吸收回路异常可能会造成可控硅损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [34 empty] | Yes
0 | 风机检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 检查风机电容标称值 | 检测风机电容，若只有一个电容则风机电容2填0 | 拨动风机叶片观察风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 检查风机外观以及结构件是否完整 | 风机绕组测量 | [7 empty] | 风机电容标称值(µF)： | 风机1电容值(µF)： | 是否存在第二个电容 | 风机2电容值(µF)： | 风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 风机外观以及结构件是否完整 | [14 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | [15 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【4】/【1】>=0.9,【4】/【1】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【5】="是",【6】="是"),"OK","High") | [9 empty] | IF(OR(【2】/【1】>1.1,【2】/【1】<0.9),"更换电容","") | IF(OR(【4】/【1】>1.1,【4】/【1】<0.9),"更换电容","") | IF(OR(【5】="否",【6】="否"),"更换风机或其他损坏的机械结构。","") | [17 empty] | IF(OR(【2】/【1】>1.1,【2】/【1】<0.9),"电容损坏或者特性下降将导致风机无法启动或者风量降低，影响装置散热性能，长久运行或将导致异常停机和降低其他元件使用寿命","") | IF(OR(【4】/【1】>1.1,【4】/【1】<0.9),"电容损坏或者特性下降将导致风机无法启动或者风量降低，影响装置散热性能，长久运行或将导致异常停机和降低其他元件使用寿命","") | IF(【5】="否","风机运行不平稳既导致进风量降低，降低冷却效果。又增加了与周围防护壳刮蹭的风险","") | IF(【6】="否","风机结构损坏导致进风量降低，降低冷却效果。又增加了风扇与周围防护壳刮蹭的风险","") | [16 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [14 empty] | [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-4: [-1Y] |  | Yes
0 | 温度传感器检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量温度传感器阻值 | [11 empty] | 温度传感器1阻值(Ω)： | 温度传感器2阻值(Ω)： | 温度传感器3阻值(Ω)： | [17 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [18 empty] | IF(AND(【1】>=90,【1】<=110),"OK","High") | IF(AND(【2】>=90,【2】<=110),"OK","High") | IF(AND(【3】>=90,【3】<=110),"OK","High") | [9 empty] | IF(OR(【1】>110,【1】<90),"更换温度传感器","") | IF(OR(【2】>110,【2】<90),"更换温度传感器","") | IF(OR(【3】>110,【3】<90),"更换温度传感器","") | [17 empty] | IF(OR(【1】>110,【1】<90),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | IF(OR(【2】>110,【2】<90),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | IF(OR(【3】>110,【3】<90),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | [17 empty] | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [38 empty] | Yes
0 | 电流互感器检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 用万用表测量CT特性 | [11 empty] | 测试结果是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换CT。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","电流检测不准确，严重影响装置运行。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 熔断器检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量熔断器 | [11 empty] | 熔断器是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换熔断器。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","装置无法运行。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 线束检测 | 5 | [7 empty] | 外观检查是否有老裂，腐蚀 | 检查线束插头是否可靠 | [10 empty] | 线束是否有裂痕，腐蚀 | 插头是否紧固 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="否",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="是","更换线束。","") | IF(【2】="否","重新紧固插头。","") | [18 empty] | IF(【1】="是","线束老裂或者腐蚀会造成断路或者短路，轻则故障停机，重则损坏装置。","") | IF(【2】="否","插头松动，会造成装置意外停机。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | NY | Yes
1 | 组装后整体检测
0 | 连接可靠性检查 | 5 | [7 empty] | 主回路连接可靠性检查 | 控制回路连接可靠性检查 | [10 empty] | 主回路连接是否可靠 | 控制回路连接是否可靠 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","重新紧固松动的控制线。","") | IF(【2】="否","重新紧固松动的动力线。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","控制线松动影响装置运行稳定型。","") | IF(【2】="否","动力线松动将会造成局部电流异常发热异常。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY
0 | 安装扭矩检测 | 5 |  |  |  |  | 扭矩扳手 |  | 在组装过程中就要用扭矩扳手互相检查，对关键螺丝做Mark | 1.8牛米检查 | 3牛米检查 | 6牛米检查 | 13牛米检查 | [8 empty] | 1.8牛米检查是否正常 | 3牛米检查是否正常 | 6牛米检查是否正常 | 13牛米检查是否正常 | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否"),"重新按标准扭矩拧紧，且检查元件是否已经被损伤。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否"),"安装扭矩异常可能造成运行异常，也可能造成元件损伤。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [36 empty] | YYYY
0 | 绝缘检测 | 5 |  |  |  |  | 绝缘测量仪 |  |  | 用五点短接发测试装置绝缘 | [11 empty] | 所用电压等级(V)： | 绝缘阻值(MΩ)： | [18 empty] | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(【2】>=1,"OK","High") | [11 empty] | IF(【2】<1,"检查引起绝缘低的原因","") | [19 empty] | IF(【2】<1,"绝缘过低将会对装置造成严重损伤","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
0 | 主回路相间阻值检测 | 5 | [7 empty] | 测量主回路相间阻值 | [11 empty] | 进线相间阻值是否正常 | 直流母线间阻值是否正常 | 进线与直流母线间阻值是否正常 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","断电检查可控硅以及进线回路,更换故障元件。","") | IF(【2】="否","直流回路阻值过低，请确认直流回路无短路。若与逆变装置相连，则需断开，或者观察阻值是否有增加趋势。","") | IF(【3】="否","进线与直流母线阻值过低，请检查可控硅是否正常。","") | [17 empty] | IF(【1】="否","相间阻值过低可能造成短路故障。","") | IF(【2】="否","直流回路阻值过低可能造成电容以及连接在直流回路的其他设备损坏。","") | IF(【3】="否","进线与直流母线阻值过低，可控硅可能已经受损，上电可能造成严重损坏。","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY
0 | 主回路对地阻值检测 | 5 | [7 empty] | 测量主回路对地阻值 | [11 empty] | 进线对地阻值是否正常 | 直流母线对地阻值是否正常 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"主回路对地阻值过低，请检查可控硅是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY
0 | 进线相间阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量L1-L2间阻值 | 测量L1-L3间阻值 | 测量L2-L3间阻值 | [9 empty] | L1/L2相间阻值(KΩ)： | L1/L3相间阻值(KΩ)： | L2/L3相间阻值(KΩ)： | [17 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [18 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10),"断电检查可控硅以及进线回路,更换故障元件。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10),"相间阻值过低可能造成短路故障。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never
0 | 直流母线阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量C-D间阻值 | [11 empty] | C+/D-间阻值(KΩ)： | [19 empty] | 3-整数 | [20 empty] | IF(【1】>=10,"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】<10,"直流回路阻值过低，请确认直流回路无短路。若与逆变装置相连，则需断开，或者观察阻值是否有增加趋势","") | [19 empty] | IF(【1】<10,"直流回路阻值过低可能造成电容以及连接在直流回路的其他设备损坏。","") | [19 empty] | 1-Never
0 | 进线与直流母线阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量L1-C间阻值 | 测量L1-D间阻值 | 测量L2-C间阻值 | 测量L2-D间阻值 | 测量L3-C间阻值 | 测量L3-D间阻值 | [6 empty] | L1/C+间阻值(KΩ)： | L1/D-间阻值(KΩ)： | L2/C+间阻值(KΩ)： | L2/D-间阻值(KΩ)： | L3/C+间阻值(KΩ)： | L3/D-间阻值(KΩ)： | [14 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [15 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10,【4】>=10,【5】>=10,【6】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10),"进线与直流母线阻值过低，请检查可控硅是否正常。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10),"进线与直流母线阻值过低，可控硅可能已经受损，上电可能造成严重损坏。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never
0 | 主回路对地阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量L1-PE间阻值 | 测量L2-PE间阻值 | 测量L3-PE间阻值 | 测量C-PE间阻值 | 测量D-PE间阻值 | [7 empty] | L1/PE间阻值(KΩ)： | L2/PE间阻值(KΩ)： | L3/PE间阻值(KΩ)： | C+/PE间阻值(KΩ)： | D-/PE间阻值(KΩ)： | [15 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [16 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10,【4】>=10,【5】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10),"主回路对地阻值过低，请检查可控硅是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never
1 | 送电测试
0 | 电源检查 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 220VAC检查 | 24VDC检查 | [10 empty] | 220VAV检测值(V)： | 24VDC检测值(V)： | [18 empty] | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(AND(1.1>=【1】/220>=0.9,1.1>=【2】/24>=0.9),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】/220<=0.9,【1】/220>=1.1),"调节电源至允许范围以内。","") | IF(OR(【2】/24<=0.9,【2】/24>=1.1),"调节电源至合理范围。","") | [18 empty] | IF(OR(【1】/220<0.9,【1】/220>1.1),"电源异常可能导致电路板和冷却风机工作不稳定。","") | IF(OR(【2】/24<0.9,【2】/24>1.1),"电源异常可能导致电路板工作不稳定，。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | 面板显示状态检查 | 5 | [7 empty] | 送控制电后，观察面板显示是否正常无故障 | [11 empty] | PMU显示是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","查找异常原因。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","若有故障则不能正常启动装置。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | 晶闸管测试 | 5 | [6 empty] | P353=1 | 修改参数 P353=1,然后运行装置做晶闸管检测 | [11 empty] | 晶闸管测试是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","查找异常原因。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","晶闸管异常，将导致装置不能可靠运行，强制送电可能会严重损坏装置。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 直流电压检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  | r006 | 查看参数r006,与实际直流电压做比较 | [11 empty] | r006显示电压与测量值是否一致 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换电源板。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","运行会报故障。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | 风机运行检测 | 5 | [7 empty] | 观察风机运行方向是否正常 | 听风机运行声音是否正常 | 检查装置运行时间是否超过50000小时(r013) | [9 empty] | 风机旋转方向是否正常 | 风机旋转声音是否正常 | 风机运行时间（从最后一次恢复工厂设置算起，hours）： | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】<=50000,),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更改接线。","") | IF(【2】="否","检查固定螺丝是否紧固，轴承是否转动灵活。","") | IF(【3】>=50000,"更换风扇。","") | [17 empty] | IF(【1】="否","风机旋转方向错误会导致散热严重不足，使装置由于超温停机，减少功率元件使用寿命。","") | IF(【2】="否","风机异响，若是紧固不牢则可能越来越松，若是轴承不灵活，则会加快轴承磨损速度。","") | IF(【3】>50000,"风扇已到使用寿命，性能下降，已经不能满足装置的散热要求，长期运行将会使装置运行温度偏高，造成故障率升高和减少其他元件使用寿命。","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | Yes
0 | 检测电柜进风口风速 | 5 |  |  |  |  | 风速测试仪 |  |  | 用风速测试仪测试进风口风速，根据进风口面积算风量：风量（立方米/秒）=风速（米/秒）*面积（平方米） | [11 empty] | 进风量(M³/S)： | 是否符合装置要求 | [18 empty] | 4-数值 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【2】="是","OK","Medium") | [11 empty] | IF(【2】="否","检查滤网是否清洁，出风口是否被堵塞。","") | [19 empty] | IF(【2】="否","风量不足将不能使装置充分散热，会使装置温度过高。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
0 | 热成像仪检测 | 5 |  |  |  |  | 热成像仪 |  |  | 空载运行1小时后检测 | 带在运行1小时后检测 | 温度是否正常 | [9 empty] | 空载运行时温度情况 | 带载运行时温度情况 | 温度是否正常 | [17 empty] | 1-描述 | 1-描述 | 0-是否 | [18 empty] | IF(【3】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【3】="否","检查导致该部位温度过高的原因，首先查看是否因接触不良导致，若仍未解决，需西门子驱动专家进行诊断。","") | [19 empty] | IF(【3】="否","局部温度过高会加剧该位置元件老化损坏，或使装置严重受损。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | Yes
2 | 整流回馈单元 |  | 整流回馈单元 | 订货号 | 序列号 | 设备编号 | [152 empty] | yes
1 | 维护前主回路检查
0 | 主回路相间阻值检测 | 5 | [7 empty] | 测量主回路相间阻值 | [11 empty] | 进线相间阻值是否正常 | 直流母线间阻值是否正常 | 进线与直流母线间阻值是否正常 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","断电检查可控硅以及进线回路,更换故障元件。","") | IF(【2】="否","直流回路阻值过低，请确认直流回路无短路。若与逆变装置相连，则需断开，或者观察阻值是否有增加趋势。","") | IF(【3】="否","进线与直流母线阻值过低，请检查可控硅是否正常。","") | [17 empty] | IF(【1】="否","相间阻值过低可能造成短路故障。","") | IF(【2】="否","直流回路阻值过低可能造成电容以及连接在直流回路的其他设备损坏。","") | IF(【3】="否","进线与直流母线阻值过低，可控硅可能已经受损，上电可能造成严重损坏。","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 主回路对地阻值检测 | 5 | [7 empty] | 测量主回路对地阻值 | [11 empty] | 进线对地阻值是否正常 | 直流母线对地阻值是否正常 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"主回路对地阻值过低，请检查可控硅是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | 进线相间阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量L1-L2间阻值 | 测量L1-L3间阻值 | 测量L2-L3间阻值 | 测量T1-T2间阻值 | 测量T1-T3间阻值 | 测量T2-T3间阻值 | [6 empty] | L1/L2相间阻值(KΩ)： | L1/L3相间阻值(KΩ)： | L2/L3相间阻值(KΩ)： | T1/T2相间阻值(KΩ)： | T1/T3相间阻值(KΩ)： | T2/T3相间阻值(KΩ)： | [14 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [15 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10,【4】>=10,【5】>=10,【6】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10),"断电检查可控硅以及进线回路,更换故障元件。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10),"相间阻值过低可能造成短路故障。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | [35 empty] | Yes
0 | 直流母线阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量C-D间阻值 | [11 empty] | C+/D-间阻值(KΩ)： | [19 empty] | 3-整数 | [20 empty] | IF(【1】>=10,"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】<10,"直流回路阻值过低，请确认直流回路无短路。若与逆变装置相连，则需断开，或者观察阻值是否有增加趋势","") | [19 empty] | IF(【1】<10,"直流回路阻值过低可能造成电容以及连接在直流回路的其他设备损坏。","") | [19 empty] | 1-Never | [40 empty] | Yes
0 | 进线与直流母线阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量L1-C间阻值 | 测量L1-D间阻值 | 测量L2-C间阻值 | 测量L2-D间阻值 | 测量L3-C间阻值 | 测量L3-D间阻值 | 测量T1-C间阻值 | 测量T1-D间阻值 | 测量T2-C间阻值 | 测量T2-D间阻值 | 测量T3-C间阻值 | 测量T3-D间阻值 | L1/C+间阻值(KΩ)： | L1/D-间阻值(KΩ)： | L2/C+间阻值(KΩ)： | L2/D-间阻值(KΩ)： | L3/C+间阻值(KΩ)： | L3/D-间阻值(KΩ)： | T1/C+间阻值： | T1/D-间阻值(KΩ)： | T2/C+间阻值(KΩ)： | T2/D-间阻值(KΩ)： | T3/C+间阻值(KΩ)： | T3/D-间阻值(KΩ)： | [8 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10,【4】>=10,【5】>=10,【6】>=10,【7】>=10,【8】>=10,【9】>=10,【10】>=10,【11】>=10,【12】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10),"进线与直流母线阻值过低，请检查可控硅是否正常。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10),"进线与直流母线阻值过低，可控硅可能已经受损，上电可能造成严重损坏。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | [29 empty] | Yes
0 | 主回路对地阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量L1-PE间阻值 | 测量L2-PE间阻值 | 测量L3-PE间阻值 | 测量T1-PE间阻值 | 测量T2-PE间阻值 | 测量T3-PE间阻值 | 测量C-PE间阻值 | 测量D-PE间阻值 |  |  |  |  | L1/PE间阻值(KΩ)： | L2/PE间阻值(KΩ)： | L3/PE间阻值(KΩ)： | T1/PE间阻值(KΩ)： | T2/PE间阻值(KΩ)： | T3/PE间阻值(KΩ)： | C+/PE间阻值： | D-/PE间阻值(KΩ)： | [12 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [13 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10,【4】>=10,【5】>=10,【6】>=10,【7】>=10,【8】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10),"主回路对地阻值过低，请检查可控硅是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | [33 empty] | Yes
1 | 解体后清洁
0 | 清洁电路板 | 5 |  |  |  |  | 防静电腕带、防静电毛刷、防静电袋、电子清洁剂、吹风机等 |  | 清洁电路板必须佩戴防静电腕带，如果需要用电子清洁剂，一定要佩戴正确的防护劳保，如果需要用毛刷清洁，必须用防静电毛刷。 | 清洁CUR板 | 清洁PER板 | [10 empty] | CUR板是否已清洁干净 | PER板是否已清洁干净 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YY | Yes
0 | 清洁晶闸管/晶闸管组件 | 5 |  |  |  |  | 吹风机，毛刷，擦拭纸，拆装工具等 |  |  | 清洁晶闸管 | 清洁散热片 | 清洁阻容元件 | [9 empty] | 晶闸管是否已清洁干净 | 散热片是否已清洁干净 | 阻容回路是否已清洁干净 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 清洁风机 | 5 |  |  |  |  | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁风机 | 清洁风机壳体 | 清洁风机电容 | [9 empty] | 风机是否已清洁干净 | 风机壳体是否已清洁干净 | 风机电容是否已清洁干净 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 清洁电流互感器 | 5 |  |  |  |  | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁电流互感器 | [11 empty] | 电流互感器是否已清洁干净 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 清洁线束以及铜排 | 5 |  |  |  |  | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁装置内部控制电缆 | 清洁装置动力电缆 | 清洁铜排 | [9 empty] | 装置内部控制电缆是否已清洁干净 | 装置动力电缆是否已清洁干净 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","Low") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | 清洁外壳以及其它结构件 | 5 |  |  |  |  | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁装置外壳 | 清洁装置内部其他结构件 | [10 empty] | 装置外壳是否已清洁干净 | 其他结构件是否已清洁干净 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","Low") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | 超声波清洗机清洗 | 5 |  |  |  |  | 超声波清洗机 | 需要客户提供大量清水 |  | 组装清洗机烘干机，将电源接好 | 将清洁剂和水按比例配好 | 清洗元件 | 烘干元件 | [8 empty] | 清洗机以及烘干机是否已组装好且接好电源 | 清洗剂是否已按比例配好 | 元件是否已清洗干净 | 元件是否已烘干 | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [36 empty] | YYYY | Yes
0 | 其它 | 5 | [7 empty] | 清洁柜体 | 清洁其他低压元件 | 清洁柜内其他电缆 | [9 empty] | 柜体，柜底是否已清洁干净 | 其他低压元件是否已清洁干净 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","Low") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
1 | 元件性能检测
0 | CUR、PER检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 光线充足的地方目测CUR板 | 光线充足的地方目测PER板 | PER板测量熔断器 | [9 empty] | CUR是否正常，无腐蚀 | PER板是否正常，无腐蚀 | PER板熔断器是否正常 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"更换损坏或腐蚀的电路板。","") | IF(【3】="否","更换风机电源保险。","") | [18 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"电路板损坏或者腐蚀会使装置运行不稳定，意外停机可能性增大。","") | IF(【3】="否","风机保险损坏导致冷却风机不能工作，使装置运行温度升高，装置故障率增加。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 电容板测量容值 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量电容板电容值，与标称做对比 | [11 empty] | 电容板测量值与标称值是否一致（差值≤5%） | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换阻容吸收板。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","阻容吸收板损坏可能会造成可控硅损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 晶闸管触发阻值 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量V11触发阻值 | 测量V13触发阻值 | 测量V15触发阻值 | 测量V14触发阻值 | 测量V16触发阻值 | 测量V12触发阻值 | 测量V24触发阻值 | 测量V26触发阻值 | 测量V22触发阻值 | 测量V21触发阻值 | 测量V23触发阻值 | 测量V25触发阻值 | V11触发阻值(Ω)： | V13触发阻值(Ω)： | V15触发阻值(Ω)： | V14触发阻值(Ω)： | V16触发阻值(Ω)： | V12触发阻值(Ω)： | V24触发阻值(Ω)： | V26触发阻值(Ω)： | V22触发阻值(Ω)： | V21触发阻值(Ω)： | V23触发阻值(Ω)： | V25触发阻值(Ω)： | [8 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=5,【1】<=30,【2】>=5,【2】<=30,【3】>=5,【3】<=30,【4】>=5,【4】<=30,【5】>=5,【5】<=30,【6】>=5,【6】<=30,【7】>=5,【7】<=30,【8】>=5,【8】<=30,【9】>=5,【9】<=30,【10】>=5,【10】<=30,【11】>=5,【11】<=30,【12】>=5,【12】<=30),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<5,【2】<5,【3】<5,【4】<5,【5】<5,【6】<5,【7】<5,【8】<5,【9】<5,【10】<5,【11】<5,【12】<5,【1】>30,【2】>30,【3】>30,【4】>30,【5】>30,【6】>30,【7】>30,【8】>30,【9】>30,【10】>30,【11】>30,【12】>30),"更换损坏的可控硅。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<5,【2】<5,【3】<5,【4】<5,【5】<5,【6】<5,【7】<5,【8】<5,【9】<5,【10】<5,【11】<5,【12】<5,【1】>30,【2】>30,【3】>30,【4】>30,【5】>30,【6】>30,【7】>30,【8】>30,【9】>30,【10】>30,【11】>30,【12】>30),"触发阻值异常会造成可控硅不能可靠触发，使直流电压不稳定或者带载运行时直流电压跌落。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [29 empty] | Yes
0 | 晶闸管正向耐压测试 | 5 |  |  |  |  | 绝缘测量仪 |  |  | 测量V11正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V13正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V15正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V14正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V16正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V12正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V24正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V26正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V22正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V21正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V23正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V25正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | V11正向耐压测试(MΩ)： | V13正向耐压测试(MΩ)： | V15正向耐压测试(MΩ)： | V14正向耐压测试(MΩ)： | V16正向耐压测试(MΩ)： | V12正向耐压测试(MΩ)： | V24正向耐压测试(MΩ)： | V26正向耐压测试(MΩ)： | V22正向耐压测试(MΩ)： | V21正向耐压测试(MΩ)： | V23正向耐压测试(MΩ)： | V25正向耐压测试(MΩ)： | [8 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=2,【2】>=2,【3】>=2,【4】>=2,【5】>=2,【6】>=2,【7】>=2,【8】>=2,【9】>=2,【10】>=2,【11】>=2,【12】>=2),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<2,【2】<2,【3】<2,【4】<2,【5】<2,【6】<2,【7】<2,【8】<2,【9】<2,【10】<2,【11】<2,【12】<2),"更换损坏的可控硅。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<2,【2】<2,【3】<2,【4】<2,【5】<2,【6】<2,【7】<2,【8】<2,【9】<2,【10】<2,【11】<2,【12】<2),"耐压阻值过低，可能造成过压击穿。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [29 empty] | Yes
0 | 晶闸管反向耐压测试 | 5 |  |  |  |  | 绝缘测量仪 |  |  | 测量V11反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V13反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V15反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V14反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V16反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V12反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V24反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V26反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V22反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V21反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V23反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V25反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | V11反向耐压测试(MΩ)： | V13反向耐压测试(MΩ)： | V15反向耐压测试(MΩ)： | V14反向耐压测试(MΩ)： | V16反向耐压测试(MΩ)： | V12反向耐压测试(MΩ)： | V24反向耐压测试(MΩ)： | V26反向耐压测试(MΩ)： | V22正向耐压测试(MΩ)： | V21反向耐压测试(MΩ)： | V23反向耐压测试(MΩ)： | V25反向耐压测试(MΩ)： | [8 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=2,【2】>=2,【3】>=2,【4】>=2,【5】>=2,【6】>=2,【7】>=2,【8】>=2,【9】>=2,【10】>=2,【11】>=2,【12】>=2),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<2,【2】<2,【3】<2,【4】<2,【5】<2,【6】<2,【7】<2,【8】<2,【9】<2,【10】<2,【11】<2,【12】<2),"更换损坏的可控硅。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<2,【2】<2,【3】<2,【4】<2,【5】<2,【6】<2,【7】<2,【8】<2,【9】<2,【10】<2,【11】<2,【12】<2),"耐压阻值过低，可能造成过压击穿。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [29 empty] | Yes
0 | 测量整流桥阻容吸收回路电阻 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量V11阻容吸收回路电阻 | 测量V13阻容吸收回路电阻 | 测量V15阻容吸收回路电阻 | 测量V14阻容吸收回路电阻 | 测量V16阻容吸收回路电阻 | 测量V12阻容吸收回路电阻 | 测量V24阻容吸收回路电阻 | 测量V26阻容吸收回路电阻 | 测量V22阻容吸收回路电阻 | 测量V21阻容吸收回路电阻 | 测量V23阻容吸收回路电阻 | 测量V25阻容吸收回路电阻 | 电阻标称值(Ω)： | V11阻容吸收电阻值(Ω)： | V13阻容吸收电阻值(Ω)： | V15阻容吸收电阻值(Ω)： | V14阻容吸收电阻值(Ω)： | V16阻容吸收电阻值(Ω)： | V12阻容吸收电阻值(Ω)： | [13 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [14 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1,【3】/【1】>=0.9,【3】/【1】<=1.1,【4】/【1】>=0.9,【4】/【1】<=1.1,【5】/【1】>=0.9,【5】/【1】<=1.1,【6】/【1】>=0.9,【6】/【1】<=1.1,【7】/【1】>=0.9,【7】/【1】<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"更换损坏的可控硅组件。","") | [19 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"阻容吸收回路异常可能会造成可控硅损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [34 empty] | Yes
0 | 测量回馈桥阻容吸收回路电阻 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量V11阻容吸收回路电阻 | 测量V13阻容吸收回路电阻 | 测量V15阻容吸收回路电阻 | 测量V14阻容吸收回路电阻 | 测量V16阻容吸收回路电阻 | 测量V12阻容吸收回路电阻 | 测量V24阻容吸收回路电阻 | 测量V26阻容吸收回路电阻 | 测量V22阻容吸收回路电阻 | 测量V21阻容吸收回路电阻 | 测量V23阻容吸收回路电阻 | 测量V25阻容吸收回路电阻 | 电阻标称值(Ω)： | V24阻容吸收电阻值(Ω)： | V26阻容吸收电阻值(Ω)： | V22阻容吸收电阻值(Ω)： | V21阻容吸收电阻值(Ω)： | V23阻容吸收电阻值(Ω)： | V25阻容吸收电阻值(Ω)： | [13 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [14 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1,【3】/【1】>=0.9,【3】/【1】<=1.1,【4】/【1】>=0.9,【4】/【1】<=1.1,【5】/【1】>=0.9,【5】/【1】<=1.1,【6】/【1】>=0.9,【6】/【1】<=1.1,【7】/【1】>=0.9,【7】/【1】<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"更换损坏的可控硅组件。","") | [19 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"阻容吸收回路异常可能会造成可控硅损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [34 empty] | Yes
0 | 测量整流桥阻容吸收回路电容 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量V11阻容吸收回路电容 | 测量V13阻容吸收回路电容 | 测量V15阻容吸收回路电容 | 测量V14阻容吸收回路电容 | 测量V16阻容吸收回路电容 | 测量V12阻容吸收回路电容 | 测量V24阻容吸收回路电容 | 测量V26阻容吸收回路电容 | 测量V22阻容吸收回路电容 | 测量V21阻容吸收回路电容 | 测量V23阻容吸收回路电容 | 测量V25阻容吸收回路电容 | 电容标称值(µF)： | V11阻容吸收电容值(µF)： | V13阻容吸收电容值(µF)： | V15阻容吸收电容值(µF)： | V14阻容吸收电容值(µF)： | V16阻容吸收电容值(µF)： | V12阻容吸收电容值(µF)： | [13 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [14 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1,【3】/【1】>=0.9,【3】/【1】<=1.1,【4】/【1】>=0.9,【4】/【1】<=1.1,【5】/【1】>=0.9,【5】/【1】<=1.1,【6】/【1】>=0.9,【6】/【1】<=1.1,【7】/【1】>=0.9,【7】/【1】<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"更换损坏的可控硅组件。","") | [19 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"阻容吸收回路异常可能会造成可控硅损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [34 empty] | Yes
0 | 测量回馈桥阻容吸收回路电容 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量V11阻容吸收回路电容 | 测量V13阻容吸收回路电容 | 测量V15阻容吸收回路电容 | 测量V14阻容吸收回路电容 | 测量V16阻容吸收回路电容 | 测量V12阻容吸收回路电容 | 测量V24阻容吸收回路电容 | 测量V26阻容吸收回路电容 | 测量V22阻容吸收回路电容 | 测量V21阻容吸收回路电容 | 测量V23阻容吸收回路电容 | 测量V25阻容吸收回路电容 | 电容标称值(µF)： | V24阻容吸收电容值(µF)： | V26阻容吸收电容值(µF)： | V22阻容吸收电容值(µF)： | V21阻容吸收电容值(µF)： | V23阻容吸收电容值(µF)： | V25阻容吸收电容值(µF)： | [13 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [14 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1,【3】/【1】>=0.9,【3】/【1】<=1.1,【4】/【1】>=0.9,【4】/【1】<=1.1,【5】/【1】>=0.9,【5】/【1】<=1.1,【6】/【1】>=0.9,【6】/【1】<=1.1,【7】/【1】>=0.9,【7】/【1】<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"更换损坏的可控硅组件。","") | [19 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"阻容吸收回路异常可能会造成可控硅损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [34 empty] | Yes
0 | 风机检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 检查风机电容标称值 | 检测风机电容，若只有一个电容则风机电容2填0 | 拨动风机叶片观察风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 检查风机外观以及结构件是否完整 | 风机绕组测量 | [7 empty] | 风机电容标称值(µF)： | 风机1电容值(µF)： | 风机2电容值(µF)： | 风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 风机外观以及结构件是否完整 | [15 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | [16 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【3】/【1】>=0.9,【3】/【1】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【4】="是",【5】="是"),"OK","High") | [9 empty] | IF(OR(【2】/【1】>1.1,【2】/【1】<0.9),"更换电容","") | IF(OR(【3】/【1】>1.1,【3】/【1】<0.9),"更换电容","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"更换风机或其他损坏的机械结构。","") | [17 empty] | IF(OR(【2】/【1】>1.1,【2】/【1】<0.9),"电容损坏或者特性下降将导致风机无法启动或者风量降低，影响装置散热性能，长久运行或将导致异常停机和降低其他元件使用寿命","") | IF(OR(【3】/【1】>1.1,【3】/【1】<0.9),"电容损坏或者特性下降将导致风机无法启动或者风量降低，影响装置散热性能，长久运行或将导致异常停机和降低其他元件使用寿命","") | IF(【4】="否","风机运行不平稳既导致进风量降低，降低冷却效果。又增加了与周围防护壳刮蹭的风险","") | IF(【5】="否","风机结构损坏导致进风量降低，降低冷却效果。又增加了风扇与周围防护壳刮蹭的风险","") | [16 empty] | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 0-Always | 0-Always | [36 empty] | Yes
0 | 温度传感器检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量温度传感器阻值 | [11 empty] | 温度传感器1阻值(Ω)： | 温度传感器2阻值(Ω)： | 温度传感器3阻值(Ω)： | [17 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [18 empty] | IF(AND(【1】>=90,【1】<=110),"OK","High") | IF(AND(【2】>=90,【2】<=110),"OK","High") | IF(AND(【3】>=90,【3】<=110),"OK","High") | [9 empty] | IF(OR(【1】>110,【1】<90),"更换温度传感器","") | IF(OR(【2】>110,【2】<90),"更换温度传感器","") | IF(OR(【3】>110,【3】<90),"更换温度传感器","") | [17 empty] | IF(OR(【1】>110,【1】<90),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | IF(OR(【2】>110,【2】<90),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | IF(OR(【3】>110,【3】<90),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | [17 empty] | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [38 empty] | Yes
0 | 电流互感器检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 用万用表测量CT特性 | [11 empty] | 测试结果是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换CT。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","电流检测不准确，严重影响装置运行。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 熔断器检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量熔断器 | [11 empty] | 熔断器是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换熔断器。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","装置无法运行。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 线束检测 | 5 | [7 empty] | 外观检查是否有老裂，腐蚀 | 检查线束插头是否可靠 | [10 empty] | 线束是否有裂痕，腐蚀 | 插头是否紧固 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="否",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="是","更换线束。","") | IF(【2】="否","重新紧固插头。","") | [18 empty] | IF(【1】="是","线束老裂或者腐蚀会造成断路或者短路，轻则故障停机，重则损坏装置。","") | IF(【2】="否","插头松动，会造成装置意外停机。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | NY | Yes
1 | 组装后整体检测
0 | 连接可靠性检查 | 5 | [7 empty] | 主回路连接可靠性检查 | 控制回路连接可靠性检查 | [10 empty] | 主回路连接是否可靠 | 控制回路连接是否可靠 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","重新紧固松动的控制线。","") | IF(【2】="否","重新紧固松动的动力线。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","控制线松动影响装置运行稳定型。","") | IF(【2】="否","动力线松动将会造成局部电流异常发热异常。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY
0 | 安装扭矩检测 | 5 |  |  |  |  | 扭矩扳手 |  | 在组装过程中就要用扭矩扳手互相检查，对关键螺丝做Mark | 1.8牛米检查 | 3牛米检查 | 6牛米检查 | 13牛米检查 | [8 empty] | 1.8牛米检查是否正常 | 3牛米检查是否正常 | 6牛米检查是否正常 | 13牛米检查是否正常 | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否"),"重新按标准扭矩拧紧，且检查元件是否已经被损伤。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否"),"安装扭矩异常可能造成运行异常，也可能造成元件损伤。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [36 empty] | YYYY
0 | 绝缘检测 | 5 |  |  |  |  | 绝缘测量仪 |  |  | 用五点短接发测试装置绝缘 | [11 empty] | 所用电压等级(V)： | 绝缘阻值(MΩ)： | [18 empty] | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(【2】>=1,"OK","High") | [11 empty] | IF(【2】<1,"检查引起绝缘低的原因","") | [19 empty] | IF(【2】<1,"绝缘过低将会对装置造成严重损伤","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
0 | 主回路相间阻值检测 | 5 | [7 empty] | 测量主回路相间阻值 | [11 empty] | 进线相间阻值是否正常 | 直流母线间阻值是否正常 | 进线与直流母线间阻值是否正常 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","断电检查可控硅以及进线回路,更换故障元件。","") | IF(【2】="否","直流回路阻值过低，请确认直流回路无短路。若与逆变装置相连，则需断开，或者观察阻值是否有增加趋势。","") | IF(【3】="否","进线与直流母线阻值过低，请检查可控硅是否正常。","") | [17 empty] | IF(【1】="否","相间阻值过低可能造成短路故障。","") | IF(【2】="否","直流回路阻值过低可能造成电容以及连接在直流回路的其他设备损坏。","") | IF(【3】="否","进线与直流母线阻值过低，可控硅可能已经受损，上电可能造成严重损坏。","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY
0 | 主回路对地阻值检测 | 5 | [7 empty] | 测量主回路对地阻值 | [11 empty] | 进线对地阻值是否正常 | 直流母线对地阻值是否正常 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"主回路对地阻值过低，请检查可控硅是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY
0 | 进线相间阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量L1-L2间阻值 | 测量L1-L3间阻值 | 测量L2-L3间阻值 | 测量T1-T2间阻值 | 测量T1-T3间阻值 | 测量T2-T3间阻值 | [6 empty] | L1/L2相间阻值(KΩ)： | L1/L3相间阻值(KΩ)： | L2/L3相间阻值(KΩ)： | T1/T2相间阻值(KΩ)： | T1/T3相间阻值(KΩ)： | T2/T3相间阻值(KΩ)： | [14 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [15 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10,【4】>=10,【5】>=10,【6】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10),"检查可控硅以及进线回路,更换故障元件。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10),"相间阻值过低可能造成短路故障。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never
0 | 直流母线阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量C-D间阻值 | [11 empty] | C+/D-间阻值(KΩ)： | [19 empty] | 3-整数 | [20 empty] | IF(【1】>=10,"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】<10,"直流回路阻值过低，请确认直流回路无短路。若与逆变装置相连，则需断开，或者观察阻值是否有增加趋势","") | [19 empty] | IF(【1】<10,"直流回路阻值过低可能造成电容以及连接在直流回路的其他设备损坏。","") | [19 empty] | 1-Never
0 | 进线与直流母线阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量L1-C间阻值 | 测量L1-D间阻值 | 测量L2-C间阻值 | 测量L2-D间阻值 | 测量L3-C间阻值 | 测量L3-D间阻值 | 测量T1-C间阻值 | 测量T1-D间阻值 | 测量T2-C间阻值 | 测量T2-D间阻值 | 测量T3-C间阻值 | 测量T3-D间阻值 | L1/C+间阻值(KΩ)： | L1/D-间阻值(KΩ)： | L2/C+间阻值(KΩ)： | L2/D-间阻值(KΩ)： | L3/C+间阻值(KΩ)： | L3/D-间阻值(KΩ)： | T1/C+间阻值(KΩ)： | T1/D-间阻值(KΩ)： | T2/C+间阻值(KΩ)： | T2/D-间阻值(KΩ)： | T3/C+间阻值(KΩ)： | T3/D-间阻值(KΩ)： | [8 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10,【4】>=10,【5】>=10,【6】>=10,【7】>=10,【8】>=10,【9】>=10,【10】>=10,【11】>=10,【12】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10,【7】<10,【8】<10,【9】<10,【10】<10,【11】<10,【12】<10),"进线与直流母线阻值过低，请检查可控硅是否正常。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10),"进线与直流母线阻值过低，可控硅可能已经受损，上电可能造成严重损坏。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never
0 | 主回路对地阻值测量 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量L1-PE间阻值 | 测量L2-PE间阻值 | 测量L3-PE间阻值 | 测量T1-PE间阻值 | 测量T2-PE间阻值 | 测量T3-PE间阻值 | 测量C-PE间阻值 | 测量D-PE间阻值 |  |  |  |  | L1/PE间阻值(KΩ)： | L2/PE间阻值(KΩ)： | L3/PE间阻值(KΩ)： | T1/PE间阻值(KΩ)： | T2/PE间阻值(KΩ)： | T3/PE间阻值(KΩ)： | C+/PE间阻值(KΩ)： | D-/PE间阻值(KΩ)： | [12 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [13 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10,【4】>=10,【5】>=10,【6】>=10,【7】>=10,【8】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10,【7】<10,【8】<10),"主回路对地阻值过低，请检查可控硅是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<=10,【2】<=10,【3】<=10,【4】<=10,【5】<=10,【6】<=10,【7】<=10,【8】<=10),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never
1 | 送电测试
0 | 电源检查 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 220VAC检查 | 24VDC检查 | [10 empty] | 220VAV检测值(V)： | 24VDC检测值(V)： | [18 empty] | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(AND(【1】/220>=0.9,【1】/220<=1.1,【2】/24>=0.9,【2】/24<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】/220<0.9,【1】/220>1.1),"调节电源至允许范围以内。","") | IF(OR(【2】/24<0.9,【2】/24>1.1),"调节电源至合理范围。","") | [18 empty] | IF(OR(【1】/220<0.9,【1】/220>1.1),"电源异常可能导致电路板和冷却风机工作不稳定。","") | IF(OR(【2】/24<0.9,【2】/24>1.1),"电源异常可能导致电路板工作不稳定，。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | 面板显示状态检查 | 5 | [7 empty] | 送控制电后，观察面板显示是否正常无故障 | [11 empty] | PMU显示是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","查找异常原因。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","若有故障则不能正常启动装置。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | 晶闸管测试 | 5 | [6 empty] | P353=1 | 修改参数 P353=1,然后运行装置做晶闸管检测 | [11 empty] | 晶闸管测试是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","查找异常原因。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","晶闸管异常，将导致装置不能可靠运行，强制送电可能会严重损坏装置。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 直流电压检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  | r006 | 查看参数r006,与实际直流电压做比较 | [11 empty] | r006显示电压与测量值是否一致 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换电源板。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","运行会报故障。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | 风机运行检测 | 5 | [7 empty] | 观察风机运行方向是否正常 | 听风机运行声音是否正常 | 检查装置运行时间是否超过50000小时(r013) | [9 empty] | 风机旋转方向是否正常 | 风机旋转声音是否正常 | 风机运行时间（从最后一次恢复工厂设置算起，hours）： | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 3-整数 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】<=50000,),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更改接线。","") | IF(【2】="否","检查固定螺丝是否紧固，轴承是否转动灵活。","") | IF(【3】>50000,"更换风扇。","") | [17 empty] | IF(【1】="否","风机旋转方向错误会导致散热严重不足，使装置由于超温停机，减少功率元件使用寿命。","") | IF(【2】="否","风机异响，若是紧固不牢则可能越来越松，若是轴承不灵活，则会加快轴承磨损速度。","") | IF(【3】>50000,"风扇已到使用寿命，性能下降，已经不能满足装置的散热要求，长期运行将会使装置运行温度偏高，造成故障率升高和减少其他元件使用寿命。","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | Yes
0 | 检测电柜进风口风速 | 5 |  |  |  |  | 风速测试仪 |  |  | 用风速测试仪测试进风口风速，根据进风口面积算风量：风量（立方米/秒）=风速（米/秒）*面积（平方米） | [11 empty] | 进风量(M³/S)： | 是否符合装置要求 | [18 empty] | 4-数值 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【2】="是","OK","Medium") | [11 empty] | IF(【2】="否","检查滤网是否清洁，出风口是否被堵塞。","") | [19 empty] | IF(【2】="否","风量不足将不能使装置充分散热，会使装置温度过高。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
0 | 热成像仪检测 | 5 |  |  |  |  | 热成像仪 |  |  | 空载运行1小时后检测 | 带在运行1小时后检测 | [10 empty] | 空载运行时温度情况 | 带载运行时温度情况 | [18 empty] | 1-描述 | 1-描述 | [19 empty] | IF(【3】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【3】="否","检查导致该部位温度过高的原因，首先查看是否因接触不良导致，若仍未解决，需西门子驱动专家进行诊断。","") | [19 empty] | IF(【3】="否","局部温度过高会加剧该位置元件老化损坏，或使装置严重受损。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
2 | AC-AC变频器 |  | AC-AC变频器 | 订货号 | 序列号 | 设备编号 | [152 empty] | yes
1 | 维护前主回路检查
0 | 主回路相间阻值检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量进线相间阻值 | 测量出线相间阻值 | 测量直流母线间阻值 | 测量进线与直流母线间阻值 | 测量出线与直流母线间阻值 | [7 empty] | 进线相间阻值是否正常 | 出线相间阻值是否正常 | 直流母线间阻值是否正常 | 进线与直流母线间阻值是否正常 | 出线与直流母线间阻值是否正常 | [15 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [16 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是",【5】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否",【5】="否"),"检查主回路，找出异常原因，排除前不可上电。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否",【5】="否"),"相间阻值过低可能造成短路故障。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [35 empty] | YYYYY | Yes
0 | 主回路对地阻值检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量进线对地阻值 | 测量出线对地阻值 | 测量直流母线对地阻值 | [9 empty] | 进线对地阻值是否正常 | 出线对地阻值是否正常 | 直流母线对地阻值是否正常 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"主回路对地阻值过低，请检查功率元件是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 直流母线间电容特性检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 直流母线间充放电特性检查 | [11 empty] | 中间回路电容特性是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","拆出电容组，检查电容组是否损坏。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","电容特性不好可能会造成装置送电或运行过程中严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 预充电二极管检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量预充电二极管特性 | [11 empty] | 预充电二极管是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换TDB/PCU。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","预充电特性异常会影响装置预充电不能顺利完成。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | IGBT二极管特性检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量IGBT二极管特性是否正常 | [11 empty] | IGBT二极管特性是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换该IGBT。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","二极管特性异常将使IGBT不能稳定工作。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
1 | 解体后清洁
0 | 电路板 | 5 |  |  |  |  | 防静电腕带、防静电毛刷、防静电袋、电子清洁剂、吹风机等 |  | 清洁电路板必须佩戴防静电腕带，如果需要用电子清洁剂，一定要佩戴正确的防护劳保，如果需要用毛刷清洁，必须用防静电毛刷。 | 清洁CUVC | 清洁PSU | 清洁TDB/PCC/PCU | 清洁IVI/IPI/IMPI | 清洁IGD | [7 empty] | CUVC是否已清洁干净 | PSU是否已清洁干净 | TDB/PCC/PCU是否已清洁干净 | IVI/IPI/IMPI是否已清洁干净 | IGD是否已清洁干净 | [15 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [16 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是",【5】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [35 empty] | YYYYY | Yes
0 | 功率元件 (可控硅/IGBT) | 5 |  |  |  |  | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁晶闸管 | 清洁IGBT | [10 empty] | 可控硅是否已清洁干净 | IGBT是否已清洁干净 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | 电容组 | 5 |  |  |  |  | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁电容组 | [11 empty] | 电容组是否已清洁干净 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [39 empty] | Y | Yes
0 | 风机 | 5 |  |  |  |  | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁风机 | 清洁风机机壳 | 清洁风机电容 | [9 empty] | 风机是否已清洁干净 | 风机壳体是否已清洁干净 | 风机电容是否已清洁干净 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 电流互感器 | 5 |  |  |  |  | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁电流互感器 | [11 empty] | 电流互感器是否已清洁干净 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 控制变压器 | 5 |  |  |  |  | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁变压器 | [11 empty] | 变压器是否已清洁干净 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 铜排 | 5 |  |  |  |  | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁装置内部铜排 | [11 empty] | 铜排组是否已清洁干净 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 线束 | 5 |  |  |  |  | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁装置内部控制电缆 | 清洁装置动力电缆 | [10 empty] | 线束是否已清洁干净 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 塑料绝缘挡板以及外壳 | 5 |  |  |  |  | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁绝缘挡板 | 清洁装置外壳 | [10 empty] | 塑料绝缘挡板以及外壳是否已清洁干净 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 超声波清洗机清洗 | 5 |  |  |  |  | 超声波清洗机 | 需要客户提供大量清水 |  | 组装清洗机烘干机，将电源接好 | 将清洁剂和水按比例配好 | 清洗元件 | 烘干元件 | [8 empty] | 清洗机以及烘干机是否已组装好且接好电源 | 清洗剂是否已按比例配好 | 元件是否已清洗干净 | 元件是否已烘干 | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [36 empty] | YYYY | Yes
0 | 其它 | 5 | [7 empty] | 清洁柜体 | 清洁其他低压元件 | 清洁柜内其他电缆 | [9 empty] | 柜体，柜底是否已清洁干净 | 其他低压元件是否已清洁干净 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [71 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
1 | 元件检测
0 | 电路板检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表，强光手电等 |  |  | 光线充足的地方检查PCB板 | 检查SML/SMU 阻容 | 检查VDU电阻 | 检查IVI/IPI/IMPI光纤插头 | [8 empty] | PCB是否完整无腐蚀 | IVI/IPI/IMPI/IGD光纤插头是否正常 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换异常的PCB板。","") | IF(【2】="否","更换IVI/IPI/IMPI/IGD板。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","电路板损坏或者腐蚀会使装置运行不稳定，意外停机可能性增大。","") | IF(【2】="否","光纤插头松动会使装置触发不稳定，可能会造成装置严重损坏。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | SML阻容吸收检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  | 对于只有三块SML的，4，6，8需填0 | 检查电阻，电容标称值 | 检查电阻，电容 | [10 empty] | SML 电阻标称值(Ω) | SML 电容标称值(µF) | SML U-1 是否正常 | SML U-2 是否正常 | SML V-1 是否正常 | SML V-2 是否正常 | SML W-1 是否正常 | SML W-2 是否正常 | [12 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [13 empty] | IF(【3】="是","OK","Medium") | IF(【4】="是","OK","Medium") | IF(【5】="是","OK","Medium") | IF(【6】="是","OK","Medium") | IF(【7】="是","OK","Medium") | IF(【8】="是","OK","Medium") | [6 empty] | IF(【3】="否","更换损坏的SML。","") | IF(【4】="否","更换损坏的SML。","") | IF(【5】="否","更换损坏的SML。","") | IF(【6】="否","更换损坏的SML。","") | IF(【7】="否","更换损坏的SML。","") | IF(【8】="否","更换损坏的SML。","") | [14 empty] | IF(【3】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【4】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【5】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【6】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【7】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【8】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | [14 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 0-Always | 5-IfNotZero | 0-Always | 5-IfNotZero | [33 empty] | Yes
0 | SMU阻容吸收检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  | 对于只有三块SMU的，4，6，8需填0 | 检查电阻，电容标称值 | 检查电阻，电容 | [10 empty] | SMU 电阻标称值 (Ω) | SMU 电容标称值 (µF) | SMU U-1 是否正常 | SMU U-2 是否正常 | SMU V-1 是否正常 | SMU V-2 是否正常 | SMU W-1 是否正常 | SMU W-2 是否正常 | [12 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [13 empty] | IF(【3】="是","OK","Medium") | IF(【4】="是","OK","Medium") | IF(【5】="是","OK","Medium") | IF(【6】="是","OK","Medium") | IF(【7】="是","OK","Medium") | IF(【8】="是","OK","Medium") | [6 empty] | IF(【3】="否","更换损坏的SMU。","") | IF(【4】="否","更换损坏的SMU。","") | IF(【5】="否","更换损坏的SMU。","") | IF(【6】="否","更换损坏的SMU。","") | IF(【7】="否","更换损坏的SMU。","") | IF(【8】="否","更换损坏的SMU。","") | [14 empty] | IF(【3】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【4】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【5】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【6】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【7】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【8】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | [14 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 0-Always | 5-IfNotZero | 0-Always | 5-IfNotZero | [33 empty] | Yes
0 | VDU电阻检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 检查 VDU电阻的电阻标称值 | 测量VDU的电阻值 | [10 empty] | VDU标称阻值(Ω) | VDU测量阻值(Ω) | [18 empty] | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1),"更换VDU。","") | [19 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1),"电阻异常会导致装置PSU工作不稳定。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | 晶闸管触发阻值检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量V11触发阻值 | 测量V13触发阻值 | 测量V15触发阻值 | 测量V14触发阻值 | 测量V16触发阻值 | 测量V12触发阻值 | [6 empty] | V1触发阻值(Ω)： | V2触发阻值(Ω)： | V3触发阻值(Ω)： | V4触发阻值(Ω)： | V5触发阻值(Ω)： | V6触发阻值(Ω)： | [14 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [15 empty] | IF(AND(【1】>=5,【1】<=30,【2】>=5,【2】<=30,【3】>=5,【3】<=30,【4】>=5,【4】<=30,【5】>=5,【5】<=30,【6】>=5,【6】<=30),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<5,【2】<5,【3】<5,【4】<5,【5】<5,【6】<5,【1】>30,【2】>30,【3】>30,【4】>30,【5】>30,【6】>30),"更换损坏的可控硅。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<5,【2】<5,【3】<5,【4】<5,【5】<5,【6】<5,【1】>30,【2】>30,【3】>30,【4】>30,【5】>30,【6】>30),"触发阻值异常会造成可控硅不能可靠触发。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [35 empty] | Yes
0 | 晶闸管耐压检测 | 5 |  |  |  |  | 绝缘测量仪 |  |  | 测量V1耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V2耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V3正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | [9 empty] | V1耐压测试(MΩ)： | V2耐压测试(MΩ)： | V3耐压测试(MΩ)： | [17 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [18 empty] | IF(AND(【1】>=2,【2】>=2,【3】>=2),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<2,【2】<2,【3】<2),"更换损坏的可控硅。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<2,【2】<2,【3】<2),"耐压阻值过低，可能造成过压击穿。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | Yes
0 | 预充电二极管整流桥检测（TDB/PSU） | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量二极管压降是否正常 | [11 empty] | 二极管特性检查是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换TDB/PCU。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","预充电特性异常会影响装置预充电不能顺利完成。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 预充电电阻检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 预充电电阻检测 | [11 empty] | 标称阻值(Ω)： | 测量阻值Ω)： | [18 empty] | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1),"更换预充电电阻。","") | [19 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1),"预充电电阻异常将会影响预充电顺利完成。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | IGBT（U-Phase)触发极电容特性检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  | 若只有2个IGBT,则第三，四步填0 | 测量（U-Phase)IGBT触发极电容 | [11 empty] | IGBT-U1 (µF) ： | IGBT-U2 (µF) ： | IGBT-U3 (µF)： | IGBT-U4 (µF)： | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】>=1.5,【1】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【2】>=1.5,【2】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【3】>=1.5,【3】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【4】>=1.5,【4】<=3.5),"OK","Medium") | [8 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | IGBT（V-Phase)触发极电容特性检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  | 若只有2个IGBT,则第三，四步填0 | 测量（V-Phase)IGBT触发极电容 | [11 empty] | IGBT-V1 (µF)： | IGBT-V2 (µF) ： | IGBT-V3 (µF)： | IGBT-V4 (µF)： | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】>=1.5,【1】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【2】>=1.5,【2】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【3】>=1.5,【3】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【4】>=1.5,【4】<=3.5),"OK","Medium") | [8 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | IGBT（W-Phase)触发极电容特性检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  | 若只有2个IGBT,则第三，四步填0 | 测量（W-Phase)IGBT触发极电容 | [11 empty] | IGBT-W1 (µF)： | IGBT-W2 (µF)： | IGBT-W3 (µF)： | IGBT-W4 (µF)： | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】>=1.5,【1】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【2】>=1.5,【2】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【3】>=1.5,【3】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【4】>=1.5,【4】<=3.5),"OK","Medium") | [8 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | IGBT（U-Phase)二极管特性检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  | 对于多出来的测试项填0 | 测量U-Phase IGBT二极管特性 | [11 empty] | IGBT-U1 V1（V）： | IGBT-U1 V2（V）： | IGBT-U1 V3（V）： | IGBT-U2 V1（V）： | IGBT-U2 V2（V）： | IGBT-U2 V3（V）： | IGBT-U3 V1（V）： | IGBT-U3 V2（V）： | IGBT-U3 V2（V）： | IGBT-U4 V1（V）： | IGBT-U4 V2（V）： | IGBT-U4 V3（V）： | [8 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=0.2,【1】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【2】>=0.2,【2】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【3】>=0.2,【3】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【4】>=0.2,【4】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【5】>=0.2,【5】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【6】>=0.2,【6】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【7】>=0.2,【7】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【8】>=0.2,【8】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【9】>=0.2,【9】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【10】>=0.2,【10】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【11】>=0.2,【11】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【12】>=0.2,【12】<=0.5),"OK","High") | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | [8 empty] | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | [8 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [29 empty] | Yes
0 | IGBT（V-Phase)二极管特性检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  | 对于多出来的测试项填0 | 测量V-Phase IGBT二极管特性 | [11 empty] | IGBT-V1 V1（V）： | IGBT-V1 V2（V）： | IGBT-V1 V3（V）： | IGBT-V2 V1（V）： | IGBT-V2 V2（V）： | IGBT-V2 V3（V）： | IGBT-V3 V1（V）： | IGBT-V3 V2（V）： | IGBT-V3 V2（V）： | IGBT-V4 V1（V）： | IGBT-V4 V2（V）： | IGBT-V4 V3（V）： | [8 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=0.2,【1】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【2】>=0.2,【2】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【3】>=0.2,【3】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【4】>=0.2,【4】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【5】>=0.2,【5】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【6】>=0.2,【6】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【7】>=0.2,【7】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【8】>=0.2,【8】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【9】>=0.2,【9】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【10】>=0.2,【10】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【11】>=0.2,【11】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【12】>=0.2,【12】<=0.5),"OK","High") | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | [8 empty] | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | [8 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [29 empty] | Yes
0 | IGBT（W-Phase)二极管特性检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  | 对于多出来的测试项填0 | 测量W-Phase IGBT二极管特性 | [11 empty] | IGBT-W1 V1（V）： | IGBT-W1 V2（V）： | IGBT-W1 V3（V）： | IGBT-W2 V1（V）： | IGBT-W2 V2（V）： | IGBT-W2 V3（V）： | IGBT-W3 V1（V）： | IGBT-W3 V2（V）： | IGBT-W3 V2（V）： | IGBT-W4 V1（V）： | IGBT-W4 V2（V）： | IGBT-W4 V3（V）： | [8 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=0.2,【1】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【2】>=0.2,【2】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【3】>=0.2,【3】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【4】>=0.2,【4】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【5】>=0.2,【5】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【6】>=0.2,【6】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【7】>=0.2,【7】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【8】>=0.2,【8】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【9】>=0.2,【9】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【10】>=0.2,【10】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【11】>=0.2,【11】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【12】>=0.2,【12】<=0.5),"OK","High") | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | [8 empty] | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | [8 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [29 empty] | Yes
0 | IGBT（U-Phase)耐压特性检测 | 5 |  |  |  |  | 绝缘测量仪 |  | 对于多出来的测试项填0 | 测量IGBT反向耐压特性 | [11 empty] | IGBT-U V1 (MΩ)： | IGBT-U V2 (MΩ)： | IGBT-U V3 (MΩ)： | IGBT-U V4 (MΩ)： | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(【1】>=2,"OK","High") | IF(【2】>=2,"OK","High") | IF(【3】>=2,"OK","High") | IF(【4】>=2,"OK","High") | [8 empty] | IF(【1】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【2】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【3】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【4】<2,"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(【1】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【2】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【3】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【4】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | IGBT（V-Phase)耐压特性检测 | 5 |  |  |  |  | 绝缘测量仪 |  | 对于多出来的测试项填0 | 测量IGBT反向耐压特性 | [11 empty] | IGBT-V V1 (MΩ)： | IGBT-V V2 (MΩ)： | IGBT-V V3 (MΩ)： | IGBT-V V4 (MΩ)： | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(【1】>=2,"OK","High") | IF(【2】>=2,"OK","High") | IF(【3】>=2,"OK","High") | IF(【4】>=2,"OK","High") | [8 empty] | IF(【1】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【2】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【3】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【4】<2,"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(【1】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【2】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【3】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【4】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | IGBT（W-Phase)耐压特性检测 | 5 |  |  |  |  | 绝缘测量仪 |  | 对于多出来的测试项填0 | 测量IGBT反向耐压特性 | [11 empty] | IGBT-W V1 (MΩ)： | IGBT-W V2 (MΩ)： | IGBT-W V3(MΩ)： | IGBT-W V4 (MΩ)： | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(【1】>=2,"OK","High") | IF(【2】>=2,"OK","High") | IF(【3】>=2,"OK","High") | IF(【4】>=2,"OK","High") | [8 empty] | IF(【1】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【2】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【3】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【4】<2,"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(【1】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【2】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【3】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【4】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | U-Phase电容组检测 | 5 |  |  |  |  | LCR测试仪 |  | 若电容组只有两段，则第三段填0 | 检查电容外观是否有破损，鼓包，漏夜等 | 检查电容组侧面电缆是否有破损 | 检查电容组铜排组是否正常无破损 | 绝缘纸是否完整 | 检查电容容值 | [7 empty] | 电容是否正常无鼓包，漏液 | 电容组侧面电缆是否正常无刮蹭 | 电容组铜排是否正常无变形 | 绝缘纸是否完整无破损 | 电容值1（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值2（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值3（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 按标称计算电容值（µF）： | [12 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [13 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(【2】="是","OK","High") | IF(【3】="是","OK","High") | IF(【4】="是","OK","High") | IF(AND(【5】/【8】>=0.9,【5】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【6】/【8】>=0.9,【6】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【7】/【8】>=0.9,【7】/【8】<=1.1),"OK","High") | [5 empty] | IF(OR(【1】="否",【3】="否",【4】="否"),"更换电容组。","") | IF(【2】="否","修复损坏的电缆。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1,【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | [16 empty] | IF(【1】="否","电容鼓包或者漏夜对电容特性有很大的影响，电容不能正常运行。","") | IF(【2】="否","电缆损坏可能造成直流母线于机壳短路。","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"电容组铜排变形或者绝缘纸损坏将可能造成相间或者对机壳放电。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | [14 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 0-Always | [33 empty] | Yes
0 | V-Phase电容组检测 | 5 |  |  |  |  | LCR测试仪 |  | 若电容组只有两段，则第三段填0 | 检查电容外观是否有破损，鼓包，漏夜等 | 检查电容组侧面电缆是否有破损 | 检查电容组铜排组是否正常无破损 | 绝缘纸是否完整 | 检查电容容值 | [7 empty] | 电容是否正常无鼓包，漏液 | 电容组侧面电缆是否正常无刮蹭 | 电容组铜排是否正常无变形 | 绝缘纸是否完整无破损 | 电容值1（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值2（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值3（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 按标称计算电容值（µF）： | [12 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [13 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(【2】="是","OK","High") | IF(【3】="是","OK","High") | IF(【4】="是","OK","High") | IF(AND(【5】/【8】>=0.9,【5】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【6】/【8】>=0.9,【6】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【7】/【8】>=0.9,【7】/【8】<=1.1),"OK","High") | [5 empty] | IF(OR(【1】="否",【3】="否",【4】="否"),"更换电容组。","") | IF(【2】="否","修复损坏的电缆。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1,【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | [16 empty] | IF(【1】="否","电容鼓包或者漏夜对电容特性有很大的影响，电容不能正常运行。","") | IF(【2】="否","电缆损坏可能造成直流母线于机壳短路。","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"电容组铜排变形或者绝缘纸损坏将可能造成相间或者对机壳放电。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | [14 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 0-Always | [33 empty] | Yes
0 | W-Phase电容组检测 | 5 |  |  |  |  | LCR测试仪 |  | 若电容组只有两段，则第三段填0 | 检查电容外观是否有破损，鼓包，漏夜等 | 检查电容组侧面电缆是否有破损 | 检查电容组铜排组是否正常无破损 | 绝缘纸是否完整 | 检查电容容值 | [7 empty] | 电容是否正常无鼓包，漏液 | 电容组侧面电缆是否正常无刮蹭 | 电容组铜排是否正常无变形 | 绝缘纸是否完整无破损 | 电容值1（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值2（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值3（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 按标称计算电容值（µF）： | [12 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [13 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(【2】="是","OK","High") | IF(【3】="是","OK","High") | IF(【4】="是","OK","High") | IF(AND(【5】/【8】>=0.9,【5】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【6】/【8】>=0.9,【6】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【7】/【8】>=0.9,【7】/【8】<=1.1),"OK","High") | [5 empty] | IF(OR(【1】="否",【3】="否",【4】="否"),"更换电容组。","") | IF(【2】="否","修复损坏的电缆。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1,【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | [16 empty] | IF(【1】="否","电容鼓包或者漏夜对电容特性有很大的影响，电容不能正常运行。","") | IF(【2】="否","电缆损坏可能造成直流母线于机壳短路。","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"电容组铜排变形或者绝缘纸损坏将可能造成相间或者对机壳放电。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | [14 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 0-Always | [33 empty] | Yes
0 | U-Phase平衡电阻检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  | 若电组只有两段，则第三段填0 | 检查平衡电阻外观以及引脚是否松动 | 检查平衡电阻阻值 | [10 empty] | 平衡电阻引脚是否牢固 | 电阻分段标称值（KΩ）： | U-Phase实际测量值R1： | U-Phase实际测量值R2： | U-Phase实际测量值R3： | [15 empty] | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【3】/【2】>=0.9,【3】/【2】<=1.1,【4】/【2】>=0.9,【4】/【2】<=1.1,【5】/【2】>=0.9,【5】/【2】<=1.1),"OK","High") | [10 empty] | IF(【1】="否","更换平衡电阻。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"更换平衡电阻。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","平衡电阻引脚易断裂，一旦断裂，会造成电容分压不均而严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"电阻不均，会使电容分压不均而严重损坏装置。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | V-Phase平衡电阻检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  | 若电组只有两段，则第三段填0 | 检查平衡电阻外观以及引脚是否松动 | 检查平衡电阻阻值 | [10 empty] | 平衡电阻引脚是否牢固 | 电阻分段标称值（KΩ）： | V-Phase实际测量值R1： | V-Phase实际测量值R2： | V-Phase实际测量值R3： | [15 empty] | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【3】/【2】>=0.9,【3】/【2】<=1.1,【4】/【2】>=0.9,【4】/【2】<=1.1,【5】/【2】>=0.9,【5】/【2】<=1.1),"OK","High") | [10 empty] | IF(【1】="否","更换平衡电阻。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"更换平衡电阻。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","平衡电阻引脚易断裂，一旦断裂，会造成电容分压不均而严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"电阻不均，会使电容分压不均而严重损坏装置。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | W-Phase平衡电阻检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  | 若电组只有两段，则第三段填0 | 检查平衡电阻外观以及引脚是否松动 | 检查平衡电阻阻值 | [10 empty] | 平衡电阻引脚是否牢固 | 电阻分段标称值（KΩ）： | W-Phase实际测量值R1： | W-Phase实际测量值R2： | W-Phase实际测量值R3： | [15 empty] | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【3】/【2】>=0.9,【3】/【2】<=1.1,【4】/【2】>=0.9,【4】/【2】<=1.1,【5】/【2】>=0.9,【5】/【2】<=1.1),"OK","High") | [10 empty] | IF(【1】="否","更换平衡电阻。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"更换平衡电阻。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","平衡电阻引脚易断裂，一旦断裂，会造成电容分压不均而严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"电阻不均，会使电容分压不均而严重损坏装置。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | U-Phase浪涌电阻检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 浪涌电阻外观检查 | 检查浪涌电阻阻值 | [10 empty] | 浪涌电阻外观是否正常 | U-Phase R1(Ω)： | U-Phase R2(Ω)： | U-Phase R3(Ω)： | U-Phase R4(Ω)： | [15 empty] | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【2】>=1.8,【2】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【3】>=1.8,【3】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【4】>=1.8,【4】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【5】>=1.8,【5】<=2.2),"OK","High") | [7 empty] | IF(【1】="否","更换浪用电阻。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"更换电阻。","") | [15 empty] | IF(【1】="否","外形损坏可能导致引脚与机壳放电距离不够。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | [15 empty] | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | V-Phase浪涌电阻检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 浪涌电阻外观检查 | 检查浪涌电阻阻值 | [10 empty] | 浪涌电阻外观是否正常 | V-Phase R1(Ω)： | V-Phase R2(Ω)： | V-Phase R3(Ω)： | V-Phase R4(Ω)： | [15 empty] | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【2】>=1.8,【2】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【3】>=1.8,【3】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【4】>=1.8,【4】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【5】>=1.8,【5】<=2.2),"OK","High") | [7 empty] | IF(【1】="否","更换浪用电阻。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"更换电阻。","") | [15 empty] | IF(【1】="否","外形损坏可能导致引脚与机壳放电距离不够。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | [15 empty] | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | W-Phase浪涌电阻检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 浪涌电阻外观检查 | 检查浪涌电阻阻值 | [10 empty] | 浪涌电阻外观是否正常 | W-Phase R1(Ω)： | W-Phase R2(Ω)： | W-Phase R3(Ω)： | W-Phase R4(Ω)： | [15 empty] | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【2】>=1.8,【2】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【3】>=1.8,【3】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【4】>=1.8,【4】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【5】>=1.8,【5】<=2.2),"OK","High") | [7 empty] | IF(【1】="否","更换浪用电阻。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"更换电阻。","") | [15 empty] | IF(【1】="否","外形损坏可能导致引脚与机壳放电距离不够。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | [15 empty] | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | 温度传感器检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 检查温度传感器阻值 | [11 empty] | 温度传感器1阻值(KΩ)： | 温度传感器2阻值(KΩ)： | 温度传感器3阻值(KΩ)： | [17 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [18 empty] | IF(AND(【1】>=5,【1】<=15),"OK","High") | IF(AND(【2】>=5,【2】<=15),"OK","High") | IF(AND(【3】>=5,【1】<=15),"OK","High") | [9 empty] | IF(OR(【1】>15,【1】<5),"更换温度传感器","") | IF(OR(【2】>15,【2】<5),"更换温度传感器","") | IF(OR(【3】>15,【3】<5),"更换温度传感器","") | [17 empty] | IF(OR(【1】>15,【1】<5),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | IF(OR(【2】>15,【2】<5),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | IF(OR(【3】>15,【3】<5),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | [17 empty] | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [38 empty] | Yes
0 | 电流互感器检测 | 5 |  |  |  |  | CT测试盒 |  |  | 用测试盒测量CT | [11 empty] | 测试盒测试结果是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换CT。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","电流检测不准确，严重影响装置运行。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 风机1检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 检测风机电容 | 拨动风机叶片观察风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 检查风机外观以及结构件是否完整 | [9 empty] | 风机1电容标称值(µF)： | 风机1电容值(µF)： | 风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 风机外观以及结构件是否完整 | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1,【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】>=1.1,【2】/【1】<=0.9),"更换电容","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"更换风机或其他损坏的机械结构。","") | [18 empty] | IF(OR(【2】/【1】>=1.1,【2】/【1】<=0.9),"电容损坏或者特性下降将导致风机无法启动或者风量降低，影响装置散热性能，长久运行或将导致异常停机和降低其他元件使用寿命","") | IF(【3】="否","风机运行不平稳既导致进风量降低，降低冷却效果。又增加了与周围防护壳刮蹭的风险","") | IF(【4】="否","风机外观以及结构件的损坏，既影响冷却系统性能，也可能会使碎片坠落进装置造成严重后果","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | Yes
0 | 风机2检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 检测风机电容 | 拨动风机叶片观察风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 检查风机外观以及结构件是否完整 | [9 empty] | 风机2电容标称值(µF)： | 风机2电容值(µF)： | 风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 风机外观以及结构件是否完整 | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1,【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】>=1.1,【2】/【1】<=0.9),"更换电容","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"更换风机或其他损坏的机械结构。","") | [18 empty] | IF(OR(【2】/【1】>=1.1,【2】/【1】<=0.9),"电容损坏或者特性下降将导致风机无法启动或者风量降低，影响装置散热性能，长久运行或将导致异常停机和降低其他元件使用寿命","") | IF(【3】="否","风机运行不平稳既导致进风量降低，降低冷却效果。又增加了与周围防护壳刮蹭的风险","") | IF(【4】="否","风机外观以及结构件的损坏，既影响冷却系统性能，也可能会使碎片坠落进装置造成严重后果","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | Yes
0 | 光纤检测 | 5 |  |  |  |  | 光纤测试仪 |  |  | 检查光线头部是否平整，洁净 | 检查光线透光度 | [10 empty] | 光纤头部是否平整洁净 | 光纤透光是否良好 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"更换光纤。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"光纤头部不平将不能稳定触发 IGBT。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | 铜排组1检测 | 5 |  |  |  |  | 绝缘测量仪 |  |  | 检查铜排组外观 | 检查绝缘纸 | 检查铜排固定卡件 | 检查铜排组绝缘 | [8 empty] | 铜排组外观是否良好 | 绝缘纸是否完整无损坏 | 铜排卡件是否完整无断裂 | 铜排组绝缘值（MΩ)： | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | IF(【4】>=5,"OK","High") | [10 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"更换铜排。","") | IF(【4】<5,"更换铜排","") | [18 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"铜排外观受损，卡件缺失将影响铜排绝缘性能。","") | IF(【4】<5,"铜排绝缘性能低，可能严重损坏装置","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | Yes
0 | 铜排组2检测 | 5 |  |  |  |  | 绝缘测量仪 |  |  | 检查铜排组外观 | 检查绝缘纸 | 检查铜排固定卡件 | 检查铜排组绝缘 | [8 empty] | 铜排组外观是否良好 | 绝缘纸是否完整无损坏 | 铜排卡件是否完整无断裂 | 铜排组绝缘值（MΩ)： | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | IF(【4】>=5,"OK","High") | [10 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"更换铜排。","") | IF(【4】<5,"更换铜排","") | [18 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"铜排外观受损，卡件缺失将影响铜排绝缘性能。","") | IF(【4】<5,"铜排绝缘性能低，可能严重损坏装置","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | Yes
0 | 铜排组3检测 | 5 |  |  |  |  | 绝缘测量仪 |  |  | 检查铜排组外观 | 检查绝缘纸 | 检查铜排固定卡件 | 检查铜排组绝缘 | [8 empty] | 铜排组外观是否良好 | 绝缘纸是否完整无损坏 | 铜排卡件是否完整无断裂 | 铜排组绝缘值（MΩ)： | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | IF(【4】>=5,"OK","High") | [10 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"更换铜排。","") | IF(【4】<5,"更换铜排","") | [18 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"铜排外观受损，卡件缺失将影响铜排绝缘性能。","") | IF(【4】<5,"铜排绝缘性能低，可能严重损坏装置","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | Yes
0 | 熔断器检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 检查熔断器阻值 | [11 empty] | 熔断器是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换熔断器。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","装置无法运行。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 线束检查 | 5 | [7 empty] | 外观检查是否有老裂，腐蚀 | 检查线束插头是否可靠 | [10 empty] | 线束是否有裂痕，腐蚀 | 插头是否紧固 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="否",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="是","更换线束。","") | IF(【2】="否","重新紧固插头。","") | [18 empty] | IF(OR(【1】="是",【2】="否"),"线缆损坏以及接头不牢固，影响装置稳定运行，可能严重损坏装置。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
1 | 组装后整体检测
0 | 连接可靠性检查 | 5 | [7 empty] | 主回路连接可靠性检查 | 控制回路连接可靠性检查 | [10 empty] | 主回路连接是否可靠 | 控制回路连接是否可靠 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","重新紧固松动的控制线。","") | IF(【2】="否","重新紧固松动的动力线。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","控制线松动影响装置运行稳定型。","") | IF(【2】="否","动力线松动将会造成局部电流异常发热异常。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY
0 | 安装扭矩检测 | 5 |  |  |  |  | 扭矩扳手 |  | 在组装过程中就要用扭矩扳手互相检查，对关键螺丝做Mark | 1.8牛米检查 | 3牛米检查 | 6牛米检查 | 13牛米检查 | [8 empty] | 1.8牛米检查是否正常 | 3牛米检查是否正常 | 6牛米检查是否正常 | 13牛米检查是否正常 | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否"),"重新按标准扭矩拧紧，且检查元件是否已经被损伤。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否"),"安装扭矩异常可能造成运行异常，也可能造成元件损伤。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [36 empty] | YYYY
0 | 绝缘检测 | 5 |  |  |  |  | 绝缘测量仪 |  |  | 用五点短接发测试装置绝缘 | [11 empty] | 所用电压等级(V)： | 绝缘阻值(MΩ)： | [18 empty] | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(【2】>=1,"OK","High") | [11 empty] | IF(【2】<1,"检查引起绝缘低的原因","") | [19 empty] | IF(【2】<1,"绝缘过低将会对装置造成严重损伤","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
0 | 主回路相间阻值检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量进线相间阻值 | 测量出线相间阻值 | 测量直流母线间阻值 | 测量进线与直流母线间阻值 | 测量出线与直流母线间阻值 | [7 empty] | 进线相间阻值是否正常 | 出线相间阻值是否正常 | 直流母线间阻值是否正常 | 进线与直流母线间阻值是否正常 | 出线与直流母线间阻值是否正常 | [15 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [16 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是",【5】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否",【5】="否"),"检查主回路，找出异常原因，排除前不可上电。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否",【5】="否"),"相间阻值过低可能造成短路故障。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [35 empty] | YYYYY
0 | 主回路对地阻值检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量进线对地阻值 | 测量出线对地阻值 | 测量直流母线对地阻值 | [9 empty] | 进线对地阻值是否正常 | 出线对地阻值是否正常 | 直流母线对地阻值是否正常 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"主回路对地阻值过低，请检查功率元件是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY
0 | 直流母线间电容特性 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 直流母线间充放电特性检查 | [11 empty] | 中间回路电容特性是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","拆出电容组，检查电容组是否损坏。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","电容特性不好可能会造成装置送电或运行过程中严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | 预充电二极管特性检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量预充电二极管特性 | [11 empty] | 预充电二极管特性是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换TDB/PCU。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","预充电特性异常会影响装置预充电不能顺利完成。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | IGBT二极管特性检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量IGBT二极管特性是否正常 | [11 empty] | IGBT二极管特性是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换该IGBT。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","二极管特性异常将使IGBT不能稳定工作。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | 电容组侧平衡电阻接线检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量电容组侧接头内线间电容特性 | 测量电容组侧接头对地阻值 | [10 empty] | 测量插头对地是否正常无短路 | 测量插头线间电容特性是否正常 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"抽出电容组，找出异常原因，排除前不可上电。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"很可能电容组接线被挤压或者刮断。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
0 | 测试盒测试 | 5 |  |  |  |  | test-box |  |  | 测试盒功能测试 | [11 empty] | 24V DC 检测（V）： | 正15 V DC 检测（V）： | 负15 V DC 检测（V）： | 5 V DC 检测（V）： | UCE检测是否正常 | 电流互感器检测是否正常 | 测温电阻检测是否正常 | IGBT触发是否正常 | [12 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [13 empty] | IF(AND(【1】>=20,【1】<=30),"OK","High") | IF(AND(【2】>=13,【2】<=17),"OK","High") | IF(AND(【3】>=-17,【3】<=-13),"OK","High") | IF(AND(【4】>=4,【4】<=6),"OK","High") | IF(AND(【5】="是",【6】="是",【7】="是",【8】="是"),"OK","High") | [7 empty] | IF(OR(【5】="否",【6】="否",【7】="否",【8】="否"),"排查异常原因。","") | IF(OR(【1】<20,【2】<13,【3】<-17,【4】<4,【1】>30,【2】>17,【3】>-13,【4】>6),"更换PSU。","") | [18 empty] | IF(OR(【5】="否",【6】="否",【7】="否",【8】="否"),"变频器某些元件可能损坏，需要彻底排查。","") | IF(OR(【1】<20,【2】<13,【3】<-17,【4】<4,【1】>30,【2】>17,【3】>-13,【4】>6),"电源异常将导致装置工作不稳定。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
0 | 模拟运行测试 | 5 |  |  |  |  | 万用表,24DC-Power |  |  | 模拟运行测试 P372=1 | [11 empty] | U-V 输出电压（V）： | U-W 输出电压（V）： | V-W 输出电压（V）： | 三相间输出电压是否平衡且频率降为0后输出是否为0 | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | [17 empty] | IF(【4】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【4】="否","检查装置，查找故障原因。","") | [19 empty] | IF(【4】="否","输出不平衡，强行送电可能导致电机电流不平，损坏电机和变频器。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
1 | 送电测试
0 | 电源检查 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 220VAC检查 | 24VDC检查 | [10 empty] | 220VAV检测值(V)： | 24VDC检测值(V)： | [18 empty] | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(AND(【1】/220>=0.9,【1】/220<=1.1,【2】/24>=0.9,【2】/24<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】/220<0.9,【1】/220>1.1),"调节电源至允许范围以内。","") | IF(OR(【2】/24<0.9,【2】/24>1.1),"调节电源至合理范围。","") | [18 empty] | IF(OR(【1】/220<0.9,【1】/220>1.1),"电源异常可能导致电路板和冷却风机工作不稳定。","") | IF(OR(【2】/24<0.9,【2】/24>1.1),"电源异常可能导致电路板工作不稳定，。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | 风机变压器跳线检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 检查风机供电电源 | 检查变压器抽头是否与实际电压相符 | [10 empty] | 实际接线电压为（V）： | 实际电压与接线是否匹配 | [18 empty] | 4-数值 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【2】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【2】="否","调整风机跳线。","") | [19 empty] | IF(【2】="否","跳线不对，将导致风机不能按设计转速运行，影响风机风量。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | 面板显示状态检查 | 5 | [7 empty] | 送控制电后，观察面板显示是否正常无故障 | [11 empty] | PMU显示是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","查找异常原因。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","若有故障则不能正常启动装置。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | 直流电压检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  | r006 | 查看参数r006,与实际直流电压做比较 | [11 empty] | r006显示电压与测量值是否一致 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换电源板。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","运行会报故障。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | V/F运行测试 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | V/F 方式运行变频器 P100=1 | [11 empty] | 25Hz U-V 输出电压（V）: | 25Hz U-W 输出电压（V）: | 25Hz V-W 输出电压（V）: | 50Hz U-V 输出电压（V）: | 50Hz U-W 输出电压（V）: | 50Hz V-W 输出电压（V）: | 三相输出是否平衡 | [13 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | [14 empty] | IF(【7】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【7】="否","检查变频器以及电机，查找原因。","") | [19 empty] | IF(【7】="否","输出不平衡，强行送电可能导致电机电流不平，损坏电机和变频器。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
0 | 风机运行检测 | 5 | [7 empty] | 观察风机运行方向是否正常 | 听风机运行声音是否正常 | 检查装置运行时间是否超过50000小时(r013) | [9 empty] | 风机旋转方向是否正常 | 风机旋转声音是否正常 | 风机运行时间（从最后一次恢复工厂设置算起，hours）： | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】<=50000,),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更改接线。","") | IF(【2】="否","检查固定螺丝是否紧固，轴承是否转动灵活。","") | IF(【3】>50000,"更换风扇。","") | [17 empty] | IF(【1】="否","风机旋转方向错误会导致散热严重不足，使装置由于超温停机，减少功率元件使用寿命。","") | IF(【2】="否","风机异响，若是紧固不牢则可能越来越松，若是轴承不灵活，则会加快轴承磨损速度。","") | IF(【3】>50000,"风扇已到使用寿命，性能下降，已经不能满足装置的散热要求，长期运行将会使装置运行温度偏高，造成故障率升高和减少其他元件使用寿命。","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | Yes
0 | 检测电柜进风口风速 | 5 |  |  |  |  | 风速测试仪 |  |  | 用风速测试仪测试进风口风速，根据进风口面积算风量：风量（立方米/秒）=风速（米/秒）*面积（平方米） | [11 empty] | 进风量(M³/S)： | 是否符合装置要求 | [18 empty] | 4-数值 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【2】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【2】="否","检查滤网是否清洁，出风口是否被堵塞。","") | [19 empty] | IF(【2】="否","风量不足将不能使装置充分散热，会使装置温度过高。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
0 | 正常运行测试 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 将运行方式恢复，正常运行测试 | [11 empty] | U-V 输出电压（V）: | U-W 输出电压（V）: | V-W 输出电压（V）: | U-Phase 输出电流（A）： | V-Phase 输出电流（A）： | W-Phase 输出电流（A）： | 电流电压是否平衡 | [13 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | [14 empty] | IF(【7】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【7】="否","检查变频器以及电机，查找原因。","") | [19 empty] | IF(【7】="否","输出不平衡，强行送电可能导致电机电流不平，损坏电机和变频器。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
0 | TRACE曲线监控 | 5 |  |  |  |  | software |  |  | Trace 运行曲线 | [11 empty] | 运行曲线是否正常 | 三相电流是否平衡 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(【2】="是","OK","High") | [10 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"检查变频器以及电机，查找原因。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"输出不平衡，强行送电可能导致电机电流不平，损坏电机和变频器。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always
0 | 热成像仪检测 | 5 |  |  |  |  | 热成像仪 |  |  | 测量装置温度 | [11 empty] | 装置温度是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","查找异常原因。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","若温度异常，将会严重损坏装置。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
2 | DC-AC逆变器 |  | DC-AC逆变器 | 订货号 | 序列号 | 设备编号 | [152 empty] | yes
1 | 维护前主回路检查
0 | 主回路相间阻值检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量进线相间阻值 | 测量出线相间阻值 | 测量直流母线间阻值 | 测量进线与直流母线间阻值 | 测量出线与直流母线间阻值 | [7 empty] | 进线相间阻值是否正常 | 出线相间阻值是否正常 | 出线与直流母线间阻值是否正常 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"检查主回路，找出异常原因，排除前不可上电。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"相间阻值过低可能造成短路故障。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 主回路对地阻值检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量进线对地阻值 | 测量出线对地阻值 | [10 empty] | 进线对地阻值是否正常 | 出线对地阻值是否正常 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"主回路对地阻值过低，请检查功率元件是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | 直流母线间电容特性检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 直流母线间充放电特性检查 | [11 empty] | 中间回路电容特性是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","拆出电容组，检查电容组是否损坏。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","电容特性不好可能会造成装置送电或运行过程中严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | IGBT二极管特性检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量IGBT二极管特性是否正常 | [11 empty] | IGBT二极管特性是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换该IGBT。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","二极管特性异常将使IGBT不能稳定工作。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
1 | 解体后清洁
0 | 电路板 | 5 |  |  |  |  | 防静电腕带、防静电毛刷、防静电袋、电子清洁剂、吹风机等 |  | 清洁电路板必须佩戴防静电腕带，如果需要用电子清洁剂，一定要佩戴正确的防护劳保，如果需要用毛刷清洁，必须用防静电毛刷。 | 清洁CUVC | 清洁PSU | 清洁IVI/IPI/IMPI | 清洁IGD | [8 empty] | CUVC是否已清洁干净 | PSU是否已清洁干净 | IVI/IPI/IMPI是否已清洁干净 | IGD是否已清洁干净 | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [36 empty] | YYYY | Yes
0 | 功率元件 | 5 |  |  |  |  | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁IGBT | [11 empty] | IGBT是否已清洁干净 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 电容组 | 5 |  |  |  |  | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁电容组 | [11 empty] | 电容组是否已清洁干净 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 风机 | 5 |  |  |  |  | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁风机 | 清洁风机机壳 | 清洁风机电容 | [9 empty] | 风机是否已清洁干净 | 风机壳体是否已清洁干净 | 风机电容是否已清洁干净 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 电流互感器 | 5 |  |  |  |  | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁电流互感器 | [11 empty] | 电流互感器是否已清洁干净 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 控制变压器 | 5 |  |  |  |  | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁变压器 | [11 empty] | 变压器是否已清洁干净 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 铜排 | 5 |  |  |  |  | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁装置内部铜排 | [11 empty] | 铜排组是否已清洁干净 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 线束 | 5 |  |  |  |  | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁装置内部控制电缆 | 清洁装置动力电缆 | [10 empty] | 线束是否已清洁干净 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 塑料绝缘挡板以及外壳 | 5 |  |  |  |  | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁绝缘挡板 | 清洁装置外壳 | [10 empty] | 塑料绝缘挡板以及外壳是否已清洁干净 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 超声波清洗机清洗 | 5 |  |  |  |  | 超声波清洗机 | 需要客户提供大量清水 |  | 组装清洗机烘干机，将电源接好 | 将清洁剂和水按比例配好 | 清洗元件 | 烘干元件 | [8 empty] | 清洗机以及烘干机是否已组装好且接好电源 | 清洗剂是否已按比例配好 | 元件是否已清洗干净 | 元件是否已烘干 | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [36 empty] | YYYY | Yes
0 | 其它 | 5 | [7 empty] | 清洁柜体 | 清洁其他低压元件 | 清洁柜内其他电缆 | [9 empty] | 柜体，柜底是否已清洁干净 | 其他低压元件是否已清洁干净 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [71 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
1 | 元件检测
0 | 电路板检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表，强光手电等 |  |  | 光线充足的地方检查PCB板 | 检查SML/SMU 阻容 | 检查VDU电阻 | 检查IVI/IPI/IMPI光纤插头 | [8 empty] | PCB是否完整无腐蚀 | IVI/IPI/IMPI/IGD光纤插头是否正常 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换异常的PCB板。","") | IF(【2】="否","更换IVI/IPI/IMPI/IGD板。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","电路板损坏或者腐蚀会使装置运行不稳定，意外停机可能性增大。","") | IF(【2】="否","光纤插头松动会使装置触发不稳定，可能会造成装置严重损坏。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | SML阻容吸收检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  | 对于只有三块SML的，4，6，8需填0 | 检查电阻，电容标称值 | 检查电阻，电容 | [10 empty] | SML 电阻标称值(Ω) | SML 电容标称值(µF) | SML U-1 是否正常 | SML U-2 是否正常 | SML V-1 是否正常 | SML V-2 是否正常 | SML W-1 是否正常 | SML W-2 是否正常 | [12 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [13 empty] | IF(【3】="是","OK","Medium") | IF(【4】="是","OK","Medium") | IF(【5】="是","OK","Medium") | IF(【6】="是","OK","Medium") | IF(【7】="是","OK","Medium") | IF(【8】="是","OK","Medium") | [6 empty] | IF(【3】="否","更换损坏的SML。","") | IF(【4】="否","更换损坏的SML。","") | IF(【5】="否","更换损坏的SML。","") | IF(【6】="否","更换损坏的SML。","") | IF(【7】="否","更换损坏的SML。","") | IF(【8】="否","更换损坏的SML。","") | [14 empty] | IF(【3】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【4】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【5】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【6】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【7】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【8】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | [14 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 0-Always | 5-IfNotZero | 0-Always | 5-IfNotZero | [33 empty] | Yes
0 | SMU阻容吸收检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  | 对于只有三块SMU的，4，6，8需填0 | 检查电阻，电容标称值 | 检查电阻，电容 | [10 empty] | SMU 电阻标称值 (Ω) | SMU 电容标称值 (µF) | SMU U-1 是否正常 | SMU U-2 是否正常 | SMU V-1 是否正常 | SMU V-2 是否正常 | SMU W-1 是否正常 | SMU W-2 是否正常 | [12 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [13 empty] | IF(【3】="是","OK","Medium") | IF(【4】="是","OK","Medium") | IF(【5】="是","OK","Medium") | IF(【6】="是","OK","Medium") | IF(【7】="是","OK","Medium") | IF(【8】="是","OK","Medium") | [6 empty] | IF(【3】="否","更换损坏的SMU。","") | IF(【4】="否","更换损坏的SMU。","") | IF(【5】="否","更换损坏的SMU。","") | IF(【6】="否","更换损坏的SMU。","") | IF(【7】="否","更换损坏的SMU。","") | IF(【8】="否","更换损坏的SMU。","") | [14 empty] | IF(【3】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【4】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【5】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【6】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【7】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【8】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | [14 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 0-Always | 5-IfNotZero | 0-Always | 5-IfNotZero | [33 empty] | Yes
0 | VDU电阻检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 检查 VDU电阻的电阻标称值 | 测量VDU的电阻值 | [10 empty] | VDU标称阻值(Ω) | VDU测量阻值(Ω) | [18 empty] | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1),"更换VDU。","") | [19 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1),"电阻异常会导致装置PSU工作不稳定。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | IGBT（U-Phase)触发极电容特性检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  | 若只有2个IGBT,则第三，四步填0 | 测量（U-Phase)IGBT触发极电容 | [11 empty] | IGBT-U1 (µF) ： | IGBT-U2 (µF) ： | IGBT-U3 (µF)： | IGBT-U4 (µF)： | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】>=1.5,【1】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【2】>=1.5,【2】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【3】>=1.5,【3】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【4】>=1.5,【4】<=3.5),"OK","Medium") | [8 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | IGBT（V-Phase)触发极电容特性检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  | 若只有2个IGBT,则第三，四步填0 | 测量（V-Phase)IGBT触发极电容 | [11 empty] | IGBT-V1 (µF)： | IGBT-V2 (µF) ： | IGBT-V3 (µF)： | IGBT-V4 (µF)： | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】>=1.5,【1】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【2】>=1.5,【2】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【3】>=1.5,【3】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【4】>=1.5,【4】<=3.5),"OK","Medium") | [8 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | IGBT（W-Phase)触发极电容特性检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  | 若只有2个IGBT,则第三，四步填0 | 测量（W-Phase)IGBT触发极电容 | [11 empty] | IGBT-W1 (µF)： | IGBT-W2 (µF)： | IGBT-W3 (µF)： | IGBT-W4 (µF)： | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】>=1.5,【1】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【2】>=1.5,【2】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【3】>=1.5,【3】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【4】>=1.5,【4】<=3.5),"OK","Medium") | [8 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | IGBT（U-Phase)二极管特性检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  | 对于多出来的测试项填0 | 测量U-Phase IGBT二极管特性 | [11 empty] | IGBT-U1 V1（V）： | IGBT-U1 V2（V）： | IGBT-U1 V3（V）： | IGBT-U2 V1（V）： | IGBT-U2 V2（V）： | IGBT-U2 V3（V）： | IGBT-U3 V1（V）： | IGBT-U3 V2（V）： | IGBT-U3 V2（V）： | IGBT-U4 V1（V）： | IGBT-U4 V2（V）： | IGBT-U4 V3（V）： | [8 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=0.2,【1】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【2】>=0.2,【2】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【3】>=0.2,【3】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【4】>=0.2,【4】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【5】>=0.2,【5】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【6】>=0.2,【6】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【7】>=0.2,【7】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【8】>=0.2,【8】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【9】>=0.2,【9】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【10】>=0.2,【10】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【11】>=0.2,【11】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【12】>=0.2,【12】<=0.5),"OK","High") | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | [8 empty] | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | [8 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [29 empty] | Yes
0 | IGBT（V-Phase)二极管特性检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  | 对于多出来的测试项填0 | 测量V-Phase IGBT二极管特性 | [11 empty] | IGBT-V1 V1（V）： | IGBT-V1 V2（V）： | IGBT-V1 V3（V）： | IGBT-V2 V1（V）： | IGBT-V2 V2（V）： | IGBT-V2 V3（V）： | IGBT-V3 V1（V）： | IGBT-V3 V2（V）： | IGBT-V3 V2（V）： | IGBT-V4 V1（V）： | IGBT-V4 V2（V）： | IGBT-V4 V3（V）： | [8 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=0.2,【1】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【2】>=0.2,【2】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【3】>=0.2,【3】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【4】>=0.2,【4】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【5】>=0.2,【5】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【6】>=0.2,【6】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【7】>=0.2,【7】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【8】>=0.2,【8】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【9】>=0.2,【9】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【10】>=0.2,【10】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【11】>=0.2,【11】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【12】>=0.2,【12】<=0.5),"OK","High") | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | [8 empty] | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | [8 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [29 empty] | Yes
0 | IGBT（W-Phase)二极管特性检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  | 对于多出来的测试项填0 | 测量W-Phase IGBT二极管特性 | [11 empty] | IGBT-W1 V1（V）： | IGBT-W1 V2（V）： | IGBT-W1 V3（V）： | IGBT-W2 V1（V）： | IGBT-W2 V2（V）： | IGBT-W2 V3（V）： | IGBT-W3 V1（V）： | IGBT-W3 V2（V）： | IGBT-W3 V2（V）： | IGBT-W4 V1（V）： | IGBT-W4 V2（V）： | IGBT-W4 V3（V）： | [8 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=0.2,【1】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【2】>=0.2,【2】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【3】>=0.2,【3】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【4】>=0.2,【4】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【5】>=0.2,【5】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【6】>=0.2,【6】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【7】>=0.2,【7】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【8】>=0.2,【8】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【9】>=0.2,【9】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【10】>=0.2,【10】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【11】>=0.2,【11】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【12】>=0.2,【12】<=0.5),"OK","High") | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | [8 empty] | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | [8 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [29 empty] | Yes
0 | IGBT（U-Phase)耐压特性检测 | 5 |  |  |  |  | 绝缘测量仪 |  | 对于多出来的测试项填0 | 测量IGBT反向耐压特性 | [11 empty] | IGBT-U V1 (MΩ)： | IGBT-U V2 (MΩ)： | IGBT-U V3 (MΩ)： | IGBT-U V4 (MΩ)： | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(【1】>=2,"OK","High") | IF(【2】>=2,"OK","High") | IF(【3】>=2,"OK","High") | IF(【4】>=2,"OK","High") | [8 empty] | IF(【1】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【2】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【3】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【4】<2,"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(【1】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【2】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【3】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【4】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | IGBT（V-Phase)耐压特性检测 | 5 |  |  |  |  | 绝缘测量仪 |  | 对于多出来的测试项填0 | 测量IGBT反向耐压特性 | [11 empty] | IGBT-V V1 (MΩ)： | IGBT-V V2 (MΩ)： | IGBT-V V3 (MΩ)： | IGBT-V V4 (MΩ)： | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(【1】>=2,"OK","High") | IF(【2】>=2,"OK","High") | IF(【3】>=2,"OK","High") | IF(【4】>=2,"OK","High") | [8 empty] | IF(【1】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【2】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【3】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【4】<2,"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(【1】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【2】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【3】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【4】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | IGBT（W-Phase)耐压特性检测 | 5 |  |  |  |  | 绝缘测量仪 |  | 对于多出来的测试项填0 | 测量IGBT反向耐压特性 | [11 empty] | IGBT-W V1 (MΩ)： | IGBT-W V2 (MΩ)： | IGBT-W V3(MΩ)： | IGBT-W V4 (MΩ)： | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(【1】>=2,"OK","High") | IF(【2】>=2,"OK","High") | IF(【3】>=2,"OK","High") | IF(【4】>=2,"OK","High") | [8 empty] | IF(【1】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【2】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【3】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【4】<2,"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(【1】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【2】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【3】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【4】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | U-Phase电容组检测 | 5 |  |  |  |  | LCR测试仪 |  | 若电容组只有两段，则第三段填0 | 检查电容外观是否有破损，鼓包，漏夜等 | 检查电容组侧面电缆是否有破损 | 检查电容组铜排组是否正常无破损 | 绝缘纸是否完整 | 检查电容容值 | [7 empty] | 电容是否正常无鼓包，漏液 | 电容组侧面电缆是否正常无刮蹭 | 电容组铜排是否正常无变形 | 绝缘纸是否完整无破损 | 电容值1（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值2（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值3（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 按标称计算电容值（µF）： | [12 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [13 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(【2】="是","OK","High") | IF(【3】="是","OK","High") | IF(【4】="是","OK","High") | IF(AND(【5】/【8】>=0.9,【5】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【6】/【8】>=0.9,【6】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【7】/【8】>=0.9,【7】/【8】<=1.1),"OK","High") | [5 empty] | IF(OR(【1】="否",【3】="否",【4】="否"),"更换电容组。","") | IF(【2】="否","修复损坏的电缆。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1,【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | [16 empty] | IF(【1】="否","电容鼓包或者漏夜对电容特性有很大的影响，电容不能正常运行。","") | IF(【2】="否","电缆损坏可能造成直流母线于机壳短路。","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"电容组铜排变形或者绝缘纸损坏将可能造成相间或者对机壳放电。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | [14 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 0-Always | [33 empty] | Yes
0 | V-Phase电容组检测 | 5 |  |  |  |  | LCR测试仪 |  | 若电容组只有两段，则第三段填0 | 检查电容外观是否有破损，鼓包，漏夜等 | 检查电容组侧面电缆是否有破损 | 检查电容组铜排组是否正常无破损 | 绝缘纸是否完整 | 检查电容容值 | [7 empty] | 电容是否正常无鼓包，漏液 | 电容组侧面电缆是否正常无刮蹭 | 电容组铜排是否正常无变形 | 绝缘纸是否完整无破损 | 电容值1（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值2（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值3（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 按标称计算电容值（µF）： | [12 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [13 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(【2】="是","OK","High") | IF(【3】="是","OK","High") | IF(【4】="是","OK","High") | IF(AND(【5】/【8】>=0.9,【5】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【6】/【8】>=0.9,【6】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【7】/【8】>=0.9,【7】/【8】<=1.1),"OK","High") | [5 empty] | IF(OR(【1】="否",【3】="否",【4】="否"),"更换电容组。","") | IF(【2】="否","修复损坏的电缆。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1,【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | [16 empty] | IF(【1】="否","电容鼓包或者漏夜对电容特性有很大的影响，电容不能正常运行。","") | IF(【2】="否","电缆损坏可能造成直流母线于机壳短路。","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"电容组铜排变形或者绝缘纸损坏将可能造成相间或者对机壳放电。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | [14 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 0-Always | [33 empty] | Yes
0 | W-Phase电容组检测 | 5 |  |  |  |  | LCR测试仪 |  | 若电容组只有两段，则第三段填0 | 检查电容外观是否有破损，鼓包，漏夜等 | 检查电容组侧面电缆是否有破损 | 检查电容组铜排组是否正常无破损 | 绝缘纸是否完整 | 检查电容容值 | [7 empty] | 电容是否正常无鼓包，漏液 | 电容组侧面电缆是否正常无刮蹭 | 电容组铜排是否正常无变形 | 绝缘纸是否完整无破损 | 电容值1（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值2（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值3（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 按标称计算电容值（µF）： | [12 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [13 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(【2】="是","OK","High") | IF(【3】="是","OK","High") | IF(【4】="是","OK","High") | IF(AND(【5】/【8】>=0.9,【5】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【6】/【8】>=0.9,【6】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【7】/【8】>=0.9,【7】/【8】<=1.1),"OK","High") | [5 empty] | IF(OR(【1】="否",【3】="否",【4】="否"),"更换电容组。","") | IF(【2】="否","修复损坏的电缆。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1,【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | [16 empty] | IF(【1】="否","电容鼓包或者漏夜对电容特性有很大的影响，电容不能正常运行。","") | IF(【2】="否","电缆损坏可能造成直流母线于机壳短路。","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"电容组铜排变形或者绝缘纸损坏将可能造成相间或者对机壳放电。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | [14 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 0-Always | [33 empty] | Yes
0 | U-Phase平衡电阻检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  | 若电组只有两段，则第三段填0 | 检查平衡电阻外观以及引脚是否松动 | 检查平衡电阻阻值 | [10 empty] | 平衡电阻引脚是否牢固 | 电阻分段标称值（KΩ）： | U-Phase实际测量值R1： | U-Phase实际测量值R2： | U-Phase实际测量值R3： | [15 empty] | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【3】/【2】>=0.9,【3】/【2】<=1.1,【4】/【2】>=0.9,【4】/【2】<=1.1,【5】/【2】>=0.9,【5】/【2】<=1.1),"OK","High") | [10 empty] | IF(【1】="否","更换平衡电阻。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"更换平衡电阻。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","平衡电阻引脚易断裂，一旦断裂，会造成电容分压不均而严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"电阻不均，会使电容分压不均而严重损坏装置。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | V-Phase平衡电阻检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  | 若电组只有两段，则第三段填0 | 检查平衡电阻外观以及引脚是否松动 | 检查平衡电阻阻值 | [10 empty] | 平衡电阻引脚是否牢固 | 电阻分段标称值（KΩ）： | V-Phase实际测量值R1： | V-Phase实际测量值R2： | V-Phase实际测量值R3： | [15 empty] | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【3】/【2】>=0.9,【3】/【2】<=1.1,【4】/【2】>=0.9,【4】/【2】<=1.1,【5】/【2】>=0.9,【5】/【2】<=1.1),"OK","High") | [10 empty] | IF(【1】="否","更换平衡电阻。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"更换平衡电阻。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","平衡电阻引脚易断裂，一旦断裂，会造成电容分压不均而严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"电阻不均，会使电容分压不均而严重损坏装置。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | W-Phase平衡电阻检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  | 若电组只有两段，则第三段填0 | 检查平衡电阻外观以及引脚是否松动 | 检查平衡电阻阻值 | [10 empty] | 平衡电阻引脚是否牢固 | 电阻分段标称值（KΩ）： | W-Phase实际测量值R1： | W-Phase实际测量值R2： | W-Phase实际测量值R3： | [15 empty] | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【3】/【2】>=0.9,【3】/【2】<=1.1,【4】/【2】>=0.9,【4】/【2】<=1.1,【5】/【2】>=0.9,【5】/【2】<=1.1),"OK","High") | [10 empty] | IF(【1】="否","更换平衡电阻。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"更换平衡电阻。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","平衡电阻引脚易断裂，一旦断裂，会造成电容分压不均而严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"电阻不均，会使电容分压不均而严重损坏装置。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | U-Phase浪涌电阻检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 浪涌电阻外观检查 | 检查浪涌电阻阻值 | [10 empty] | 浪涌电阻外观是否正常 | U-Phase R1(Ω)： | U-Phase R2(Ω)： | U-Phase R3(Ω)： | U-Phase R4(Ω)： | [15 empty] | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【2】>=1.8,【2】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【3】>=1.8,【3】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【4】>=1.8,【4】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【5】>=1.8,【5】<=2.2),"OK","High") | [7 empty] | IF(【1】="否","更换浪用电阻。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"更换电阻。","") | [15 empty] | IF(【1】="否","外形损坏可能导致引脚与机壳放电距离不够。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | [15 empty] | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | V-Phase浪涌电阻检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 浪涌电阻外观检查 | 检查浪涌电阻阻值 | [10 empty] | 浪涌电阻外观是否正常 | V-Phase R1(Ω)： | V-Phase R2(Ω)： | V-Phase R3(Ω)： | V-Phase R4(Ω)： | [15 empty] | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【2】>=1.8,【2】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【3】>=1.8,【3】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【4】>=1.8,【4】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【5】>=1.8,【5】<=2.2),"OK","High") | [7 empty] | IF(【1】="否","更换浪用电阻。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"更换电阻。","") | [15 empty] | IF(【1】="否","外形损坏可能导致引脚与机壳放电距离不够。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | [15 empty] | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | W-Phase浪涌电阻检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 浪涌电阻外观检查 | 检查浪涌电阻阻值 | [10 empty] | 浪涌电阻外观是否正常 | W-Phase R1(Ω)： | W-Phase R2(Ω)： | W-Phase R3(Ω)： | W-Phase R4(Ω)： | [15 empty] | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【2】>=1.8,【2】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【3】>=1.8,【3】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【4】>=1.8,【4】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【5】>=1.8,【5】<=2.2),"OK","High") | [7 empty] | IF(【1】="否","更换浪用电阻。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"更换电阻。","") | [15 empty] | IF(【1】="否","外形损坏可能导致引脚与机壳放电距离不够。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | [15 empty] | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | 温度传感器检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 检查温度传感器阻值 | [11 empty] | 温度传感器1阻值(KΩ)： | 温度传感器2阻值(KΩ)： | 温度传感器3阻值(KΩ)： | [17 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [18 empty] | IF(AND(【1】>=5,【1】<=15),"OK","High") | IF(AND(【2】>=5,【2】<=15),"OK","High") | IF(AND(【3】>=5,【1】<=15),"OK","High") | [9 empty] | IF(OR(【1】>15,【1】<5),"更换温度传感器","") | IF(OR(【2】>15,【2】<5),"更换温度传感器","") | IF(OR(【3】>15,【3】<5),"更换温度传感器","") | [17 empty] | IF(OR(【1】>15,【1】<5),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | IF(OR(【2】>15,【2】<5),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | IF(OR(【3】>15,【3】<5),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | [17 empty] | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [38 empty] | Yes
0 | 电流互感器检测 | 5 |  |  |  |  | CT测试盒 |  |  | 用测试盒测量CT | [11 empty] | 测试盒测试结果是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换CT。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","电流检测不准确，严重影响装置运行。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 风机1检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 检测风机电容 | 拨动风机叶片观察风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 检查风机外观以及结构件是否完整 | [9 empty] | 风机1电容标称值(µF)： | 风机1电容值(µF)： | 风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 风机外观以及结构件是否完整 | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1,【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】>=1.1,【2】/【1】<=0.9),"更换电容","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"更换风机或其他损坏的机械结构。","") | [18 empty] | IF(OR(【2】/【1】>=1.1,【2】/【1】<=0.9),"电容损坏或者特性下降将导致风机无法启动或者风量降低，影响装置散热性能，长久运行或将导致异常停机和降低其他元件使用寿命","") | IF(【3】="否","风机运行不平稳既导致进风量降低，降低冷却效果。又增加了与周围防护壳刮蹭的风险","") | IF(【4】="否","风机外观以及结构件的损坏，既影响冷却系统性能，也可能会使碎片坠落进装置造成严重后果","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | Yes
0 | 风机2检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 检测风机电容 | 拨动风机叶片观察风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 检查风机外观以及结构件是否完整 | [9 empty] | 风机2电容标称值(µF)： | 风机2电容值(µF)： | 风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 风机外观以及结构件是否完整 | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1,【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】>=1.1,【2】/【1】<=0.9),"更换电容","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"更换风机或其他损坏的机械结构。","") | [18 empty] | IF(OR(【2】/【1】>=1.1,【2】/【1】<=0.9),"电容损坏或者特性下降将导致风机无法启动或者风量降低，影响装置散热性能，长久运行或将导致异常停机和降低其他元件使用寿命","") | IF(【3】="否","风机运行不平稳既导致进风量降低，降低冷却效果。又增加了与周围防护壳刮蹭的风险","") | IF(【4】="否","风机外观以及结构件的损坏，既影响冷却系统性能，也可能会使碎片坠落进装置造成严重后果","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | Yes
0 | 光纤检测 | 5 |  |  |  |  | 光纤测试仪 |  |  | 检查光线头部是否平整，洁净 | 检查光线透光度 | [10 empty] | 光纤头部是否平整洁净 | 光纤透光是否良好 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"更换光纤。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"光纤头部不平将不能稳定触发 IGBT。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | 铜排组1检测 | 5 |  |  |  |  | 绝缘测量仪 |  |  | 检查铜排组外观 | 检查绝缘纸 | 检查铜排固定卡件 | 检查铜排组绝缘 | [8 empty] | 铜排组外观是否良好 | 绝缘纸是否完整无损坏 | 铜排卡件是否完整无断裂 | 铜排组绝缘值（MΩ)： | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | IF(【4】>=5,"OK","High") | [10 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"更换铜排。","") | IF(【4】<5,"更换铜排","") | [18 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"铜排外观受损，卡件缺失将影响铜排绝缘性能。","") | IF(【4】<5,"铜排绝缘性能低，可能严重损坏装置","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | Yes
0 | 铜排组2检测 | 5 |  |  |  |  | 绝缘测量仪 |  |  | 检查铜排组外观 | 检查绝缘纸 | 检查铜排固定卡件 | 检查铜排组绝缘 | [8 empty] | 铜排组外观是否良好 | 绝缘纸是否完整无损坏 | 铜排卡件是否完整无断裂 | 铜排组绝缘值（MΩ)： | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | IF(【4】>=5,"OK","High") | [10 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"更换铜排。","") | IF(【4】<5,"更换铜排","") | [18 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"铜排外观受损，卡件缺失将影响铜排绝缘性能。","") | IF(【4】<5,"铜排绝缘性能低，可能严重损坏装置","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | Yes
0 | 铜排组3检测 | 5 |  |  |  |  | 绝缘测量仪 |  |  | 检查铜排组外观 | 检查绝缘纸 | 检查铜排固定卡件 | 检查铜排组绝缘 | [8 empty] | 铜排组外观是否良好 | 绝缘纸是否完整无损坏 | 铜排卡件是否完整无断裂 | 铜排组绝缘值（MΩ)： | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | IF(【4】>=5,"OK","High") | [10 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"更换铜排。","") | IF(【4】<5,"更换铜排","") | [18 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"铜排外观受损，卡件缺失将影响铜排绝缘性能。","") | IF(【4】<5,"铜排绝缘性能低，可能严重损坏装置","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | Yes
0 | 熔断器检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 检查熔断器阻值 | [11 empty] | 熔断器是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换熔断器。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","装置无法运行。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 线束检查 | 5 | [7 empty] | 外观检查是否有老裂，腐蚀 | 检查线束插头是否可靠 | [10 empty] | 线束是否有裂痕，腐蚀 | 插头是否紧固 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="否",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="是","更换线束。","") | IF(【2】="否","重新紧固插头。","") | [18 empty] | IF(OR(【1】="是",【2】="否"),"线缆损坏以及接头不牢固，影响装置稳定运行，可能严重损坏装置。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
1 | 组装后整体检测
0 | 连接可靠性检查 | 5 | [7 empty] | 主回路连接可靠性检查 | 控制回路连接可靠性检查 | [10 empty] | 主回路连接是否可靠 | 控制回路连接是否可靠 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","重新紧固松动的控制线。","") | IF(【2】="否","重新紧固松动的动力线。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","控制线松动影响装置运行稳定型。","") | IF(【2】="否","动力线松动将会造成局部电流异常发热异常。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY
0 | 安装扭矩检测 | 5 |  |  |  |  | 扭矩扳手 |  | 在组装过程中就要用扭矩扳手互相检查，对关键螺丝做Mark | 1.8牛米检查 | 3牛米检查 | 6牛米检查 | 13牛米检查 | [8 empty] | 1.8牛米检查是否正常 | 3牛米检查是否正常 | 6牛米检查是否正常 | 13牛米检查是否正常 | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否"),"重新按标准扭矩拧紧，且检查元件是否已经被损伤。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否"),"安装扭矩异常可能造成运行异常，也可能造成元件损伤。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [36 empty] | YYYY
0 | 绝缘检测 | 5 |  |  |  |  | 绝缘测量仪 |  |  | 用五点短接发测试装置绝缘 | [11 empty] | 所用电压等级(V)： | 绝缘阻值(MΩ)： | [18 empty] | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(【2】>=1,"OK","High") | [11 empty] | IF(【2】<1,"检查引起绝缘低的原因","") | [19 empty] | IF(【2】<1,"绝缘过低将会对装置造成严重损伤","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
0 | 主回路相间阻值检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量进线相间阻值 | 测量出线相间阻值 | 测量直流母线间阻值 | 测量进线与直流母线间阻值 | 测量出线与直流母线间阻值 | [7 empty] | 进线相间阻值是否正常 | 出线相间阻值是否正常 | 出线与直流母线间阻值是否正常 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"检查主回路，找出异常原因，排除前不可上电。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"相间阻值过低可能造成短路故障。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY
0 | 主回路对地阻值检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量进线对地阻值 | 测量出线对地阻值 | [10 empty] | 进线对地阻值是否正常 | 出线对地阻值是否正常 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"主回路对地阻值过低，请检查功率元件是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY
0 | 直流母线间电容特性 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 直流母线间充放电特性检查 | [11 empty] | 中间回路电容特性是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","拆出电容组，检查电容组是否损坏。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","电容特性不好可能会造成装置送电或运行过程中严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | IGBT二极管特性检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量IGBT二极管特性是否正常 | [11 empty] | IGBT二极管特性是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换该IGBT。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","二极管特性异常将使IGBT不能稳定工作。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | 电容组侧平衡电阻接线检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量电容组侧接头内线间电容特性 | 测量电容组侧接头对地阻值 | [10 empty] | 测量插头对地是否正常无短路 | 测量插头线间电容特性是否正常 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"抽出电容组，找出异常原因，排除前不可上电。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"很可能电容组接线被挤压或者刮断。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY
0 | 测试盒测试 | 5 |  |  |  |  | test-box |  |  | 测试盒功能测试 | [11 empty] | 24V DC 检测（V）： | 正15 V DC 检测（V）： | 负15 V DC 检测（V）： | 5 V DC 检测（V）： | UCE检测是否正常 | 电流互感器检测是否正常 | 测温电阻检测是否正常 | IGBT触发是否正常 | [12 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [13 empty] | IF(AND(【1】>=20,【1】<=30),"OK","High") | IF(AND(【2】>=13,【2】<=17),"OK","High") | IF(AND(【3】>=-17,【3】<=-13),"OK","High") | IF(AND(【4】>=4,【4】<=6),"OK","High") | IF(AND(【5】="是",【6】="是",【7】="是",【8】="是"),"OK","High") | [7 empty] | IF(OR(【5】="否",【6】="否",【7】="否",【8】="否"),"排查异常原因。","") | IF(OR(【1】<20,【2】<13,【3】<-17,【4】<4,【1】>30,【2】>17,【3】>-13,【4】>6),"更换PSU。","") | [18 empty] | IF(OR(【5】="否",【6】="否",【7】="否",【8】="否"),"变频器某些元件可能损坏，需要彻底排查。","") | IF(OR(【1】<20,【2】<13,【3】<-17,【4】<4,【1】>30,【2】>17,【3】>-13,【4】>6),"电源异常将导致装置工作不稳定。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
0 | 模拟运行测试 | 5 |  |  |  |  | software |  |  | 模拟运行测试 P372=1 | [11 empty] | U-V 输出电压（V）： | U-W 输出电压（V）： | V-W 输出电压（V）： | 三相间输出电压是否平衡且频率降为0后输出是否为0 | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | [17 empty] | IF(【4】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【4】="否","检查装置，查找故障原因。","") | [19 empty] | IF(【4】="否","输出不平衡，强行送电可能导致电机电流不平，损坏电机和变频器。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
1 | 送电测试
0 | 电源检查 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 220VAC检查 | 24VDC检查 | [10 empty] | 220VAV检测值(V)： | 24VDC检测值(V)： | [18 empty] | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(AND(【1】/220>=0.9,【1】/220<=1.1,【2】/24>=0.9,【2】/24<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】/220<0.9,【1】/220>1.1),"调节电源至允许范围以内。","") | IF(OR(【2】/24<0.9,【2】/24>1.1),"调节电源至合理范围。","") | [18 empty] | IF(OR(【1】/220<0.9,【1】/220>1.1),"电源异常可能导致电路板和冷却风机工作不稳定。","") | IF(OR(【2】/24<0.9,【2】/24>1.1),"电源异常可能导致电路板工作不稳定，。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | 风机变压器跳线检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 检查风机供电电源 | 检查变压器抽头是否与实际电压相符 | [10 empty] | 实际接线电压为（V）： | 实际电压与接线是否匹配 | [18 empty] | 4-数值 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【2】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【2】="否","调整风机跳线。","") | [19 empty] | IF(【2】="否","跳线不对，将导致风机不能按设计转速运行，影响风机风量。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | 面板显示状态检查 | 5 | [7 empty] | 送控制电后，观察面板显示是否正常无故障 | [11 empty] | PMU显示是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","查找异常原因。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","若有故障则不能正常启动装置。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | 直流电压检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  | r006 | 查看参数r006,与实际直流电压做比较 | [11 empty] | r006显示电压与测量值是否一致 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换电源板。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","运行会报故障。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | V/F运行测试 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | V/F 方式运行变频器 P100=1 | [11 empty] | 25Hz U-V 输出电压（V）: | 25Hz U-W 输出电压（V）: | 25Hz V-W 输出电压（V）: | 50Hz U-V 输出电压（V）: | 50Hz U-W 输出电压（V）: | 50Hz V-W 输出电压（V）: | 三相输出是否平衡 | [13 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | [14 empty] | IF(【7】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【7】="否","检查变频器以及电机，查找原因。","") | [19 empty] | IF(【7】="否","输出不平衡，强行送电可能导致电机电流不平，损坏电机和变频器。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
0 | 风机运行检测 | 5 | [7 empty] | 观察风机运行方向是否正常 | 听风机运行声音是否正常 | 检查装置运行时间是否超过50000小时(r013) | [9 empty] | 风机旋转方向是否正常 | 风机旋转声音是否正常 | 风机运行时间（从最后一次恢复工厂设置算起，hours）： | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】<=50000,),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更改接线。","") | IF(【2】="否","检查固定螺丝是否紧固，轴承是否转动灵活。","") | IF(【3】>50000,"更换风扇。","") | [17 empty] | IF(【1】="否","风机旋转方向错误会导致散热严重不足，使装置由于超温停机，减少功率元件使用寿命。","") | IF(【2】="否","风机异响，若是紧固不牢则可能越来越松，若是轴承不灵活，则会加快轴承磨损速度。","") | IF(【3】>50000,"风扇已到使用寿命，性能下降，已经不能满足装置的散热要求，长期运行将会使装置运行温度偏高，造成故障率升高和减少其他元件使用寿命。","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | Yes
0 | 检测电柜进风口风速 | 5 |  |  |  |  | 风速测试仪 |  |  | 用风速测试仪测试进风口风速，根据进风口面积算风量：风量（立方米/秒）=风速（米/秒）*面积（平方米） | [11 empty] | 进风量(M³/S)： | 是否符合装置要求 | [18 empty] | 4-数值 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【2】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【2】="否","检查滤网是否清洁，出风口是否被堵塞。","") | [19 empty] | IF(【2】="否","风量不足将不能使装置充分散热，会使装置温度过高。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
0 | 正常运行测试 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 将运行方式恢复，正常运行测试 | [11 empty] | U-V 输出电压（V）: | U-W 输出电压（V）: | V-W 输出电压（V）: | U-Phase 输出电流（A）： | V-Phase 输出电流（A）： | W-Phase 输出电流（A）： | 电流电压是否平衡 | [13 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | [14 empty] | IF(【7】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【7】="否","检查变频器以及电机，查找原因。","") | [19 empty] | IF(【7】="否","输出不平衡，强行送电可能导致电机电流不平，损坏电机和变频器。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
0 | TRACE曲线监控 | 5 |  |  |  |  | software |  |  | Trace 运行曲线 | [11 empty] | 运行曲线是否正常 | 三相电流是否平衡 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(【2】="是","OK","High") | [10 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"检查变频器以及电机，查找原因。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"输出不平衡，强行送电可能导致电机电流不平，损坏电机和变频器。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always
0 | 热成像仪检测 | 5 |  |  |  |  | 热成像仪 |  |  | 测量装置温度 | [11 empty] | 装置温度是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","查找异常原因。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","若温度异常，将会严重损坏装置。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
3 | 驱动单元-Sinamics S | bar: [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-10 to [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-20
2 | BLM | bar: [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-10 to [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-20
1 | 维护前主回路检查
0 | 主回路相间阻值检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量进线相间阻值 | 测量出线相间阻值 | 测量直流母线间阻值 | 测量进线与直流母线间阻值 | 测量出线与直流母线间阻值 | [7 empty] | 进线相间阻值是否正常 | 出线相间阻值是否正常 | 出线与直流母线间阻值是否正常 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"检查主回路，找出异常原因，排除前不可上电。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"相间阻值过低可能造成短路故障。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 主回路对地阻值检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量进线对地阻值 | 测量出线对地阻值 | [10 empty] | 进线对地阻值是否正常 | 出线对地阻值是否正常 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"主回路对地阻值过低，请检查功率元件是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | 直流母线间电容特性检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 直流母线间充放电特性检查 | [11 empty] | 中间回路电容特性是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","拆出电容组，检查电容组是否损坏。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","电容特性不好可能会造成装置送电或运行过程中严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | IGBT二极管特性检测 | 5 |  |  |  |  | 万用表 |  |  | 测量IGBT二极管特性是否正常 | [11 empty] | IGBT二极管特性是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换该IGBT。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","二极管特性异常将使IGBT不能稳定工作。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
1 | 解体后清洁
0
0
0
1 | 元件检测（非PWB)
1 | PWB元件检测
1 | 组装后整体测试
1 | 送电测试
2 | SLM | bar: [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-10 to [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-20
2 | ALM | bar: [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-10 to [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-20
2 | MM | bar: [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-10 to [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-20
3 | 驱动单元-Sinamics G | bar: [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-10 to [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-20
2 | G130 | bar: [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-10 to [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用） 结果相关性-20

## sheet1
[5 empty] | PA | [6 empty] | Yes | Yes | Default | Yes | Default | Yes | Yes | Yes | Default |  | Yes | Default | No | Yes | No | Default | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Default | No | Yes | No | Default | Yes | Yes | Default | No | Yes | No | Default | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | [6 empty] | Yes | Default | No
[6 empty] | FA | [5 empty] | Yes | Default | Yes | Yes | Default | Yes | Yes | No | Default |  | Yes | Default | No | Yes | No | Default | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Default | No | Yes | No | Default | Yes | Yes | Default | No | Yes | No | Default | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | [6 empty] | Yes | Default | No
[7 empty] | Drive |  |  |  |  | Yes | Default | No | No | No | No | No | No | No | Default | No | No | No | No | No | No | Default |  | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | [6 empty] | No | No | No
[8 empty] | NET |  |  |  | Yes | Yes | Default | Yes | Default | Yes | Default | Yes | Yes |  | Yes | Default | No | Default | Yes | No | Default |  | Default | Default | Default | Default | Yes | Default | No | Default | Yes | No | Default | Yes | Default | No | Default | Yes | No | Default | Default | Default | Default | Default | Default | Default | Default | Default | Default | Default | [6 empty] | Yes | Default | No
[12 empty] | Yes | Default | Yes | Yes | Default | No | No | Default | Yes |  | Yes | Default | No | No | Default | Yes | Default |  | Default | Default | Default | Default | Yes | Default | No | No | Default | Yes | Default | Yes | Default | No | No | Default | Yes | Default | Default | Default | Default | Default | Default | Default | Default | Default | Default | Default | [6 empty] | Yes | Default | No
| 基本信息 |  |  |  | 产品线 | [6 empty] | 检查深度 |  |  | 带电、在线和停机 | [6 empty] | 系统类型 | [11 empty] | 系统性能 | 系统安全性低，尤其注意安全系统存在的隐患可能带来安全事故，还包括防爆使用和网络安全的隐患等，应及时采取措施消除隐患。 | 系统维护程度不足，注意增强系统维护力度，定期进行系统隐患检查，发现隐患和问题时应及时修复。 | 系统中存在大量产品面临产品淘汰/取消/废止，产品版本落后，备件及维护成本较高，建议及时准备进行系统升级改造。 | 系统中存在较多不规范的安装/组态/编程等，可能会对系统造成不确定的突发问题，建议与专业人员一同尽早恢复这些隐患。 | 综合评估系统负荷偏高，较高的系统负荷可能会导致系统停机、运行异常、系统反应迟滞、无法系统修改和增加等。建议及时调整系统负荷，必要时应对系统进行扩容改造。 | 系统中存在授权使用异常或不当，缺失授权或使用非正式授权都可能会出现系统运行异常的情况，建议补充必要的授权，如有授权损坏等可以联系官方进行恢复。 | 特定对象 | [22 empty] | 特定功能 | [145 empty] | [-1Y]表示：只有在上1条为“Yes/是”时，才能使用（不禁用）
*Lvl数量标识 | 选项内容 | 基本描述 | 用时 | 检查等同行标识 | PA | FA | Drive | Profibus | Profinet | 开发指定人 | 参考资料 | 基本系统检查 | 深入系统检查 | 全面系统检查 | 仅停机检查 | 仅在线检查 | 需CPU带电运行 | 需要离线项目 | 需独立送控制电 | 需完整送工作电 | 包含断电和送电 | AS控制系统 | OS操作系统 | 计算机系统 | 项目组态与程序 | 上位网络与通信 | 总线与下位通信 | 系统外围 | 驱动 | Master drive整流装置 | Master drive整流回馈装置 | Master drive AC-AC变频装置 | Master driveDC-AC逆变装置 | 系统可用性 | 系统安全性 | 系统维护评估 | 系统生命周期 | 系统规范性 | 系统负荷评估 | 授权有效性 | 01,00,N | 01,00,N | 02,00,Y | 02,03,N | 02,00,N | 02,05,N | 06,00,Y | 06,00,N | 06,00,N | 06,00,N | 02,00,N | 05,00,N | 05,00,N | 01,00,N | 02,00,N | 02,00,N | 02,00,N | 02,00,N | 02,00,N | 00,00,N | 02,00,N | 02,00,N | 02,00,N | 04,00,N | 02,00,Y | 04,00,N | 非预选选项 | 所属组称谓 | 订货号/型号(属性1) | 版本/检查数量(属性2) | 相关标识 | 准备工具 | 服务注意事项（用户配合） | 执行注意事项（工程师) | 操作步骤－中1 | 操作步骤－中2 | 操作步骤－中3 | 操作步骤－中4 | 操作步骤－中5 | 操作步骤－中6 | 操作步骤－中7 | 操作步骤－中8 | 操作步骤－中9 | 操作步骤－中10 | 操作步骤－中11 | 操作步骤－中12 | 参考链接－1 | 参考链接－2 | 参考链接－3 | 参考链接－4 | 参考链接－5 | 参考链接－6 | 参考链接－7 | 参考链接－8 | 参考链接－9 | 参考链接－10 | 测试结果数据名称－1 | 测试结果数据名称－2 | 测试结果数据名称－3 | 测试结果数据名称－4 | 测试结果数据名称－5 | 测试结果数据名称－6 | 测试结果数据名称－7 | 测试结果数据名称－8 | 测试结果数据名称－9 | 测试结果数据名称－10 | 测试结果数据名称－11 | 测试结果数据名称－12 | 测试结果数据名称－13 | 测试结果数据名称－14 | 测试结果数据名称－15 | 测试结果数据名称－16 | 测试结果数据名称－17 | 测试结果数据名称－18 | 测试结果数据名称－19 | 测试结果数据名称－20 | 测试结果数据类型－1 | 测试结果数据类型－2 | 测试结果数据类型－3 | 测试结果数据类型－4 | 测试结果数据类型－5 | 测试结果数据类型－6 | 测试结果数据类型－7 | 测试结果数据类型－8 | 测试结果数据类型－9 | 测试结果数据类型－10 | 测试结果数据类型－11 | 测试结果数据类型－12 | 测试结果数据类型－13 | 测试结果数据类型－14 | 测试结果数据类型－15 | 测试结果数据类型－16 | 测试结果数据类型－17 | 测试结果数据类型－18 | 测试结果数据类型－19 | 测试结果数据类型－20 | 权重 | 测试的评估结果－1 | 测试的评估结果－2 | 测试的评估结果－3 | 测试的评估结果－4 | 测试的评估结果－5 | 测试的评估结果－6 | 测试的评估结果－7 | 测试的评估结果－8 | 测试的评估结果－9 | 测试的评估结果－10 | 测试的评估结果－11 | 测试的评估结果－12 | 测试的文字建议－1 | 测试的文字建议－2 | 测试的文字建议－3 | 测试的文字建议－4 | 测试的文字建议－5 | 测试的文字建议－6 | 测试的文字建议－7 | 测试的文字建议－8 | 测试的文字建议－9 | 测试的文字建议－10 | 测试的文字建议－11 | 测试的文字建议－12 | 测试的文字建议－13 | 测试的文字建议－14 | 测试的文字建议－15 | 测试的文字建议－16 | 测试的文字建议－17 | 测试的文字建议－18 | 测试的文字建议－19 | 测试的文字建议－20 | 测试隐患文本－1 | 测试隐患文本－2 | 测试隐患文本－3 | 测试隐患文本－4 | 测试隐患文本－5 | 测试隐患文本－6 | 测试隐患文本－7 | 测试隐患文本－8 | 测试隐患文本－9 | 测试隐患文本－10 | 测试隐患文本－11 | 测试隐患文本－12 | 测试隐患文本－13 | 测试隐患文本－14 | 测试隐患文本－15 | 测试隐患文本－16 | 测试隐患文本－17 | 测试隐患文本－18 | 测试隐患文本－19 | 测试隐患文本－20 | 结果是否显示标识-1 | 结果是否显示标识-2 | 结果是否显示标识-3 | 结果是否显示标识-4 | 结果是否显示标识-5 | 结果是否显示标识-6 | 结果是否显示标识-7 | 结果是否显示标识-8 | 结果是否显示标识-9 | 结果是否显示标识-10 | 结果是否显示标识-11 | 结果是否显示标识-12 | 结果是否显示标识-13 | 结果是否显示标识-14 | 结果是否显示标识-15 | 结果是否显示标识-16 | 结果是否显示标识-17 | 结果是否显示标识-18 | 结果是否显示标识-19 | 结果是否显示标识-20 | 结果相关性-1 | 结果相关性-2 | 结果相关性-3 | 结果相关性-4 | 结果相关性-5 | 结果相关性-6 | 结果相关性-7 | 结果相关性-8 | 结果相关性-9 | 结果相关性-10 | 结果相关性-11 | 结果相关性-12 | 结果相关性-13 | 结果相关性-14 | 结果相关性-15 | 结果相关性-16 | 结果相关性-17 | 结果相关性-18 | 结果相关性-19 | 结果相关性-20 | 一键OK标识 | 前后对比需要标识 | 现场不可修复问题 | 备用布尔量属性 | 需录入报告设备清单
[41 empty] | 冗余CPU | 冗余 I/O | OS服务器-客户机 | 冗余OS服务器 | OS单站 | 冗余OS单站 | DP现场总线 | PA现场总线 | FF现场总线 | ProfiNet总线 | 面板Panel | 系统总线环网 | 终端总线环网 | 故障安全系统 | PH历史服务器 | CAS服务器 | AMS资产管理站 | Web操作站 | OPEN PCS 7 | CEMAT | BATCH | Route Control | DMZ (外网隔离) | SFC顺序控制 | 时钟同步 | SoE高精度时间戳
3 | 系统外围 | [5 empty] | Yes
2 | 电气室 | [5 empty] | Yes | [60 empty] | 电气室 | [165 empty] | no
1 | 环境检查 | [5 empty] | Yes
0 | 温度 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [15 empty] | Yes | [43 empty] | 温湿度仪 |  |  | 测量电气室温度。 | [21 empty] | 电气室内温度(℃) | [19 empty] | 4-数值 | [20 empty] | IF(AND(【1】>=0,【1】<=40),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】<0,"环境温度过低，可在室内安装暖气或者空调等设备，或者在柜内安装加热器。","") | IF(【1】>40,"环境温度过高，可在室内安装空调等设备，或者改善散热状况。",) | [18 empty] | IF(【1】<0,"环境温度过低，可造成电子元件运行不稳定。","") | IF(【1】>40,"环境温度过高，可造成装置运行温度过高，电子元件运行不稳定。","") | [18 empty] | 0-Always
0 | 湿度 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [15 empty] | Yes | [43 empty] | 温湿度仪 |  |  | 量电气室湿度。 | 确认机柜内是否有凝露。 | [20 empty] | 电气室内湿度(%) | 柜内是否有凝露 | [18 empty] | 4-数值 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【1】<=85,"OK","High") | IF(【2】="否","OK","High") | [10 empty] | IF(【1】>85,"环境湿度度过高，可在室内安装除湿设备，或者在柜内安装加热器。","") | [19 empty] | IF(【1】>85,"环境湿度度过高，设备的绝缘性能降低，爬电距离减小。","") | IF(【2】="是","凝露可造成设备的绝缘性能降低，爬电距离减小。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always
0 | 粉尘 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [15 empty] | Yes | [43 empty] | 强磁铁 |  |  | 观察机柜内的粉尘程度。 | 检查粉尘导电性。 | 检查现场是否有针对粉尘的有效防护措施。 | [19 empty] | 柜内是否有大量粉尘 | 粉尘是否导电 | 是否有对粉尘的有效防护 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(【1】="否","OK","High") | IF(AND(【2】="否",【3】="是"),"OK","High") | [10 empty] | IF(【1】="是","及时采取措施改善机柜间环境，避免过多粉尘影响系统散热等。","") | IF(【2】="是","及时采取措施改善机柜间环境，避免过多粉尘影响装置绝缘造成局部放电等。","") | [18 empty] | IF(【1】="是","粉尘过多可造成电气系统运行异常。","") | IF(【2】="是","粉尘导电可造成电气设备严重损坏。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [18 empty] | [-1Y] | [-2Y] | [18 empty] | Yes
0 | 是否封闭 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [15 empty] | Yes | [46 empty] | 观察电气室是否为封闭环境。 | [21 empty] | 电气室是否封闭 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","及时采取措施隔离电气室。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","可造成大量灰尘从车间进入电气室。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | 其他 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [14 empty] | Yes | [46 empty] | 查看周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如热水池，腐蚀性气体等。 | [21 empty] | 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="否","OK","Medium") | [11 empty] | IF(【1】="是","注意机柜间空气环境，注意密封隔离等，避免大量的腐蚀性气体进入。","") | [19 empty] | IF(【1】="是","腐蚀性气体或者水蒸气进入电气室会严重损坏电气设备。","") | [19 empty] | 0-Always
1 | 柜体检查 | [5 empty] | Yes
0 | 柜体 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [15 empty] | Yes | [46 empty] | 观察柜体安装是否平稳 | 观察柜体是否变形 | 检查柜门锁是否能正常使用 | 检查柜顶是否有防异物坠落措施 | [18 empty] | 柜体安装是否平稳 | 柜体是否正常无变形 | 柜门锁是否能正常使用 | 柜顶是否有防异物坠落措施 | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是"),"OK","Medium") | [11 empty] | IF(【1】="否","调整安装基座。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","底座不平稳，易造成柜体变形，柜内装置受力不均。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
0 | 通风孔 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [15 empty] | Yes | [46 empty] | 检查通风孔是否有滤棉 | 检查通风孔滤棉是否洁净 | [20 empty] | 通风孔是否有滤棉 | 通风孔滤棉是否洁净 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【1】="否","OK","High") | IF(【2】="是","OK","High") | [10 empty] | IF(【2】="否","清洁或者更换滤棉。","") | [19 empty] | IF(【2】="否","滤棉不干净，会造成进风量减小，影响装置散热。","") | [19 empty] | 0-Always | [20 empty] | [-1Y] | [19 empty] | Yes
0 | 柜底 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [15 empty] | Yes | [45 empty] | 柜底需用防火泥封堵 | 检查柜底是否封堵 | [21 empty] | 柜底是否封堵 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","用防火泥封堵柜底。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","可造成大量灰尘通过电缆沟进入柜内。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 其他 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [14 empty] | Yes | [46 empty] | 检查柜内其他元件是否正常 | [21 empty] | 柜内其他元件是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换损坏或者有隐患的元件。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","有隐患的元件会影响系统运行稳定型。","") | [19 empty] | 0-Always
1 | EMC检查 | [5 empty] | Yes
0 | 柜内接地铜排 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [15 empty] | Yes | [46 empty] | 接地铜排的截面积大小 | [21 empty] | 接地铜排截面积是否够大 | 接地线是否紧固牢靠并大面积接触铜排 | 接地线、各接地连接元件、铜排等是否锈蚀 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="否"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","请按要求与规范选取接地铜排截面积。","") | IF(【2】="否","接地线必须坚固牢靠，并大面积接触铜排。","") | IF(【3】="是","接地线/接地铜排等连接元件有锈蚀现象，请注意检查与更换。","") | [17 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="是"),"接地问题可能导致系统出现不稳定、通讯不稳定，以及很多EMC问题。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | Yes
0 | 信号线屏蔽 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [15 empty] | Yes | [46 empty] | 在接地系统中，各信号线屏蔽应大面积可靠连接系统保护地####铜排。 | [21 empty] | 信号线屏蔽接地是否规范 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","在接地系统中，各信号线屏蔽应大面积可靠连接系统保护地铜排。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","信号线屏蔽层不接地，将导致运行不稳定或者烧坏个别电路板。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 装置接地 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [15 empty] | Yes | [46 empty] | 检查所有装置接地端子是否有可靠接地，比如接地线截面####要求同接地线线径 。 | 变频器及其出线应与敏感设备或电缆的距离不得小于20cm | [20 empty] | 设备是否有可靠接地 | 变频器及其出线是否与其他电缆或设备有足够的距离 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","请检查确保变频设备的所有接地良好可靠。","") | IF(【2】="否","请注意保持变频器及变频器出线与其他设备或电缆的距离，建议不小于20cm。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","变频装置不接地将会产生很强的干扰。","") | IF(【2】="否","变频设备本身会产生比较大的干扰，控制电缆与动力电缆距离过近将会受到干扰。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
2 | 供电系统 | [5 empty] | Yes | [60 empty] | 供电系统 | [165 empty] | no
1 | 电网检查 | [5 empty] | Yes
0 | 电网类型 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [15 empty] | Yes | [46 empty] | 检查现场电网类型 | 观察变压器接线方式确定电网类型 | [20 empty] | 现场电网类型 | [19 empty] | 1-描述 | [72 empty] | 0-Always
0 | 变压器信息 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [14 empty] | Yes | [44 empty] | 需用户提供相关文档 |  | 查看变压器铭牌 | [21 empty] | 变压器一次电压(V) | 变压器二次电压(V) | 变压器容量(KVA) | 变压器型号 | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 1-描述 | [69 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
0 | 电网质量分析 |  | 5 |  |  |  | Yes | [6 empty] | Yes | [13 empty] | Yes | [43 empty] | 电网分析仪 |  |  | 用电网分析仪测量电网质量 | [21 empty] | 电网检测是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","改善电网。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","电网异常将会严重损坏装置。","") | [19 empty] | 0-Always
2 | 电机 | [66 empty] | 电机型号 | 设备名称 | 设备编号 | [163 empty] | no
1 | 电机检查 | [5 empty] | Yes
0 | 电机信息 |  | 5 |  |  |  | Yes | [20 empty] | Yes | [44 empty] | 电机铭牌如果不清楚，需要客户查找电机原始资料 |  | 查看电机铭牌 | [21 empty] | 电机额定功率(KW) | 电机额定电压(V) | 电机额定电流(A) | 电机额定转速(r/min) | 电机功率因数 | [15 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 1-描述 | [68 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
0 | 绝缘 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [14 empty] | Yes | [43 empty] | 绝缘测试仪 |  |  | 断开电机接线用绝缘表测量 | [21 empty] | 电机绝缘(MΩ) | 绝缘是否符合要求 | [18 empty] | 4-数值 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【2】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【2】="否","检查电机。","") | [19 empty] | IF(【2】="否","绝缘性能差可能会造成装置严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
0 | 直阻 |  | 5 |  |  |  | Yes | [6 empty] | Yes | [13 empty] | Yes | [43 empty] | LCR测试仪 |  |  | LCR测试仪测量 | [21 empty] | 电机直阻(Ω) | 直阻是否正常 | [18 empty] | 4-数值 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【2】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【2】="否","检查电机。","") | [19 empty] | IF(【2】="否","直阻异常将导致电机性能异常。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
3 | 驱动单元-Masterdrive | [5 empty] | Yes
2 | 整流单元 | [5 empty] | Yes | [60 empty] | 整流单元 | 订货号 | 序列号 | 设备编号 | [162 empty] | yes
1 | 维护前主回路检查 | [5 empty] | Yes
0 | 主回路相间阻值检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [22 empty] | Yes | [44 empty] | 测量主回路相间阻值 | [21 empty] | 进线相间阻值是否正常 | 直流母线间阻值是否正常 | 进线与直流母线间阻值是否正常 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","断电检查可控硅以及进线回路,更换故障元件。","") | IF(【2】="否","直流回路阻值过低，请确认直流回路无短路。若与逆变装置相连，则需断开，或者观察阻值是否有增加趋势。","") | IF(【3】="否","进线与直流母线阻值过低，请检查可控硅是否正常。","") | [17 empty] | IF(【1】="否","相间阻值过低可能造成短路故障。","") | IF(【2】="否","直流回路阻值过低可能造成电容以及连接在直流回路的其他设备损坏。","") | IF(【3】="否","进线与直流母线阻值过低，可控硅可能已经受损，上电可能造成严重损坏。","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | Yes
0 | 主回路对地阻值检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [22 empty] | Yes | [44 empty] | 测量主回路对地阻值 | [21 empty] | 进线对地阻值是否正常 | 直流母线对地阻值是否正常 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"主回路对地阻值过低，请检查可控硅是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | 进线相间阻值测量 |  | 5 |  |  |  | Yes | [22 empty] | Yes | [41 empty] | 万用表 |  |  | 测量L1-L2间阻值 | 测量L1-L3间阻值 | 测量L2-L3间阻值 | [19 empty] | L1/L2相间阻值(KΩ)： | L1/L3相间阻值(KΩ)： | L2/L3相间阻值(KΩ)： | [17 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [18 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10),"断电检查可控硅以及进线回路,更换故障元件。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10),"相间阻值过低可能造成短路故障。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | [38 empty] | Yes
0 | 直流母线阻值测量 |  | 5 |  |  |  | Yes | [22 empty] | Yes | [41 empty] | 万用表 |  |  | 测量C-D间阻值 | [21 empty] | C+/D-间阻值(KΩ)： | [19 empty] | 3-整数 | [20 empty] | IF(【1】>=10,"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】<10,"直流回路阻值过低，请确认直流回路无短路。若与逆变装置相连，则需断开，或者观察阻值是否有增加趋势","") | [19 empty] | IF(【1】<10,"直流回路阻值过低可能造成电容以及连接在直流回路的其他设备损坏。","") | [19 empty] | 1-Never | [40 empty] | Yes
0 | 进线与直流母线阻值测量 |  | 5 |  |  |  | Yes | [22 empty] | Yes | [41 empty] | 万用表 |  |  | 测量L1-C间阻值 | 测量L1-D间阻值 | 测量L2-C间阻值 | 测量L2-D间阻值 | 测量L3-C间阻值 | 测量L3-D间阻值 | [16 empty] | L1/C+间阻值(KΩ)： | L1/D-间阻值(KΩ)： | L2/C+间阻值(KΩ)： | L2/D-间阻值(KΩ)： | L3/C+间阻值(KΩ)： | L3/D-间阻值(KΩ)： | [14 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [15 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10,【4】>=10,【5】>=10,【6】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10),"进线与直流母线阻值过低，请检查可控硅是否正常。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10),"进线与直流母线阻值过低，可控硅可能已经受损，上电可能造成严重损坏。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | [35 empty] | Yes
0 | 主回路对地阻值测量 |  | 5 |  |  |  | Yes | [22 empty] | Yes | [41 empty] | 万用表 |  |  | 测量L1-PE间阻值 | 测量L2-PE间阻值 | 测量L3-PE间阻值 | 测量C-PE间阻值 | 测量D-PE间阻值 | [17 empty] | L1/PE间阻值(KΩ)： | L2/PE间阻值(KΩ)： | L3/PE间阻值(KΩ)： | C+/PE间阻值： | D-/PE间阻值(KΩ)： | [15 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [16 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10,【4】>=10,【5】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10),"主回路对地阻值过低，请检查可控硅是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | [36 empty] | Yes
1 | 解体后清洁 | [5 empty] | Yes
0 | 清洁电路板 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [16 empty] | Yes | [41 empty] | 防静电腕带、防静电毛刷、防静电袋、电子清洁剂、吹风机等 |  | 清洁电路板必须佩戴防静电腕带，如果需要用电子清洁剂，一定要佩戴正确的防护劳保，如果需要用毛刷清洁，必须用防静电毛刷。 | 清洁CUR板 | 清洁PER板 | [20 empty] | CUR板是否已清洁干净 | PER板是否已清洁干净 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | 清洁晶闸管/晶闸管组件 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [16 empty] | Yes | [41 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁晶闸管 | 清洁散热片 | 清洁阻容元件 | [19 empty] | 晶闸管是否已清洁干净 | 散热片是否已清洁干净 | 阻容回路是否已清洁干净 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 清洁风机 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [16 empty] | Yes | [41 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁风机 | 清洁风机壳体 | 清洁风机电容 | [19 empty] | 风机是否已清洁干净 | 风机壳体是否已清洁干净 | 风机电容是否已清洁干净 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 清洁电流互感器 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [16 empty] | Yes | [41 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁电流互感器 | [21 empty] | 电流互感器是否已清洁干净 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 清洁线束以及铜排 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [16 empty] | Yes | [41 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁装置内部控制电缆 | 清洁装置动力电缆 | 清洁铜排 | [19 empty] | 装置内部控制电缆是否已清洁干净 | 装置动力电缆是否已清洁干净 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","Low") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | 清洁外壳以及其它结构件 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [16 empty] | Yes | [41 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁装置外壳 | 清洁装置内部其他结构件 | [20 empty] | 装置外壳是否已清洁干净 | 其他结构件是否已清洁干净 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","Low") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | 超声波清洗机清洗 |  | 5 |  |  |  | Yes | [6 empty] | Yes | [15 empty] | Yes | [41 empty] | 超声波清洗机 | 需要客户提供大量清水 |  | 组装清洗机烘干机，将电源接好 | 将清洁剂和水按比例配好 | 清洗元件 | 烘干元件 | [18 empty] | 清洗机以及烘干机是否已组装好且接好电源 | 清洗剂是否已按比例配好 | 元件是否已清洗干净 | 元件是否已烘干 | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [36 empty] | YYYY | Yes
0 | 其它 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [16 empty] | Yes | [44 empty] | 清洁柜体 | 清洁其他低压元件 | 清洁电缆 | [19 empty] | 柜体，柜底是否已清洁干净 | 其他低压元件是否已清洁干净 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","Low") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
1 | 元件性能检测 | [5 empty] | Yes
0 | CUR、PER检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [16 empty] | Yes | [41 empty] | 万用表 |  |  | 光线充足的地方目测CUR板 | 光线充足的地方目测CUR板 | PER板测量熔断器 | [19 empty] | CUR是否正常，无腐蚀 | PER板是否正常，无腐蚀 | PER板熔断器是否正常 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"更换损坏或腐蚀的电路板。","") | IF(【3】="否","更换风机电源保险。","") | [18 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"电路板损坏或者腐蚀会使装置运行不稳定，意外停机可能性增大。","") | IF(【3】="否","风机保险损坏导致冷却风机不能工作，使装置运行温度升高，装置故障率增加。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 电容板测量容值 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [16 empty] | Yes | [41 empty] | 万用表 |  |  | 测量电容板电容值，与标称做对比 | [21 empty] | 电容板测量值与标称值是否一致（差值≤5%） | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换阻容吸收板。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","阻容吸收板损坏可能会造成可控硅损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 晶闸管触发阻值 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [16 empty] | Yes | [41 empty] | 万用表 |  |  | 测量V11触发阻值 | 测量V13触发阻值 | 测量V15触发阻值 | 测量V14触发阻值 | 测量V16触发阻值 | 测量V12触发阻值 | [16 empty] | V11触发阻值(Ω)： | V13触发阻值(Ω)： | V15触发阻值(Ω)： | V14触发阻值(Ω)： | V16触发阻值(Ω)： | V12触发阻值(Ω)： | [14 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [15 empty] | IF(AND(【1】>=5,【1】<=30,【2】>=5,【2】<=30,【3】>=5,【3】<=30,【4】>=5,【4】<=30,【5】>=5,【5】<=30,【6】>=5,【6】<=30),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<5,【2】<5,【3】<5,【4】<5,【5】<5,【6】<5,【1】>30,【2】>30,【3】>30,【4】>30,【5】>30,【6】>30),"更换损坏的可控硅。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<5,【2】<5,【3】<5,【4】<5,【5】<5,【6】<5,【1】>30,【2】>30,【3】>30,【4】>30,【5】>30,【6】>30),"触发阻值异常会造成可控硅不能可靠触发，使直流电压不稳定或者带载运行时直流电压跌落。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [35 empty] | Yes
0 | 晶闸管正向耐压测试 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [16 empty] | Yes | [41 empty] | 绝缘测量仪 |  |  | 测量V11正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V13正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V15正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V14正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V16正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V12正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | [16 empty] | V11正向耐压测试(MΩ)： | V13正向耐压测试(MΩ)： | V15正向耐压测试(MΩ)： | V14正向耐压测试(MΩ)： | V16正向耐压测试(MΩ)： | V12正向耐压测试(MΩ)： | [14 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [15 empty] | IF(AND(【1】>=2,【2】>=2,【3】>=2,【4】>=2,【5】>=2,【6】>=2),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<2,【2】<2,【3】<2,【4】<2,【5】<2,【6】<2),"更换损坏的可控硅。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<2,【2】<2,【3】<2,【4】<2,【5】<2,【6】<2),"耐压阻值过低，可能造成过压击穿。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [35 empty] | Yes
0 | 晶闸管反向耐压测试 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [16 empty] | Yes | [41 empty] | 绝缘测量仪 |  |  | 测量V11反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V13反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V15反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V14反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V16反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V12反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | [16 empty] | V11反向耐压测试(MΩ)： | V13反向耐压测试(MΩ)： | V15反向耐压测试(MΩ)： | V14反向耐压测试(MΩ)： | V16反向耐压测试(MΩ)： | V12反向耐压测试(MΩ)： | [14 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [15 empty] | IF(AND(【1】>=2,【2】>=2,【3】>=2,【4】>=2,【5】>=2,【6】>=2),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<2,【2】<2,【3】<2,【4】<2,【5】<2,【6】<2),"更换损坏的可控硅。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<2,【2】<2,【3】<2,【4】<2,【5】<2,【6】<2),"耐压阻值过低，可能造成过压击穿。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [35 empty] | Yes
0 | 测量阻容吸收回路电阻 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [16 empty] | Yes | [41 empty] | 万用表 |  |  | 检查组容吸收回路电阻标称值 | 测量V11阻容吸收回路电阻 | 测量V13阻容吸收回路电阻 | 测量V15阻容吸收回路电阻 | 测量V14阻容吸收回路电阻 | 测量V16阻容吸收回路电阻 | 测量V12阻容吸收回路电阻 | [15 empty] | 电阻标称值(Ω)： | V11阻容吸收电阻值(Ω)： | V13阻容吸收电阻值(Ω)： | V15阻容吸收电阻值(Ω)： | V14阻容吸收电阻值(Ω)： | V16阻容吸收电阻值(Ω)： | V12阻容吸收电阻值(Ω)： | [13 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [14 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1,【3】/【1】>=0.9,【3】/【1】<=1.1,【4】/【1】>=0.9,【4】/【1】<=1.1,【5】/【1】>=0.9,【5】/【1】<=1.1,【6】/【1】>=0.9,【6】/【1】<=1.1,【7】/【1】>=0.9,【7】/【1】<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"更换损坏的可控硅组件。","") | [19 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"阻容吸收回路异常可能会造成可控硅损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [34 empty] | Yes
0 | 测量阻容吸收回路电容 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [16 empty] | Yes | [41 empty] | 万用表 |  |  | 检查组容吸收回路电容标称值 | 测量V11阻容吸收回路电容 | 测量V13阻容吸收回路电容 | 测量V15阻容吸收回路电容 | 测量V14阻容吸收回路电容 | 测量V16阻容吸收回路电容 | 测量V12阻容吸收回路电容 | [15 empty] | 电容标称值(µF)： | V11阻容吸收电容值(µF)： | V13阻容吸收电容值(µF)： | V15阻容吸收电容值(µF)： | V14阻容吸收电容值(µF)： | V16阻容吸收电容值(µF)： | V12阻容吸收电容值(µF)： | [13 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [14 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1,【3】/【1】>=0.9,【3】/【1】<=1.1,【4】/【1】>=0.9,【4】/【1】<=1.1,【5】/【1】>=0.9,【5】/【1】<=1.1,【6】/【1】>=0.9,【6】/【1】<=1.1,【7】/【1】>=0.9,【7】/【1】<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"更换损坏的可控硅组件。","") | [19 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"阻容吸收回路异常可能会造成可控硅损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [34 empty] | Yes
0 | 风机检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [16 empty] | Yes | [41 empty] | 万用表 |  |  | 检查风机电容标称值 | 检测风机电容，若只有一个电容则风机电容2填0 | 拨动风机叶片观察风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 检查风机外观以及结构件是否完整 | 风机绕组测量 | [17 empty] | 风机电容标称值(µF)： | 风机1电容值(µF)： | 是否存在第二个电容 | 风机2电容值(µF)： | 风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 风机外观以及结构件是否完整 | [14 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | [15 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【4】/【1】>=0.9,【4】/【1】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【5】="是",【6】="是"),"OK","High") | [9 empty] | IF(OR(【2】/【1】>1.1,【2】/【1】<0.9),"更换电容","") | IF(OR(【4】/【1】>1.1,【4】/【1】<0.9),"更换电容","") | IF(OR(【5】="否",【6】="否"),"更换风机或其他损坏的机械结构。","") | [17 empty] | IF(OR(【2】/【1】>1.1,【2】/【1】<0.9),"电容损坏或者特性下降将导致风机无法启动或者风量降低，影响装置散热性能，长久运行或将导致异常停机和降低其他元件使用寿命","") | IF(OR(【4】/【1】>1.1,【4】/【1】<0.9),"电容损坏或者特性下降将导致风机无法启动或者风量降低，影响装置散热性能，长久运行或将导致异常停机和降低其他元件使用寿命","") | IF(【5】="否","风机运行不平稳既导致进风量降低，降低冷却效果。又增加了与周围防护壳刮蹭的风险","") | IF(【6】="否","风机结构损坏导致进风量降低，降低冷却效果。又增加了风扇与周围防护壳刮蹭的风险","") | [16 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [17 empty] | [-1Y] | [17 empty] | Yes
0 | 温度传感器检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [16 empty] | Yes | [41 empty] | 万用表 |  |  | 测量温度传感器阻值 | [21 empty] | 温度传感器1阻值(Ω)： | 温度传感器2阻值(Ω)： | 温度传感器3阻值(Ω)： | [17 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [18 empty] | IF(AND(【1】>=90,【1】<=110),"OK","High") | IF(AND(【2】>=90,【2】<=110),"OK","High") | IF(AND(【3】>=90,【3】<=110),"OK","High") | [9 empty] | IF(OR(【1】>110,【1】<90),"更换温度传感器","") | IF(OR(【2】>110,【2】<90),"更换温度传感器","") | IF(OR(【3】>110,【3】<90),"更换温度传感器","") | [17 empty] | IF(OR(【1】>110,【1】<90),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | IF(OR(【2】>110,【2】<90),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | IF(OR(【3】>110,【3】<90),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | [17 empty] | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [38 empty] | Yes
0 | 电流互感器检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [16 empty] | Yes | [41 empty] | 万用表 |  |  | 用万用表测量CT特性 | [21 empty] | 测试结果是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换CT。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","电流检测不准确，严重影响装置运行。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 熔断器检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [16 empty] | Yes | [41 empty] | 万用表 |  |  | 测量熔断器 | [21 empty] | 熔断器是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换熔断器。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","装置无法运行。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 线束检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [16 empty] | Yes | [44 empty] | 外观检查是否有老裂，腐蚀 | 检查线束插头是否可靠 | [20 empty] | 线束是否有裂痕，腐蚀 | 插头是否紧固 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="否",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="是","更换线束。","") | IF(【2】="否","重新紧固插头。","") | [18 empty] | IF(【1】="是","线束老裂或者腐蚀会造成断路或者短路，轻则故障停机，重则损坏装置。","") | IF(【2】="否","插头松动，会造成装置意外停机。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | NY | Yes
1 | 组装后整体检测 | [5 empty] | Yes
0 | 连接可靠性检查 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [17 empty] | Yes | [44 empty] | 主回路连接可靠性检查 | 控制回路连接可靠性检查 | [20 empty] | 主回路连接是否可靠 | 控制回路连接是否可靠 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","重新紧固松动的控制线。","") | IF(【2】="否","重新紧固松动的动力线。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","控制线松动影响装置运行稳定型。","") | IF(【2】="否","动力线松动将会造成局部电流异常发热异常。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY
0 | 安装扭矩检测 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | Yes | [16 empty] | Yes | [41 empty] | 扭矩扳手 |  | 在组装过程中就要用扭矩扳手互相检查，对关键螺丝做Mark | 1.8牛米检查 | 3牛米检查 | 6牛米检查 | 13牛米检查 | [18 empty] | 1.8牛米检查是否正常 | 3牛米检查是否正常 | 6牛米检查是否正常 | 13牛米检查是否正常 | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否"),"重新按标准扭矩拧紧，且检查元件是否已经被损伤。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否"),"安装扭矩异常可能造成运行异常，也可能造成元件损伤。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [36 empty] | YYYY
0 | 绝缘检测 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | Yes | [16 empty] | Yes | [41 empty] | 绝缘测量仪 |  |  | 用五点短接发测试装置绝缘 | [21 empty] | 所用电压等级(V)： | 绝缘阻值(MΩ)： | [18 empty] | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(【2】>=1,"OK","High") | [11 empty] | IF(【2】<1,"检查引起绝缘低的原因","") | [19 empty] | IF(【2】<1,"绝缘过低将会对装置造成严重损伤","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
0 | 主回路相间阻值检测 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | Yes | [16 empty] | Yes | [44 empty] | 测量主回路相间阻值 | [21 empty] | 进线相间阻值是否正常 | 直流母线间阻值是否正常 | 进线与直流母线间阻值是否正常 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","断电检查可控硅以及进线回路,更换故障元件。","") | IF(【2】="否","直流回路阻值过低，请确认直流回路无短路。若与逆变装置相连，则需断开，或者观察阻值是否有增加趋势。","") | IF(【3】="否","进线与直流母线阻值过低，请检查可控硅是否正常。","") | [17 empty] | IF(【1】="否","相间阻值过低可能造成短路故障。","") | IF(【2】="否","直流回路阻值过低可能造成电容以及连接在直流回路的其他设备损坏。","") | IF(【3】="否","进线与直流母线阻值过低，可控硅可能已经受损，上电可能造成严重损坏。","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY
0 | 主回路对地阻值检测 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | Yes | [16 empty] | Yes | [44 empty] | 测量主回路对地阻值 | [21 empty] | 进线对地阻值是否正常 | 直流母线对地阻值是否正常 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"主回路对地阻值过低，请检查可控硅是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY
0 | 进线相间阻值测量 |  | 5 |  |  |  | Yes | [22 empty] | Yes | [41 empty] | 万用表 |  |  | 测量L1-L2间阻值 | 测量L1-L3间阻值 | 测量L2-L3间阻值 | [19 empty] | L1/L2相间阻值(KΩ)： | L1/L3相间阻值(KΩ)： | L2/L3相间阻值(KΩ)： | [17 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [18 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10),"断电检查可控硅以及进线回路,更换故障元件。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10),"相间阻值过低可能造成短路故障。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never
0 | 直流母线阻值测量 |  | 5 |  |  |  | Yes | [22 empty] | Yes | [41 empty] | 万用表 |  |  | 测量C-D间阻值 | [21 empty] | C+/D-间阻值(KΩ)： | [19 empty] | 3-整数 | [20 empty] | IF(【1】>=10,"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】<10,"直流回路阻值过低，请确认直流回路无短路。若与逆变装置相连，则需断开，或者观察阻值是否有增加趋势","") | [19 empty] | IF(【1】<10,"直流回路阻值过低可能造成电容以及连接在直流回路的其他设备损坏。","") | [19 empty] | 1-Never
0 | 进线与直流母线阻值测量 |  | 5 |  |  |  | Yes | [22 empty] | Yes | [41 empty] | 万用表 |  |  | 测量L1-C间阻值 | 测量L1-D间阻值 | 测量L2-C间阻值 | 测量L2-D间阻值 | 测量L3-C间阻值 | 测量L3-D间阻值 | [16 empty] | L1/C+间阻值(KΩ)： | L1/D-间阻值(KΩ)： | L2/C+间阻值(KΩ)： | L2/D-间阻值(KΩ)： | L3/C+间阻值(KΩ)： | L3/D-间阻值(KΩ)： | [14 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [15 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10,【4】>=10,【5】>=10,【6】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10),"进线与直流母线阻值过低，请检查可控硅是否正常。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10),"进线与直流母线阻值过低，可控硅可能已经受损，上电可能造成严重损坏。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never
0 | 主回路对地阻值测量 |  | 5 |  |  |  | Yes | [22 empty] | Yes | [41 empty] | 万用表 |  |  | 测量L1-PE间阻值 | 测量L2-PE间阻值 | 测量L3-PE间阻值 | 测量C-PE间阻值 | 测量D-PE间阻值 | [17 empty] | L1/PE间阻值(KΩ)： | L2/PE间阻值(KΩ)： | L3/PE间阻值(KΩ)： | C+/PE间阻值(KΩ)： | D-/PE间阻值(KΩ)： | [15 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [16 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10,【4】>=10,【5】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10),"主回路对地阻值过低，请检查可控硅是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never
1 | 送电测试 | [5 empty] | Yes
0 | 电源检查 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [17 empty] | Yes | [41 empty] | 万用表 |  |  | 220VAC检查 | 24VDC检查 | [20 empty] | 220VAV检测值(V)： | 24VDC检测值(V)： | [18 empty] | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(AND(1.1>=【1】/220>=0.9,1.1>=【2】/24>=0.9),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】/220<=0.9,【1】/220>=1.1),"调节电源至允许范围以内。","") | IF(OR(【2】/24<=0.9,【2】/24>=1.1),"调节电源至合理范围。","") | [18 empty] | IF(OR(【1】/220<0.9,【1】/220>1.1),"电源异常可能导致电路板和冷却风机工作不稳定。","") | IF(OR(【2】/24<0.9,【2】/24>1.1),"电源异常可能导致电路板工作不稳定，。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | 面板显示状态检查 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [17 empty] | Yes | [44 empty] | 送控制电后，观察面板显示是否正常无故障 | [21 empty] | PMU显示是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","查找异常原因。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","若有故障则不能正常启动装置。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | 晶闸管测试 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [16 empty] | Yes | [43 empty] | P353=1 | 修改参数 P353=1,然后运行装置做晶闸管检测 | [21 empty] | 晶闸管测试是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","查找异常原因。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","晶闸管异常，将导致装置不能可靠运行，强制送电可能会严重损坏装置。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 直流电压检测 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [17 empty] | Yes | [41 empty] | 万用表 |  | r006 | 查看参数r006,与实际直流电压做比较 | [21 empty] | r006显示电压与测量值是否一致 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换电源板。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","运行会报故障。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | 风机运行检测 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [17 empty] | Yes | [44 empty] | 观察风机运行方向是否正常 | 听风机运行声音是否正常 | 检查装置运行时间是否超过50000小时(r013) | [19 empty] | 风机旋转方向是否正常 | 风机旋转声音是否正常 | 风机运行时间（从最后一次恢复工厂设置算起，hours）： | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】<=50000,),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更改接线。","") | IF(【2】="否","检查固定螺丝是否紧固，轴承是否转动灵活。","") | IF(【3】>=50000,"更换风扇。","") | [17 empty] | IF(【1】="否","风机旋转方向错误会导致散热严重不足，使装置由于超温停机，减少功率元件使用寿命。","") | IF(【2】="否","风机异响，若是紧固不牢则可能越来越松，若是轴承不灵活，则会加快轴承磨损速度。","") | IF(【3】>50000,"风扇已到使用寿命，性能下降，已经不能满足装置的散热要求，长期运行将会使装置运行温度偏高，造成故障率升高和减少其他元件使用寿命。","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | Yes
0 | 检测电柜进风口风速 |  | 5 |  |  |  | Yes | [22 empty] | Yes | [41 empty] | 风速测试仪 |  |  | 用风速测试仪测试进风口风速，根据进风口面积算风量：风量（立方米/秒）=风速（米/秒）*面积（平方米） | [21 empty] | 进风量(M³/S)： | 是否符合装置要求 | [18 empty] | 4-数值 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【2】="是","OK","Medium") | [11 empty] | IF(【2】="否","检查滤网是否清洁，出风口是否被堵塞。","") | [19 empty] | IF(【2】="否","风量不足将不能使装置充分散热，会使装置温度过高。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
0 | 热成像仪检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [6 empty] | Yes | [15 empty] | Yes | [41 empty] | 热成像仪 |  |  | 空载运行1小时后检测 | 带在运行1小时后检测 | 温度是否正常 | [19 empty] | 空载运行时温度情况 | 带载运行时温度情况 | 温度是否正常 | [17 empty] | 1-描述 | 1-描述 | 0-是否 | [18 empty] | IF(【3】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【3】="否","检查导致该部位温度过高的原因，首先查看是否因接触不良导致，若仍未解决，需西门子驱动专家进行诊断。","") | [19 empty] | IF(【3】="否","局部温度过高会加剧该位置元件老化损坏，或使装置严重受损。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | Yes
2 | 整流回馈单元 | [5 empty] | Yes | [60 empty] | 整流回馈单元 | 订货号 | 序列号 | 设备编号 | [162 empty] | yes
1 | 维护前主回路检查 | [5 empty] | Yes
0 | 主回路相间阻值检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [23 empty] | Yes | [43 empty] | 测量主回路相间阻值 | [21 empty] | 进线相间阻值是否正常 | 直流母线间阻值是否正常 | 进线与直流母线间阻值是否正常 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","断电检查可控硅以及进线回路,更换故障元件。","") | IF(【2】="否","直流回路阻值过低，请确认直流回路无短路。若与逆变装置相连，则需断开，或者观察阻值是否有增加趋势。","") | IF(【3】="否","进线与直流母线阻值过低，请检查可控硅是否正常。","") | [17 empty] | IF(【1】="否","相间阻值过低可能造成短路故障。","") | IF(【2】="否","直流回路阻值过低可能造成电容以及连接在直流回路的其他设备损坏。","") | IF(【3】="否","进线与直流母线阻值过低，可控硅可能已经受损，上电可能造成严重损坏。","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 主回路对地阻值检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [23 empty] | Yes | [43 empty] | 测量主回路对地阻值 | [21 empty] | 进线对地阻值是否正常 | 直流母线对地阻值是否正常 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"主回路对地阻值过低，请检查可控硅是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | 进线相间阻值测量 |  | 5 |  |  |  | Yes | [23 empty] | Yes | [40 empty] | 万用表 |  |  | 测量L1-L2间阻值 | 测量L1-L3间阻值 | 测量L2-L3间阻值 | 测量T1-T2间阻值 | 测量T1-T3间阻值 | 测量T2-T3间阻值 | [16 empty] | L1/L2相间阻值(KΩ)： | L1/L3相间阻值(KΩ)： | L2/L3相间阻值(KΩ)： | T1/T2相间阻值(KΩ)： | T1/T3相间阻值(KΩ)： | T2/T3相间阻值(KΩ)： | [14 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [15 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10,【4】>=10,【5】>=10,【6】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10),"断电检查可控硅以及进线回路,更换故障元件。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10),"相间阻值过低可能造成短路故障。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | [35 empty] | Yes
0 | 直流母线阻值测量 |  | 5 |  |  |  | Yes | [23 empty] | Yes | [40 empty] | 万用表 |  |  | 测量C-D间阻值 | [21 empty] | C+/D-间阻值(KΩ)： | [19 empty] | 3-整数 | [20 empty] | IF(【1】>=10,"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】<10,"直流回路阻值过低，请确认直流回路无短路。若与逆变装置相连，则需断开，或者观察阻值是否有增加趋势","") | [19 empty] | IF(【1】<10,"直流回路阻值过低可能造成电容以及连接在直流回路的其他设备损坏。","") | [19 empty] | 1-Never | [40 empty] | Yes
0 | 进线与直流母线阻值测量 |  | 5 |  |  |  | Yes | [23 empty] | Yes | [40 empty] | 万用表 |  |  | 测量L1-C间阻值 | 测量L1-D间阻值 | 测量L2-C间阻值 | 测量L2-D间阻值 | 测量L3-C间阻值 | 测量L3-D间阻值 | 测量T1-C间阻值 | 测量T1-D间阻值 | 测量T2-C间阻值 | 测量T2-D间阻值 | 测量T3-C间阻值 | 测量T3-D间阻值 | [10 empty] | L1/C+间阻值(KΩ)： | L1/D-间阻值(KΩ)： | L2/C+间阻值(KΩ)： | L2/D-间阻值(KΩ)： | L3/C+间阻值(KΩ)： | L3/D-间阻值(KΩ)： | T1/C+间阻值： | T1/D-间阻值(KΩ)： | T2/C+间阻值(KΩ)： | T2/D-间阻值(KΩ)： | T3/C+间阻值(KΩ)： | T3/D-间阻值(KΩ)： | [8 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10,【4】>=10,【5】>=10,【6】>=10,【7】>=10,【8】>=10,【9】>=10,【10】>=10,【11】>=10,【12】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10),"进线与直流母线阻值过低，请检查可控硅是否正常。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10),"进线与直流母线阻值过低，可控硅可能已经受损，上电可能造成严重损坏。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | [29 empty] | Yes
0 | 主回路对地阻值测量 |  | 5 |  |  |  | Yes | [23 empty] | Yes | [40 empty] | 万用表 |  |  | 测量L1-PE间阻值 | 测量L2-PE间阻值 | 测量L3-PE间阻值 | 测量T1-PE间阻值 | 测量T2-PE间阻值 | 测量T3-PE间阻值 | 测量C-PE间阻值 | 测量D-PE间阻值 | [14 empty] | L1/PE间阻值(KΩ)： | L2/PE间阻值(KΩ)： | L3/PE间阻值(KΩ)： | T1/PE间阻值(KΩ)： | T2/PE间阻值(KΩ)： | T3/PE间阻值(KΩ)： | C+/PE间阻值： | D-/PE间阻值(KΩ)： | [12 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [13 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10,【4】>=10,【5】>=10,【6】>=10,【7】>=10,【8】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10),"主回路对地阻值过低，请检查可控硅是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | [33 empty] | Yes
1 | 解体后清洁 | [5 empty] | Yes
0 | 清洁电路板 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [17 empty] | Yes | [40 empty] | 防静电腕带、防静电毛刷、防静电袋、电子清洁剂、吹风机等 |  | 清洁电路板必须佩戴防静电腕带，如果需要用电子清洁剂，一定要佩戴正确的防护劳保，如果需要用毛刷清洁，必须用防静电毛刷。 | 清洁CUR板 | 清洁PER板 | [20 empty] | CUR板是否已清洁干净 | PER板是否已清洁干净 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YY | Yes
0 | 清洁晶闸管/晶闸管组件 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [17 empty] | Yes | [40 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸，拆装工具等 |  |  | 清洁晶闸管 | 清洁散热片 | 清洁阻容元件 | [19 empty] | 晶闸管是否已清洁干净 | 散热片是否已清洁干净 | 阻容回路是否已清洁干净 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 清洁风机 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [17 empty] | Yes | [40 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁风机 | 清洁风机壳体 | 清洁风机电容 | [19 empty] | 风机是否已清洁干净 | 风机壳体是否已清洁干净 | 风机电容是否已清洁干净 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 清洁电流互感器 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [17 empty] | Yes | [40 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁电流互感器 | [21 empty] | 电流互感器是否已清洁干净 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 清洁线束以及铜排 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [17 empty] | Yes | [40 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁装置内部控制电缆 | 清洁装置动力电缆 | 清洁铜排 | [19 empty] | 装置内部控制电缆是否已清洁干净 | 装置动力电缆是否已清洁干净 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","Low") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | 清洁外壳以及其它结构件 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [17 empty] | Yes | [40 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁装置外壳 | 清洁装置内部其他结构件 | [20 empty] | 装置外壳是否已清洁干净 | 其他结构件是否已清洁干净 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","Low") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | 超声波清洗机清洗 |  | 5 |  |  |  | Yes | [6 empty] | Yes | [16 empty] | Yes | [40 empty] | 超声波清洗机 | 需要客户提供大量清水 |  | 组装清洗机烘干机，将电源接好 | 将清洁剂和水按比例配好 | 清洗元件 | 烘干元件 | [18 empty] | 清洗机以及烘干机是否已组装好且接好电源 | 清洗剂是否已按比例配好 | 元件是否已清洗干净 | 元件是否已烘干 | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [36 empty] | YYYY | Yes
0 | 其它 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [17 empty] | Yes | [43 empty] | 清洁柜体 | 清洁其他低压元件 | 清洁柜内其他电缆 | [19 empty] | 柜体，柜底是否已清洁干净 | 其他低压元件是否已清洁干净 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","Low") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
1 | 元件性能检测 | [5 empty] | Yes
0 | CUR、PER检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [17 empty] | Yes | [40 empty] | 万用表 |  |  | 光线充足的地方目测CUR板 | 光线充足的地方目测PER板 | PER板测量熔断器 | [19 empty] | CUR是否正常，无腐蚀 | PER板是否正常，无腐蚀 | PER板熔断器是否正常 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"更换损坏或腐蚀的电路板。","") | IF(【3】="否","更换风机电源保险。","") | [18 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"电路板损坏或者腐蚀会使装置运行不稳定，意外停机可能性增大。","") | IF(【3】="否","风机保险损坏导致冷却风机不能工作，使装置运行温度升高，装置故障率增加。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 电容板测量容值 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [17 empty] | Yes | [40 empty] | 万用表 |  |  | 测量电容板电容值，与标称做对比 | [21 empty] | 电容板测量值与标称值是否一致（差值≤5%） | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换阻容吸收板。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","阻容吸收板损坏可能会造成可控硅损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 晶闸管触发阻值 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [17 empty] | Yes | [40 empty] | 万用表 |  |  | 测量V11触发阻值 | 测量V13触发阻值 | 测量V15触发阻值 | 测量V14触发阻值 | 测量V16触发阻值 | 测量V12触发阻值 | 测量V24触发阻值 | 测量V26触发阻值 | 测量V22触发阻值 | 测量V21触发阻值 | 测量V23触发阻值 | 测量V25触发阻值 | [10 empty] | V11触发阻值(Ω)： | V13触发阻值(Ω)： | V15触发阻值(Ω)： | V14触发阻值(Ω)： | V16触发阻值(Ω)： | V12触发阻值(Ω)： | V24触发阻值(Ω)： | V26触发阻值(Ω)： | V22触发阻值(Ω)： | V21触发阻值(Ω)： | V23触发阻值(Ω)： | V25触发阻值(Ω)： | [8 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=5,【1】<=30,【2】>=5,【2】<=30,【3】>=5,【3】<=30,【4】>=5,【4】<=30,【5】>=5,【5】<=30,【6】>=5,【6】<=30,【7】>=5,【7】<=30,【8】>=5,【8】<=30,【9】>=5,【9】<=30,【10】>=5,【10】<=30,【11】>=5,【11】<=30,【12】>=5,【12】<=30),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<5,【2】<5,【3】<5,【4】<5,【5】<5,【6】<5,【7】<5,【8】<5,【9】<5,【10】<5,【11】<5,【12】<5,【1】>30,【2】>30,【3】>30,【4】>30,【5】>30,【6】>30,【7】>30,【8】>30,【9】>30,【10】>30,【11】>30,【12】>30),"更换损坏的可控硅。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<5,【2】<5,【3】<5,【4】<5,【5】<5,【6】<5,【7】<5,【8】<5,【9】<5,【10】<5,【11】<5,【12】<5,【1】>30,【2】>30,【3】>30,【4】>30,【5】>30,【6】>30,【7】>30,【8】>30,【9】>30,【10】>30,【11】>30,【12】>30),"触发阻值异常会造成可控硅不能可靠触发，使直流电压不稳定或者带载运行时直流电压跌落。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [29 empty] | Yes
0 | 晶闸管正向耐压测试 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [17 empty] | Yes | [40 empty] | 绝缘测量仪 |  |  | 测量V11正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V13正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V15正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V14正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V16正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V12正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V24正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V26正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V22正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V21正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V23正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V25正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | [10 empty] | V11正向耐压测试(MΩ)： | V13正向耐压测试(MΩ)： | V15正向耐压测试(MΩ)： | V14正向耐压测试(MΩ)： | V16正向耐压测试(MΩ)： | V12正向耐压测试(MΩ)： | V24正向耐压测试(MΩ)： | V26正向耐压测试(MΩ)： | V22正向耐压测试(MΩ)： | V21正向耐压测试(MΩ)： | V23正向耐压测试(MΩ)： | V25正向耐压测试(MΩ)： | [8 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=2,【2】>=2,【3】>=2,【4】>=2,【5】>=2,【6】>=2,【7】>=2,【8】>=2,【9】>=2,【10】>=2,【11】>=2,【12】>=2),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<2,【2】<2,【3】<2,【4】<2,【5】<2,【6】<2,【7】<2,【8】<2,【9】<2,【10】<2,【11】<2,【12】<2),"更换损坏的可控硅。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<2,【2】<2,【3】<2,【4】<2,【5】<2,【6】<2,【7】<2,【8】<2,【9】<2,【10】<2,【11】<2,【12】<2),"耐压阻值过低，可能造成过压击穿。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [29 empty] | Yes
0 | 晶闸管反向耐压测试 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [17 empty] | Yes | [40 empty] | 绝缘测量仪 |  |  | 测量V11反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V13反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V15反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V14反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V16反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V12反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V24反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V26反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V22反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V21反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V23反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V25反向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | [10 empty] | V11反向耐压测试(MΩ)： | V13反向耐压测试(MΩ)： | V15反向耐压测试(MΩ)： | V14反向耐压测试(MΩ)： | V16反向耐压测试(MΩ)： | V12反向耐压测试(MΩ)： | V24反向耐压测试(MΩ)： | V26反向耐压测试(MΩ)： | V22正向耐压测试(MΩ)： | V21反向耐压测试(MΩ)： | V23反向耐压测试(MΩ)： | V25反向耐压测试(MΩ)： | [8 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=2,【2】>=2,【3】>=2,【4】>=2,【5】>=2,【6】>=2,【7】>=2,【8】>=2,【9】>=2,【10】>=2,【11】>=2,【12】>=2),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<2,【2】<2,【3】<2,【4】<2,【5】<2,【6】<2,【7】<2,【8】<2,【9】<2,【10】<2,【11】<2,【12】<2),"更换损坏的可控硅。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<2,【2】<2,【3】<2,【4】<2,【5】<2,【6】<2,【7】<2,【8】<2,【9】<2,【10】<2,【11】<2,【12】<2),"耐压阻值过低，可能造成过压击穿。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [29 empty] | Yes
0 | 测量整流桥阻容吸收回路电阻 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [17 empty] | Yes | [40 empty] | 万用表 |  |  | 测量V11阻容吸收回路电阻 | 测量V13阻容吸收回路电阻 | 测量V15阻容吸收回路电阻 | 测量V14阻容吸收回路电阻 | 测量V16阻容吸收回路电阻 | 测量V12阻容吸收回路电阻 | 测量V24阻容吸收回路电阻 | 测量V26阻容吸收回路电阻 | 测量V22阻容吸收回路电阻 | 测量V21阻容吸收回路电阻 | 测量V23阻容吸收回路电阻 | 测量V25阻容吸收回路电阻 | [10 empty] | 电阻标称值(Ω)： | V11阻容吸收电阻值(Ω)： | V13阻容吸收电阻值(Ω)： | V15阻容吸收电阻值(Ω)： | V14阻容吸收电阻值(Ω)： | V16阻容吸收电阻值(Ω)： | V12阻容吸收电阻值(Ω)： | [13 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [14 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1,【3】/【1】>=0.9,【3】/【1】<=1.1,【4】/【1】>=0.9,【4】/【1】<=1.1,【5】/【1】>=0.9,【5】/【1】<=1.1,【6】/【1】>=0.9,【6】/【1】<=1.1,【7】/【1】>=0.9,【7】/【1】<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"更换损坏的可控硅组件。","") | [19 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"阻容吸收回路异常可能会造成可控硅损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [34 empty] | Yes
0 | 测量回馈桥阻容吸收回路电阻 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [17 empty] | Yes | [40 empty] | 万用表 |  |  | 测量V11阻容吸收回路电阻 | 测量V13阻容吸收回路电阻 | 测量V15阻容吸收回路电阻 | 测量V14阻容吸收回路电阻 | 测量V16阻容吸收回路电阻 | 测量V12阻容吸收回路电阻 | 测量V24阻容吸收回路电阻 | 测量V26阻容吸收回路电阻 | 测量V22阻容吸收回路电阻 | 测量V21阻容吸收回路电阻 | 测量V23阻容吸收回路电阻 | 测量V25阻容吸收回路电阻 | [10 empty] | 电阻标称值(Ω)： | V24阻容吸收电阻值(Ω)： | V26阻容吸收电阻值(Ω)： | V22阻容吸收电阻值(Ω)： | V21阻容吸收电阻值(Ω)： | V23阻容吸收电阻值(Ω)： | V25阻容吸收电阻值(Ω)： | [13 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [14 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1,【3】/【1】>=0.9,【3】/【1】<=1.1,【4】/【1】>=0.9,【4】/【1】<=1.1,【5】/【1】>=0.9,【5】/【1】<=1.1,【6】/【1】>=0.9,【6】/【1】<=1.1,【7】/【1】>=0.9,【7】/【1】<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"更换损坏的可控硅组件。","") | [19 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"阻容吸收回路异常可能会造成可控硅损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [34 empty] | Yes
0 | 测量整流桥阻容吸收回路电容 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [17 empty] | Yes | [40 empty] | 万用表 |  |  | 测量V11阻容吸收回路电容 | 测量V13阻容吸收回路电容 | 测量V15阻容吸收回路电容 | 测量V14阻容吸收回路电容 | 测量V16阻容吸收回路电容 | 测量V12阻容吸收回路电容 | 测量V24阻容吸收回路电容 | 测量V26阻容吸收回路电容 | 测量V22阻容吸收回路电容 | 测量V21阻容吸收回路电容 | 测量V23阻容吸收回路电容 | 测量V25阻容吸收回路电容 | [10 empty] | 电容标称值(µF)： | V11阻容吸收电容值(µF)： | V13阻容吸收电容值(µF)： | V15阻容吸收电容值(µF)： | V14阻容吸收电容值(µF)： | V16阻容吸收电容值(µF)： | V12阻容吸收电容值(µF)： | [13 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [14 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1,【3】/【1】>=0.9,【3】/【1】<=1.1,【4】/【1】>=0.9,【4】/【1】<=1.1,【5】/【1】>=0.9,【5】/【1】<=1.1,【6】/【1】>=0.9,【6】/【1】<=1.1,【7】/【1】>=0.9,【7】/【1】<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"更换损坏的可控硅组件。","") | [19 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"阻容吸收回路异常可能会造成可控硅损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [34 empty] | Yes
0 | 测量回馈桥阻容吸收回路电容 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [17 empty] | Yes | [40 empty] | 万用表 |  |  | 测量V11阻容吸收回路电容 | 测量V13阻容吸收回路电容 | 测量V15阻容吸收回路电容 | 测量V14阻容吸收回路电容 | 测量V16阻容吸收回路电容 | 测量V12阻容吸收回路电容 | 测量V24阻容吸收回路电容 | 测量V26阻容吸收回路电容 | 测量V22阻容吸收回路电容 | 测量V21阻容吸收回路电容 | 测量V23阻容吸收回路电容 | 测量V25阻容吸收回路电容 | [10 empty] | 电容标称值(µF)： | V24阻容吸收电容值(µF)： | V26阻容吸收电容值(µF)： | V22阻容吸收电容值(µF)： | V21阻容吸收电容值(µF)： | V23阻容吸收电容值(µF)： | V25阻容吸收电容值(µF)： | [13 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [14 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1,【3】/【1】>=0.9,【3】/【1】<=1.1,【4】/【1】>=0.9,【4】/【1】<=1.1,【5】/【1】>=0.9,【5】/【1】<=1.1,【6】/【1】>=0.9,【6】/【1】<=1.1,【7】/【1】>=0.9,【7】/【1】<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"更换损坏的可控硅组件。","") | [19 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【3】/【1】<0.9,【4】/【1】<0.9,【5】/【1】<0.9,【6】/【1】<0.9,【7】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1,【3】/【1】>1.1,【4】/【1】>1.1,【5】/【1】>1.1,【6】/【1】>1.1,【7】/【1】>1.1),"阻容吸收回路异常可能会造成可控硅损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [34 empty] | Yes
0 | 风机检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [17 empty] | Yes | [40 empty] | 万用表 |  |  | 检查风机电容标称值 | 检测风机电容，若只有一个电容则风机电容2填0 | 拨动风机叶片观察风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 检查风机外观以及结构件是否完整 | 风机绕组测量 | [17 empty] | 风机电容标称值(µF)： | 风机1电容值(µF)： | 风机2电容值(µF)： | 风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 风机外观以及结构件是否完整 | [15 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | [16 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【3】/【1】>=0.9,【3】/【1】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【4】="是",【5】="是"),"OK","High") | [9 empty] | IF(OR(【2】/【1】>1.1,【2】/【1】<0.9),"更换电容","") | IF(OR(【3】/【1】>1.1,【3】/【1】<0.9),"更换电容","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"更换风机或其他损坏的机械结构。","") | [17 empty] | IF(OR(【2】/【1】>1.1,【2】/【1】<0.9),"电容损坏或者特性下降将导致风机无法启动或者风量降低，影响装置散热性能，长久运行或将导致异常停机和降低其他元件使用寿命","") | IF(OR(【3】/【1】>1.1,【3】/【1】<0.9),"电容损坏或者特性下降将导致风机无法启动或者风量降低，影响装置散热性能，长久运行或将导致异常停机和降低其他元件使用寿命","") | IF(【4】="否","风机运行不平稳既导致进风量降低，降低冷却效果。又增加了与周围防护壳刮蹭的风险","") | IF(【5】="否","风机结构损坏导致进风量降低，降低冷却效果。又增加了风扇与周围防护壳刮蹭的风险","") | [16 empty] | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 0-Always | 0-Always | [36 empty] | Yes
0 | 温度传感器检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [17 empty] | Yes | [40 empty] | 万用表 |  |  | 测量温度传感器阻值 | [21 empty] | 温度传感器1阻值(Ω)： | 温度传感器2阻值(Ω)： | 温度传感器3阻值(Ω)： | [17 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [18 empty] | IF(AND(【1】>=90,【1】<=110),"OK","High") | IF(AND(【2】>=90,【2】<=110),"OK","High") | IF(AND(【3】>=90,【3】<=110),"OK","High") | [9 empty] | IF(OR(【1】>110,【1】<90),"更换温度传感器","") | IF(OR(【2】>110,【2】<90),"更换温度传感器","") | IF(OR(【3】>110,【3】<90),"更换温度传感器","") | [17 empty] | IF(OR(【1】>110,【1】<90),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | IF(OR(【2】>110,【2】<90),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | IF(OR(【3】>110,【3】<90),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | [17 empty] | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [38 empty] | Yes
0 | 电流互感器检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [17 empty] | Yes | [40 empty] | 万用表 |  |  | 用万用表测量CT特性 | [21 empty] | 测试结果是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换CT。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","电流检测不准确，严重影响装置运行。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 熔断器检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [17 empty] | Yes | [40 empty] | 万用表 |  |  | 测量熔断器 | [21 empty] | 熔断器是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换熔断器。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","装置无法运行。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 线束检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [17 empty] | Yes | [43 empty] | 外观检查是否有老裂，腐蚀 | 检查线束插头是否可靠 | [20 empty] | 线束是否有裂痕，腐蚀 | 插头是否紧固 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="否",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="是","更换线束。","") | IF(【2】="否","重新紧固插头。","") | [18 empty] | IF(【1】="是","线束老裂或者腐蚀会造成断路或者短路，轻则故障停机，重则损坏装置。","") | IF(【2】="否","插头松动，会造成装置意外停机。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | NY | Yes
1 | 组装后整体检测 | [5 empty] | Yes
0 | 连接可靠性检查 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [18 empty] | Yes | [43 empty] | 主回路连接可靠性检查 | 控制回路连接可靠性检查 | [20 empty] | 主回路连接是否可靠 | 控制回路连接是否可靠 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","重新紧固松动的控制线。","") | IF(【2】="否","重新紧固松动的动力线。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","控制线松动影响装置运行稳定型。","") | IF(【2】="否","动力线松动将会造成局部电流异常发热异常。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY
0 | 安装扭矩检测 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | Yes | [17 empty] | Yes | [40 empty] | 扭矩扳手 |  | 在组装过程中就要用扭矩扳手互相检查，对关键螺丝做Mark | 1.8牛米检查 | 3牛米检查 | 6牛米检查 | 13牛米检查 | [18 empty] | 1.8牛米检查是否正常 | 3牛米检查是否正常 | 6牛米检查是否正常 | 13牛米检查是否正常 | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否"),"重新按标准扭矩拧紧，且检查元件是否已经被损伤。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否"),"安装扭矩异常可能造成运行异常，也可能造成元件损伤。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [36 empty] | YYYY
0 | 绝缘检测 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | Yes | [17 empty] | Yes | [40 empty] | 绝缘测量仪 |  |  | 用五点短接发测试装置绝缘 | [21 empty] | 所用电压等级(V)： | 绝缘阻值(MΩ)： | [18 empty] | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(【2】>=1,"OK","High") | [11 empty] | IF(【2】<1,"检查引起绝缘低的原因","") | [19 empty] | IF(【2】<1,"绝缘过低将会对装置造成严重损伤","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
0 | 主回路相间阻值检测 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | Yes | [17 empty] | Yes | [43 empty] | 测量主回路相间阻值 | [21 empty] | 进线相间阻值是否正常 | 直流母线间阻值是否正常 | 进线与直流母线间阻值是否正常 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","断电检查可控硅以及进线回路,更换故障元件。","") | IF(【2】="否","直流回路阻值过低，请确认直流回路无短路。若与逆变装置相连，则需断开，或者观察阻值是否有增加趋势。","") | IF(【3】="否","进线与直流母线阻值过低，请检查可控硅是否正常。","") | [17 empty] | IF(【1】="否","相间阻值过低可能造成短路故障。","") | IF(【2】="否","直流回路阻值过低可能造成电容以及连接在直流回路的其他设备损坏。","") | IF(【3】="否","进线与直流母线阻值过低，可控硅可能已经受损，上电可能造成严重损坏。","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY
0 | 主回路对地阻值检测 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | Yes | [17 empty] | Yes | [43 empty] | 测量主回路对地阻值 | [21 empty] | 进线对地阻值是否正常 | 直流母线对地阻值是否正常 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"主回路对地阻值过低，请检查可控硅是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY
0 | 进线相间阻值测量 |  | 5 |  |  |  | Yes | [23 empty] | Yes | [40 empty] | 万用表 |  |  | 测量L1-L2间阻值 | 测量L1-L3间阻值 | 测量L2-L3间阻值 | 测量T1-T2间阻值 | 测量T1-T3间阻值 | 测量T2-T3间阻值 | [16 empty] | L1/L2相间阻值(KΩ)： | L1/L3相间阻值(KΩ)： | L2/L3相间阻值(KΩ)： | T1/T2相间阻值(KΩ)： | T1/T3相间阻值(KΩ)： | T2/T3相间阻值(KΩ)： | [14 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [15 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10,【4】>=10,【5】>=10,【6】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10),"检查可控硅以及进线回路,更换故障元件。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10),"相间阻值过低可能造成短路故障。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never
0 | 直流母线阻值测量 |  | 5 |  |  |  | Yes | [23 empty] | Yes | [40 empty] | 万用表 |  |  | 测量C-D间阻值 | [21 empty] | C+/D-间阻值(KΩ)： | [19 empty] | 3-整数 | [20 empty] | IF(【1】>=10,"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】<10,"直流回路阻值过低，请确认直流回路无短路。若与逆变装置相连，则需断开，或者观察阻值是否有增加趋势","") | [19 empty] | IF(【1】<10,"直流回路阻值过低可能造成电容以及连接在直流回路的其他设备损坏。","") | [19 empty] | 1-Never
0 | 进线与直流母线阻值测量 |  | 5 |  |  |  | Yes | [23 empty] | Yes | [40 empty] | 万用表 |  |  | 测量L1-C间阻值 | 测量L1-D间阻值 | 测量L2-C间阻值 | 测量L2-D间阻值 | 测量L3-C间阻值 | 测量L3-D间阻值 | 测量T1-C间阻值 | 测量T1-D间阻值 | 测量T2-C间阻值 | 测量T2-D间阻值 | 测量T3-C间阻值 | 测量T3-D间阻值 | [10 empty] | L1/C+间阻值(KΩ)： | L1/D-间阻值(KΩ)： | L2/C+间阻值(KΩ)： | L2/D-间阻值(KΩ)： | L3/C+间阻值(KΩ)： | L3/D-间阻值(KΩ)： | T1/C+间阻值(KΩ)： | T1/D-间阻值(KΩ)： | T2/C+间阻值(KΩ)： | T2/D-间阻值(KΩ)： | T3/C+间阻值(KΩ)： | T3/D-间阻值(KΩ)： | [8 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10,【4】>=10,【5】>=10,【6】>=10,【7】>=10,【8】>=10,【9】>=10,【10】>=10,【11】>=10,【12】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10,【7】<10,【8】<10,【9】<10,【10】<10,【11】<10,【12】<10),"进线与直流母线阻值过低，请检查可控硅是否正常。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10),"进线与直流母线阻值过低，可控硅可能已经受损，上电可能造成严重损坏。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never
0 | 主回路对地阻值测量 |  | 5 |  |  |  | Yes | [23 empty] | Yes | [40 empty] | 万用表 |  |  | 测量L1-PE间阻值 | 测量L2-PE间阻值 | 测量L3-PE间阻值 | 测量T1-PE间阻值 | 测量T2-PE间阻值 | 测量T3-PE间阻值 | 测量C-PE间阻值 | 测量D-PE间阻值 | [14 empty] | L1/PE间阻值(KΩ)： | L2/PE间阻值(KΩ)： | L3/PE间阻值(KΩ)： | T1/PE间阻值(KΩ)： | T2/PE间阻值(KΩ)： | T3/PE间阻值(KΩ)： | C+/PE间阻值(KΩ)： | D-/PE间阻值(KΩ)： | [12 empty] | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | 3-整数 | [13 empty] | IF(AND(【1】>=10,【2】>=10,【3】>=10,【4】>=10,【5】>=10,【6】>=10,【7】>=10,【8】>=10),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<10,【2】<10,【3】<10,【4】<10,【5】<10,【6】<10,【7】<10,【8】<10),"主回路对地阻值过低，请检查可控硅是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<=10,【2】<=10,【3】<=10,【4】<=10,【5】<=10,【6】<=10,【7】<=10,【8】<=10),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never | 1-Never
1 | 送电测试 | [5 empty] | Yes
0 | 电源检查 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [18 empty] | Yes | [40 empty] | 万用表 |  |  | 220VAC检查 | 24VDC检查 | [20 empty] | 220VAV检测值(V)： | 24VDC检测值(V)： | [18 empty] | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(AND(【1】/220>=0.9,【1】/220<=1.1,【2】/24>=0.9,【2】/24<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】/220<0.9,【1】/220>1.1),"调节电源至允许范围以内。","") | IF(OR(【2】/24<0.9,【2】/24>1.1),"调节电源至合理范围。","") | [18 empty] | IF(OR(【1】/220<0.9,【1】/220>1.1),"电源异常可能导致电路板和冷却风机工作不稳定。","") | IF(OR(【2】/24<0.9,【2】/24>1.1),"电源异常可能导致电路板工作不稳定，。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | 面板显示状态检查 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [18 empty] | Yes | [43 empty] | 送控制电后，观察面板显示是否正常无故障 | [21 empty] | PMU显示是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","查找异常原因。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","若有故障则不能正常启动装置。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | 晶闸管测试 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [17 empty] | Yes | [42 empty] | P353=1 | 修改参数 P353=1,然后运行装置做晶闸管检测 | [21 empty] | 晶闸管测试是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","查找异常原因。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","晶闸管异常，将导致装置不能可靠运行，强制送电可能会严重损坏装置。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 直流电压检测 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [18 empty] | Yes | [40 empty] | 万用表 |  | r006 | 查看参数r006,与实际直流电压做比较 | [21 empty] | r006显示电压与测量值是否一致 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换电源板。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","运行会报故障。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | 风机运行检测 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [18 empty] | Yes | [43 empty] | 观察风机运行方向是否正常 | 听风机运行声音是否正常 | 检查装置运行时间是否超过50000小时(r013) | [19 empty] | 风机旋转方向是否正常 | 风机旋转声音是否正常 | 风机运行时间（从最后一次恢复工厂设置算起，hours）： | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 3-整数 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】<=50000,),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更改接线。","") | IF(【2】="否","检查固定螺丝是否紧固，轴承是否转动灵活。","") | IF(【3】>50000,"更换风扇。","") | [17 empty] | IF(【1】="否","风机旋转方向错误会导致散热严重不足，使装置由于超温停机，减少功率元件使用寿命。","") | IF(【2】="否","风机异响，若是紧固不牢则可能越来越松，若是轴承不灵活，则会加快轴承磨损速度。","") | IF(【3】>50000,"风扇已到使用寿命，性能下降，已经不能满足装置的散热要求，长期运行将会使装置运行温度偏高，造成故障率升高和减少其他元件使用寿命。","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | Yes
0 | 检测电柜进风口风速 |  | 5 |  |  |  | Yes | [23 empty] | Yes | [40 empty] | 风速测试仪 |  |  | 用风速测试仪测试进风口风速，根据进风口面积算风量：风量（立方米/秒）=风速（米/秒）*面积（平方米） | [21 empty] | 进风量(M³/S)： | 是否符合装置要求 | [18 empty] | 4-数值 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【2】="是","OK","Medium") | [11 empty] | IF(【2】="否","检查滤网是否清洁，出风口是否被堵塞。","") | [19 empty] | IF(【2】="否","风量不足将不能使装置充分散热，会使装置温度过高。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
0 | 热成像仪检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [6 empty] | Yes | [16 empty] | Yes | [40 empty] | 热成像仪 |  |  | 空载运行1小时后检测 | 带在运行1小时后检测 | [20 empty] | 空载运行时温度情况 | 带载运行时温度情况 | [18 empty] | 1-描述 | 1-描述 | [19 empty] | IF(【3】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【3】="否","检查导致该部位温度过高的原因，首先查看是否因接触不良导致，若仍未解决，需西门子驱动专家进行诊断。","") | [19 empty] | IF(【3】="否","局部温度过高会加剧该位置元件老化损坏，或使装置严重受损。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
2 | AC-AC变频器 | [5 empty] | Yes | [60 empty] | AC-AC变频器 | 订货号 | 序列号 | 设备编号 | [162 empty] | yes
1 | 维护前主回路检查 | [5 empty] | Yes
0 | 主回路相间阻值检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  |  | 测量进线相间阻值 | 测量出线相间阻值 | 测量直流母线间阻值 | 测量进线与直流母线间阻值 | 测量出线与直流母线间阻值 | [17 empty] | 进线相间阻值是否正常 | 出线相间阻值是否正常 | 直流母线间阻值是否正常 | 进线与直流母线间阻值是否正常 | 出线与直流母线间阻值是否正常 | [15 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [16 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是",【5】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否",【5】="否"),"检查主回路，找出异常原因，排除前不可上电。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否",【5】="否"),"相间阻值过低可能造成短路故障。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [35 empty] | YYYYY | Yes
0 | 主回路对地阻值检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  |  | 测量进线对地阻值 | 测量出线对地阻值 | 测量直流母线对地阻值 | [19 empty] | 进线对地阻值是否正常 | 出线对地阻值是否正常 | 直流母线对地阻值是否正常 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"主回路对地阻值过低，请检查功率元件是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 直流母线间电容特性检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  |  | 直流母线间充放电特性检查 | [21 empty] | 中间回路电容特性是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","拆出电容组，检查电容组是否损坏。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","电容特性不好可能会造成装置送电或运行过程中严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 预充电二极管检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  |  | 测量预充电二极管特性 | [21 empty] | 预充电二极管是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换TDB/PCU。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","预充电特性异常会影响装置预充电不能顺利完成。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | IGBT二极管特性检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  |  | 测量IGBT二极管特性是否正常 | [21 empty] | IGBT二极管特性是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换该IGBT。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","二极管特性异常将使IGBT不能稳定工作。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
1 | 解体后清洁 | [5 empty] | Yes
0 | 电路板 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 防静电腕带、防静电毛刷、防静电袋、电子清洁剂、吹风机等 |  | 清洁电路板必须佩戴防静电腕带，如果需要用电子清洁剂，一定要佩戴正确的防护劳保，如果需要用毛刷清洁，必须用防静电毛刷。 | 清洁CUVC | 清洁PSU | 清洁TDB/PCC/PCU | 清洁IVI/IPI/IMPI | 清洁IGD | [17 empty] | CUVC是否已清洁干净 | PSU是否已清洁干净 | TDB/PCC/PCU是否已清洁干净 | IVI/IPI/IMPI是否已清洁干净 | IGD是否已清洁干净 | [15 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [16 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是",【5】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [35 empty] | YYYYY | Yes
0 | 功率元件 (可控硅/IGBT) |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁晶闸管 | 清洁IGBT | [20 empty] | 可控硅是否已清洁干净 | IGBT是否已清洁干净 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | 电容组 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁电容组 | [21 empty] | 电容组是否已清洁干净 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [39 empty] | Y | Yes
0 | 风机 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁风机 | 清洁风机机壳 | 清洁风机电容 | [19 empty] | 风机是否已清洁干净 | 风机壳体是否已清洁干净 | 风机电容是否已清洁干净 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 电流互感器 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁电流互感器 | [21 empty] | 电流互感器是否已清洁干净 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 控制变压器 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁变压器 | [21 empty] | 变压器是否已清洁干净 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 铜排 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁装置内部铜排 | [21 empty] | 铜排组是否已清洁干净 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 线束 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁装置内部控制电缆 | 清洁装置动力电缆 | [20 empty] | 线束是否已清洁干净 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 塑料绝缘挡板以及外壳 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁绝缘挡板 | 清洁装置外壳 | [20 empty] | 塑料绝缘挡板以及外壳是否已清洁干净 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 超声波清洗机清洗 |  | 5 |  |  |  | Yes | [6 empty] | Yes | [17 empty] | Yes | [39 empty] | 超声波清洗机 | 需要客户提供大量清水 |  | 组装清洗机烘干机，将电源接好 | 将清洁剂和水按比例配好 | 清洗元件 | 烘干元件 | [18 empty] | 清洗机以及烘干机是否已组装好且接好电源 | 清洗剂是否已按比例配好 | 元件是否已清洗干净 | 元件是否已烘干 | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [36 empty] | YYYY | Yes
0 | 其它 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [42 empty] | 清洁柜体 | 清洁其他低压元件 | 清洁柜内其他电缆 | [19 empty] | 柜体，柜底是否已清洁干净 | 其他低压元件是否已清洁干净 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [71 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
1 | 元件检测 | [5 empty] | Yes
0 | 电路板检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表，强光手电等 |  |  | 光线充足的地方检查PCB板 | 检查SML/SMU 阻容 | 检查VDU电阻 | 检查IVI/IPI/IMPI光纤插头 | [18 empty] | PCB是否完整无腐蚀 | IVI/IPI/IMPI/IGD光纤插头是否正常 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换异常的PCB板。","") | IF(【2】="否","更换IVI/IPI/IMPI/IGD板。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","电路板损坏或者腐蚀会使装置运行不稳定，意外停机可能性增大。","") | IF(【2】="否","光纤插头松动会使装置触发不稳定，可能会造成装置严重损坏。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | SML阻容吸收检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  | 对于只有三块SML的，4，6，8需填0 | 检查电阻，电容标称值 | 检查电阻，电容 | [20 empty] | SML 电阻标称值(Ω) | SML 电容标称值(µF) | SML U-1 是否正常 | SML U-2 是否正常 | SML V-1 是否正常 | SML V-2 是否正常 | SML W-1 是否正常 | SML W-2 是否正常 | [12 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [13 empty] | IF(【3】="是","OK","Medium") | IF(【4】="是","OK","Medium") | IF(【5】="是","OK","Medium") | IF(【6】="是","OK","Medium") | IF(【7】="是","OK","Medium") | IF(【8】="是","OK","Medium") | [6 empty] | IF(【3】="否","更换损坏的SML。","") | IF(【4】="否","更换损坏的SML。","") | IF(【5】="否","更换损坏的SML。","") | IF(【6】="否","更换损坏的SML。","") | IF(【7】="否","更换损坏的SML。","") | IF(【8】="否","更换损坏的SML。","") | [14 empty] | IF(【3】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【4】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【5】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【6】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【7】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【8】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | [14 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 0-Always | 5-IfNotZero | 0-Always | 5-IfNotZero | [33 empty] | Yes
0 | SMU阻容吸收检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  | 对于只有三块SMU的，4，6，8需填0 | 检查电阻，电容标称值 | 检查电阻，电容 | [20 empty] | SMU 电阻标称值 (Ω) | SMU 电容标称值 (µF) | SMU U-1 是否正常 | SMU U-2 是否正常 | SMU V-1 是否正常 | SMU V-2 是否正常 | SMU W-1 是否正常 | SMU W-2 是否正常 | [12 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [13 empty] | IF(【3】="是","OK","Medium") | IF(【4】="是","OK","Medium") | IF(【5】="是","OK","Medium") | IF(【6】="是","OK","Medium") | IF(【7】="是","OK","Medium") | IF(【8】="是","OK","Medium") | [6 empty] | IF(【3】="否","更换损坏的SMU。","") | IF(【4】="否","更换损坏的SMU。","") | IF(【5】="否","更换损坏的SMU。","") | IF(【6】="否","更换损坏的SMU。","") | IF(【7】="否","更换损坏的SMU。","") | IF(【8】="否","更换损坏的SMU。","") | [14 empty] | IF(【3】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【4】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【5】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【6】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【7】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【8】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | [14 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 0-Always | 5-IfNotZero | 0-Always | 5-IfNotZero | [33 empty] | Yes
0 | VDU电阻检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  |  | 检查 VDU电阻的电阻标称值 | 测量VDU的电阻值 | [20 empty] | VDU标称阻值(Ω) | VDU测量阻值(Ω) | [18 empty] | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1),"更换VDU。","") | [19 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1),"电阻异常会导致装置PSU工作不稳定。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | 晶闸管触发阻值检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  |  | 测量V11触发阻值 | 测量V13触发阻值 | 测量V15触发阻值 | 测量V14触发阻值 | 测量V16触发阻值 | 测量V12触发阻值 | [16 empty] | V1触发阻值(Ω)： | V2触发阻值(Ω)： | V3触发阻值(Ω)： | V4触发阻值(Ω)： | V5触发阻值(Ω)： | V6触发阻值(Ω)： | [14 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [15 empty] | IF(AND(【1】>=5,【1】<=30,【2】>=5,【2】<=30,【3】>=5,【3】<=30,【4】>=5,【4】<=30,【5】>=5,【5】<=30,【6】>=5,【6】<=30),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<5,【2】<5,【3】<5,【4】<5,【5】<5,【6】<5,【1】>30,【2】>30,【3】>30,【4】>30,【5】>30,【6】>30),"更换损坏的可控硅。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<5,【2】<5,【3】<5,【4】<5,【5】<5,【6】<5,【1】>30,【2】>30,【3】>30,【4】>30,【5】>30,【6】>30),"触发阻值异常会造成可控硅不能可靠触发。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [35 empty] | Yes
0 | 晶闸管耐压检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 绝缘测量仪 |  |  | 测量V1耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V2耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | 测量V3正向耐压特性（380V等级用500V测试，690V等级用1000V测试） | [19 empty] | V1耐压测试(MΩ)： | V2耐压测试(MΩ)： | V3耐压测试(MΩ)： | [17 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [18 empty] | IF(AND(【1】>=2,【2】>=2,【3】>=2),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】<2,【2】<2,【3】<2),"更换损坏的可控硅。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】<2,【2】<2,【3】<2),"耐压阻值过低，可能造成过压击穿。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | Yes
0 | 预充电二极管整流桥检测（TDB/PSU） |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  |  | 测量二极管压降是否正常 | [21 empty] | 二极管特性检查是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换TDB/PCU。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","预充电特性异常会影响装置预充电不能顺利完成。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 预充电电阻检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  |  | 预充电电阻检测 | [21 empty] | 标称阻值(Ω)： | 测量阻值Ω)： | [18 empty] | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1),"更换预充电电阻。","") | [19 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1),"预充电电阻异常将会影响预充电顺利完成。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | IGBT（U-Phase)触发极电容特性检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  | 若只有2个IGBT,则第三，四步填0 | 测量（U-Phase)IGBT触发极电容 | [21 empty] | IGBT-U1 (µF) ： | IGBT-U2 (µF) ： | IGBT-U3 (µF)： | IGBT-U4 (µF)： | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】>=1.5,【1】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【2】>=1.5,【2】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【3】>=1.5,【3】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【4】>=1.5,【4】<=3.5),"OK","Medium") | [8 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | IGBT（V-Phase)触发极电容特性检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  | 若只有2个IGBT,则第三，四步填0 | 测量（V-Phase)IGBT触发极电容 | [21 empty] | IGBT-V1 (µF)： | IGBT-V2 (µF) ： | IGBT-V3 (µF)： | IGBT-V4 (µF)： | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】>=1.5,【1】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【2】>=1.5,【2】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【3】>=1.5,【3】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【4】>=1.5,【4】<=3.5),"OK","Medium") | [8 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | IGBT（W-Phase)触发极电容特性检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  | 若只有2个IGBT,则第三，四步填0 | 测量（W-Phase)IGBT触发极电容 | [21 empty] | IGBT-W1 (µF)： | IGBT-W2 (µF)： | IGBT-W3 (µF)： | IGBT-W4 (µF)： | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】>=1.5,【1】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【2】>=1.5,【2】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【3】>=1.5,【3】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【4】>=1.5,【4】<=3.5),"OK","Medium") | [8 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | IGBT（U-Phase)二极管特性检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  | 对于多出来的测试项填0 | 测量U-Phase IGBT二极管特性 | [21 empty] | IGBT-U1 V1（V）： | IGBT-U1 V2（V）： | IGBT-U1 V3（V）： | IGBT-U2 V1（V）： | IGBT-U2 V2（V）： | IGBT-U2 V3（V）： | IGBT-U3 V1（V）： | IGBT-U3 V2（V）： | IGBT-U3 V2（V）： | IGBT-U4 V1（V）： | IGBT-U4 V2（V）： | IGBT-U4 V3（V）： | [8 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=0.2,【1】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【2】>=0.2,【2】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【3】>=0.2,【3】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【4】>=0.2,【4】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【5】>=0.2,【5】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【6】>=0.2,【6】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【7】>=0.2,【7】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【8】>=0.2,【8】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【9】>=0.2,【9】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【10】>=0.2,【10】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【11】>=0.2,【11】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【12】>=0.2,【12】<=0.5),"OK","High") | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | [8 empty] | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | [8 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [29 empty] | Yes
0 | IGBT（V-Phase)二极管特性检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  | 对于多出来的测试项填0 | 测量V-Phase IGBT二极管特性 | [21 empty] | IGBT-V1 V1（V）： | IGBT-V1 V2（V）： | IGBT-V1 V3（V）： | IGBT-V2 V1（V）： | IGBT-V2 V2（V）： | IGBT-V2 V3（V）： | IGBT-V3 V1（V）： | IGBT-V3 V2（V）： | IGBT-V3 V2（V）： | IGBT-V4 V1（V）： | IGBT-V4 V2（V）： | IGBT-V4 V3（V）： | [8 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=0.2,【1】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【2】>=0.2,【2】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【3】>=0.2,【3】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【4】>=0.2,【4】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【5】>=0.2,【5】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【6】>=0.2,【6】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【7】>=0.2,【7】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【8】>=0.2,【8】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【9】>=0.2,【9】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【10】>=0.2,【10】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【11】>=0.2,【11】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【12】>=0.2,【12】<=0.5),"OK","High") | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | [8 empty] | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | [8 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [29 empty] | Yes
0 | IGBT（W-Phase)二极管特性检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  | 对于多出来的测试项填0 | 测量W-Phase IGBT二极管特性 | [21 empty] | IGBT-W1 V1（V）： | IGBT-W1 V2（V）： | IGBT-W1 V3（V）： | IGBT-W2 V1（V）： | IGBT-W2 V2（V）： | IGBT-W2 V3（V）： | IGBT-W3 V1（V）： | IGBT-W3 V2（V）： | IGBT-W3 V2（V）： | IGBT-W4 V1（V）： | IGBT-W4 V2（V）： | IGBT-W4 V3（V）： | [8 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=0.2,【1】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【2】>=0.2,【2】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【3】>=0.2,【3】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【4】>=0.2,【4】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【5】>=0.2,【5】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【6】>=0.2,【6】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【7】>=0.2,【7】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【8】>=0.2,【8】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【9】>=0.2,【9】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【10】>=0.2,【10】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【11】>=0.2,【11】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【12】>=0.2,【12】<=0.5),"OK","High") | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | [8 empty] | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | [8 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [29 empty] | Yes
0 | IGBT（U-Phase)耐压特性检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 绝缘测量仪 |  | 对于多出来的测试项填0 | 测量IGBT反向耐压特性 | [21 empty] | IGBT-U V1 (MΩ)： | IGBT-U V2 (MΩ)： | IGBT-U V3 (MΩ)： | IGBT-U V4 (MΩ)： | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(【1】>=2,"OK","High") | IF(【2】>=2,"OK","High") | IF(【3】>=2,"OK","High") | IF(【4】>=2,"OK","High") | [8 empty] | IF(【1】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【2】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【3】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【4】<2,"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(【1】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【2】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【3】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【4】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | IGBT（V-Phase)耐压特性检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 绝缘测量仪 |  | 对于多出来的测试项填0 | 测量IGBT反向耐压特性 | [21 empty] | IGBT-V V1 (MΩ)： | IGBT-V V2 (MΩ)： | IGBT-V V3 (MΩ)： | IGBT-V V4 (MΩ)： | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(【1】>=2,"OK","High") | IF(【2】>=2,"OK","High") | IF(【3】>=2,"OK","High") | IF(【4】>=2,"OK","High") | [8 empty] | IF(【1】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【2】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【3】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【4】<2,"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(【1】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【2】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【3】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【4】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | IGBT（W-Phase)耐压特性检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 绝缘测量仪 |  | 对于多出来的测试项填0 | 测量IGBT反向耐压特性 | [21 empty] | IGBT-W V1 (MΩ)： | IGBT-W V2 (MΩ)： | IGBT-W V3(MΩ)： | IGBT-W V4 (MΩ)： | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(【1】>=2,"OK","High") | IF(【2】>=2,"OK","High") | IF(【3】>=2,"OK","High") | IF(【4】>=2,"OK","High") | [8 empty] | IF(【1】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【2】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【3】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【4】<2,"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(【1】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【2】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【3】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【4】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | U-Phase电容组检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | LCR测试仪 |  | 若电容组只有两段，则第三段填0 | 检查电容外观是否有破损，鼓包，漏夜等 | 检查电容组侧面电缆是否有破损 | 检查电容组铜排组是否正常无破损 | 绝缘纸是否完整 | 检查电容容值 | [17 empty] | 电容是否正常无鼓包，漏液 | 电容组侧面电缆是否正常无刮蹭 | 电容组铜排是否正常无变形 | 绝缘纸是否完整无破损 | 电容值1（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值2（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值3（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 按标称计算电容值（µF）： | [12 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [13 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(【2】="是","OK","High") | IF(【3】="是","OK","High") | IF(【4】="是","OK","High") | IF(AND(【5】/【8】>=0.9,【5】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【6】/【8】>=0.9,【6】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【7】/【8】>=0.9,【7】/【8】<=1.1),"OK","High") | [5 empty] | IF(OR(【1】="否",【3】="否",【4】="否"),"更换电容组。","") | IF(【2】="否","修复损坏的电缆。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1,【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | [16 empty] | IF(【1】="否","电容鼓包或者漏夜对电容特性有很大的影响，电容不能正常运行。","") | IF(【2】="否","电缆损坏可能造成直流母线于机壳短路。","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"电容组铜排变形或者绝缘纸损坏将可能造成相间或者对机壳放电。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | [14 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 0-Always | [33 empty] | Yes
0 | V-Phase电容组检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | LCR测试仪 |  | 若电容组只有两段，则第三段填0 | 检查电容外观是否有破损，鼓包，漏夜等 | 检查电容组侧面电缆是否有破损 | 检查电容组铜排组是否正常无破损 | 绝缘纸是否完整 | 检查电容容值 | [17 empty] | 电容是否正常无鼓包，漏液 | 电容组侧面电缆是否正常无刮蹭 | 电容组铜排是否正常无变形 | 绝缘纸是否完整无破损 | 电容值1（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值2（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值3（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 按标称计算电容值（µF）： | [12 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [13 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(【2】="是","OK","High") | IF(【3】="是","OK","High") | IF(【4】="是","OK","High") | IF(AND(【5】/【8】>=0.9,【5】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【6】/【8】>=0.9,【6】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【7】/【8】>=0.9,【7】/【8】<=1.1),"OK","High") | [5 empty] | IF(OR(【1】="否",【3】="否",【4】="否"),"更换电容组。","") | IF(【2】="否","修复损坏的电缆。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1,【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | [16 empty] | IF(【1】="否","电容鼓包或者漏夜对电容特性有很大的影响，电容不能正常运行。","") | IF(【2】="否","电缆损坏可能造成直流母线于机壳短路。","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"电容组铜排变形或者绝缘纸损坏将可能造成相间或者对机壳放电。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | [14 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 0-Always | [33 empty] | Yes
0 | W-Phase电容组检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | LCR测试仪 |  | 若电容组只有两段，则第三段填0 | 检查电容外观是否有破损，鼓包，漏夜等 | 检查电容组侧面电缆是否有破损 | 检查电容组铜排组是否正常无破损 | 绝缘纸是否完整 | 检查电容容值 | [17 empty] | 电容是否正常无鼓包，漏液 | 电容组侧面电缆是否正常无刮蹭 | 电容组铜排是否正常无变形 | 绝缘纸是否完整无破损 | 电容值1（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值2（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值3（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 按标称计算电容值（µF）： | [12 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [13 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(【2】="是","OK","High") | IF(【3】="是","OK","High") | IF(【4】="是","OK","High") | IF(AND(【5】/【8】>=0.9,【5】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【6】/【8】>=0.9,【6】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【7】/【8】>=0.9,【7】/【8】<=1.1),"OK","High") | [5 empty] | IF(OR(【1】="否",【3】="否",【4】="否"),"更换电容组。","") | IF(【2】="否","修复损坏的电缆。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1,【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | [16 empty] | IF(【1】="否","电容鼓包或者漏夜对电容特性有很大的影响，电容不能正常运行。","") | IF(【2】="否","电缆损坏可能造成直流母线于机壳短路。","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"电容组铜排变形或者绝缘纸损坏将可能造成相间或者对机壳放电。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | [14 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 0-Always | [33 empty] | Yes
0 | U-Phase平衡电阻检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  | 若电组只有两段，则第三段填0 | 检查平衡电阻外观以及引脚是否松动 | 检查平衡电阻阻值 | [20 empty] | 平衡电阻引脚是否牢固 | 电阻分段标称值（KΩ）： | U-Phase实际测量值R1： | U-Phase实际测量值R2： | U-Phase实际测量值R3： | [15 empty] | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【3】/【2】>=0.9,【3】/【2】<=1.1,【4】/【2】>=0.9,【4】/【2】<=1.1,【5】/【2】>=0.9,【5】/【2】<=1.1),"OK","High") | [10 empty] | IF(【1】="否","更换平衡电阻。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"更换平衡电阻。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","平衡电阻引脚易断裂，一旦断裂，会造成电容分压不均而严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"电阻不均，会使电容分压不均而严重损坏装置。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | V-Phase平衡电阻检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  | 若电组只有两段，则第三段填0 | 检查平衡电阻外观以及引脚是否松动 | 检查平衡电阻阻值 | [20 empty] | 平衡电阻引脚是否牢固 | 电阻分段标称值（KΩ）： | V-Phase实际测量值R1： | V-Phase实际测量值R2： | V-Phase实际测量值R3： | [15 empty] | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【3】/【2】>=0.9,【3】/【2】<=1.1,【4】/【2】>=0.9,【4】/【2】<=1.1,【5】/【2】>=0.9,【5】/【2】<=1.1),"OK","High") | [10 empty] | IF(【1】="否","更换平衡电阻。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"更换平衡电阻。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","平衡电阻引脚易断裂，一旦断裂，会造成电容分压不均而严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"电阻不均，会使电容分压不均而严重损坏装置。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | W-Phase平衡电阻检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  | 若电组只有两段，则第三段填0 | 检查平衡电阻外观以及引脚是否松动 | 检查平衡电阻阻值 | [20 empty] | 平衡电阻引脚是否牢固 | 电阻分段标称值（KΩ）： | W-Phase实际测量值R1： | W-Phase实际测量值R2： | W-Phase实际测量值R3： | [15 empty] | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【3】/【2】>=0.9,【3】/【2】<=1.1,【4】/【2】>=0.9,【4】/【2】<=1.1,【5】/【2】>=0.9,【5】/【2】<=1.1),"OK","High") | [10 empty] | IF(【1】="否","更换平衡电阻。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"更换平衡电阻。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","平衡电阻引脚易断裂，一旦断裂，会造成电容分压不均而严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"电阻不均，会使电容分压不均而严重损坏装置。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | U-Phase浪涌电阻检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  |  | 浪涌电阻外观检查 | 检查浪涌电阻阻值 | [20 empty] | 浪涌电阻外观是否正常 | U-Phase R1(Ω)： | U-Phase R2(Ω)： | U-Phase R3(Ω)： | U-Phase R4(Ω)： | [15 empty] | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【2】>=1.8,【2】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【3】>=1.8,【3】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【4】>=1.8,【4】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【5】>=1.8,【5】<=2.2),"OK","High") | [7 empty] | IF(【1】="否","更换浪用电阻。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"更换电阻。","") | [15 empty] | IF(【1】="否","外形损坏可能导致引脚与机壳放电距离不够。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | [15 empty] | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | V-Phase浪涌电阻检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  |  | 浪涌电阻外观检查 | 检查浪涌电阻阻值 | [20 empty] | 浪涌电阻外观是否正常 | V-Phase R1(Ω)： | V-Phase R2(Ω)： | V-Phase R3(Ω)： | V-Phase R4(Ω)： | [15 empty] | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【2】>=1.8,【2】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【3】>=1.8,【3】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【4】>=1.8,【4】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【5】>=1.8,【5】<=2.2),"OK","High") | [7 empty] | IF(【1】="否","更换浪用电阻。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"更换电阻。","") | [15 empty] | IF(【1】="否","外形损坏可能导致引脚与机壳放电距离不够。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | [15 empty] | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | W-Phase浪涌电阻检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  |  | 浪涌电阻外观检查 | 检查浪涌电阻阻值 | [20 empty] | 浪涌电阻外观是否正常 | W-Phase R1(Ω)： | W-Phase R2(Ω)： | W-Phase R3(Ω)： | W-Phase R4(Ω)： | [15 empty] | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【2】>=1.8,【2】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【3】>=1.8,【3】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【4】>=1.8,【4】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【5】>=1.8,【5】<=2.2),"OK","High") | [7 empty] | IF(【1】="否","更换浪用电阻。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"更换电阻。","") | [15 empty] | IF(【1】="否","外形损坏可能导致引脚与机壳放电距离不够。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | [15 empty] | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | 温度传感器检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  |  | 检查温度传感器阻值 | [21 empty] | 温度传感器1阻值(KΩ)： | 温度传感器2阻值(KΩ)： | 温度传感器3阻值(KΩ)： | [17 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [18 empty] | IF(AND(【1】>=5,【1】<=15),"OK","High") | IF(AND(【2】>=5,【2】<=15),"OK","High") | IF(AND(【3】>=5,【1】<=15),"OK","High") | [9 empty] | IF(OR(【1】>15,【1】<5),"更换温度传感器","") | IF(OR(【2】>15,【2】<5),"更换温度传感器","") | IF(OR(【3】>15,【3】<5),"更换温度传感器","") | [17 empty] | IF(OR(【1】>15,【1】<5),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | IF(OR(【2】>15,【2】<5),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | IF(OR(【3】>15,【3】<5),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | [17 empty] | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [38 empty] | Yes
0 | 电流互感器检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | CT测试盒 |  |  | 用测试盒测量CT | [21 empty] | 测试盒测试结果是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换CT。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","电流检测不准确，严重影响装置运行。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 风机1检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  |  | 检测风机电容 | 拨动风机叶片观察风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 检查风机外观以及结构件是否完整 | [19 empty] | 风机1电容标称值(µF)： | 风机1电容值(µF)： | 风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 风机外观以及结构件是否完整 | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1,【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】>=1.1,【2】/【1】<=0.9),"更换电容","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"更换风机或其他损坏的机械结构。","") | [18 empty] | IF(OR(【2】/【1】>=1.1,【2】/【1】<=0.9),"电容损坏或者特性下降将导致风机无法启动或者风量降低，影响装置散热性能，长久运行或将导致异常停机和降低其他元件使用寿命","") | IF(【3】="否","风机运行不平稳既导致进风量降低，降低冷却效果。又增加了与周围防护壳刮蹭的风险","") | IF(【4】="否","风机外观以及结构件的损坏，既影响冷却系统性能，也可能会使碎片坠落进装置造成严重后果","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | Yes
0 | 风机2检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  |  | 检测风机电容 | 拨动风机叶片观察风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 检查风机外观以及结构件是否完整 | [19 empty] | 风机2电容标称值(µF)： | 风机2电容值(µF)： | 风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 风机外观以及结构件是否完整 | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1,【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】>=1.1,【2】/【1】<=0.9),"更换电容","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"更换风机或其他损坏的机械结构。","") | [18 empty] | IF(OR(【2】/【1】>=1.1,【2】/【1】<=0.9),"电容损坏或者特性下降将导致风机无法启动或者风量降低，影响装置散热性能，长久运行或将导致异常停机和降低其他元件使用寿命","") | IF(【3】="否","风机运行不平稳既导致进风量降低，降低冷却效果。又增加了与周围防护壳刮蹭的风险","") | IF(【4】="否","风机外观以及结构件的损坏，既影响冷却系统性能，也可能会使碎片坠落进装置造成严重后果","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | Yes
0 | 光纤检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 光纤测试仪 |  |  | 检查光线头部是否平整，洁净 | 检查光线透光度 | [20 empty] | 光纤头部是否平整洁净 | 光纤透光是否良好 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"更换光纤。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"光纤头部不平将不能稳定触发 IGBT。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | 铜排组1检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 绝缘测量仪 |  |  | 检查铜排组外观 | 检查绝缘纸 | 检查铜排固定卡件 | 检查铜排组绝缘 | [18 empty] | 铜排组外观是否良好 | 绝缘纸是否完整无损坏 | 铜排卡件是否完整无断裂 | 铜排组绝缘值（MΩ)： | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | IF(【4】>=5,"OK","High") | [10 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"更换铜排。","") | IF(【4】<5,"更换铜排","") | [18 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"铜排外观受损，卡件缺失将影响铜排绝缘性能。","") | IF(【4】<5,"铜排绝缘性能低，可能严重损坏装置","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | Yes
0 | 铜排组2检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 绝缘测量仪 |  |  | 检查铜排组外观 | 检查绝缘纸 | 检查铜排固定卡件 | 检查铜排组绝缘 | [18 empty] | 铜排组外观是否良好 | 绝缘纸是否完整无损坏 | 铜排卡件是否完整无断裂 | 铜排组绝缘值（MΩ)： | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | IF(【4】>=5,"OK","High") | [10 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"更换铜排。","") | IF(【4】<5,"更换铜排","") | [18 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"铜排外观受损，卡件缺失将影响铜排绝缘性能。","") | IF(【4】<5,"铜排绝缘性能低，可能严重损坏装置","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | Yes
0 | 铜排组3检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 绝缘测量仪 |  |  | 检查铜排组外观 | 检查绝缘纸 | 检查铜排固定卡件 | 检查铜排组绝缘 | [18 empty] | 铜排组外观是否良好 | 绝缘纸是否完整无损坏 | 铜排卡件是否完整无断裂 | 铜排组绝缘值（MΩ)： | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | IF(【4】>=5,"OK","High") | [10 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"更换铜排。","") | IF(【4】<5,"更换铜排","") | [18 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"铜排外观受损，卡件缺失将影响铜排绝缘性能。","") | IF(【4】<5,"铜排绝缘性能低，可能严重损坏装置","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | Yes
0 | 熔断器检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  |  | 检查熔断器阻值 | [21 empty] | 熔断器是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换熔断器。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","装置无法运行。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 线束检查 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [42 empty] | 外观检查是否有老裂，腐蚀 | 检查线束插头是否可靠 | [20 empty] | 线束是否有裂痕，腐蚀 | 插头是否紧固 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="否",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="是","更换线束。","") | IF(【2】="否","重新紧固插头。","") | [18 empty] | IF(OR(【1】="是",【2】="否"),"线缆损坏以及接头不牢固，影响装置稳定运行，可能严重损坏装置。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
1 | 组装后整体检测 | [5 empty] | Yes
0 | 连接可靠性检查 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [19 empty] | Yes | [42 empty] | 主回路连接可靠性检查 | 控制回路连接可靠性检查 | [20 empty] | 主回路连接是否可靠 | 控制回路连接是否可靠 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","重新紧固松动的控制线。","") | IF(【2】="否","重新紧固松动的动力线。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","控制线松动影响装置运行稳定型。","") | IF(【2】="否","动力线松动将会造成局部电流异常发热异常。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY
0 | 安装扭矩检测 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 扭矩扳手 |  | 在组装过程中就要用扭矩扳手互相检查，对关键螺丝做Mark | 1.8牛米检查 | 3牛米检查 | 6牛米检查 | 13牛米检查 | [18 empty] | 1.8牛米检查是否正常 | 3牛米检查是否正常 | 6牛米检查是否正常 | 13牛米检查是否正常 | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否"),"重新按标准扭矩拧紧，且检查元件是否已经被损伤。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否"),"安装扭矩异常可能造成运行异常，也可能造成元件损伤。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [36 empty] | YYYY
0 | 绝缘检测 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 绝缘测量仪 |  |  | 用五点短接发测试装置绝缘 | [21 empty] | 所用电压等级(V)： | 绝缘阻值(MΩ)： | [18 empty] | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(【2】>=1,"OK","High") | [11 empty] | IF(【2】<1,"检查引起绝缘低的原因","") | [19 empty] | IF(【2】<1,"绝缘过低将会对装置造成严重损伤","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
0 | 主回路相间阻值检测 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [19 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  |  | 测量进线相间阻值 | 测量出线相间阻值 | 测量直流母线间阻值 | 测量进线与直流母线间阻值 | 测量出线与直流母线间阻值 | [17 empty] | 进线相间阻值是否正常 | 出线相间阻值是否正常 | 直流母线间阻值是否正常 | 进线与直流母线间阻值是否正常 | 出线与直流母线间阻值是否正常 | [15 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [16 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是",【5】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否",【5】="否"),"检查主回路，找出异常原因，排除前不可上电。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否",【5】="否"),"相间阻值过低可能造成短路故障。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [35 empty] | YYYYY
0 | 主回路对地阻值检测 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [19 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  |  | 测量进线对地阻值 | 测量出线对地阻值 | 测量直流母线对地阻值 | [19 empty] | 进线对地阻值是否正常 | 出线对地阻值是否正常 | 直流母线对地阻值是否正常 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"主回路对地阻值过低，请检查功率元件是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY
0 | 直流母线间电容特性 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [19 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  |  | 直流母线间充放电特性检查 | [21 empty] | 中间回路电容特性是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","拆出电容组，检查电容组是否损坏。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","电容特性不好可能会造成装置送电或运行过程中严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | 预充电二极管特性检测 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [19 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  |  | 测量预充电二极管特性 | [21 empty] | 预充电二极管特性是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换TDB/PCU。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","预充电特性异常会影响装置预充电不能顺利完成。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | IGBT二极管特性检测 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [19 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  |  | 测量IGBT二极管特性是否正常 | [21 empty] | IGBT二极管特性是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换该IGBT。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","二极管特性异常将使IGBT不能稳定工作。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | 电容组侧平衡电阻接线检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  |  | 测量电容组侧接头内线间电容特性 | 测量电容组侧接头对地阻值 | [20 empty] | 测量插头对地是否正常无短路 | 测量插头线间电容特性是否正常 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"抽出电容组，找出异常原因，排除前不可上电。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"很可能电容组接线被挤压或者刮断。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
0 | 测试盒测试 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | test-box |  |  | 测试盒功能测试 | [21 empty] | 24V DC 检测（V）： | 正15 V DC 检测（V）： | 负15 V DC 检测（V）： | 5 V DC 检测（V）： | UCE检测是否正常 | 电流互感器检测是否正常 | 测温电阻检测是否正常 | IGBT触发是否正常 | [12 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [13 empty] | IF(AND(【1】>=20,【1】<=30),"OK","High") | IF(AND(【2】>=13,【2】<=17),"OK","High") | IF(AND(【3】>=-17,【3】<=-13),"OK","High") | IF(AND(【4】>=4,【4】<=6),"OK","High") | IF(AND(【5】="是",【6】="是",【7】="是",【8】="是"),"OK","High") | [7 empty] | IF(OR(【5】="否",【6】="否",【7】="否",【8】="否"),"排查异常原因。","") | IF(OR(【1】<20,【2】<13,【3】<-17,【4】<4,【1】>30,【2】>17,【3】>-13,【4】>6),"更换PSU。","") | [18 empty] | IF(OR(【5】="否",【6】="否",【7】="否",【8】="否"),"变频器某些元件可能损坏，需要彻底排查。","") | IF(OR(【1】<20,【2】<13,【3】<-17,【4】<4,【1】>30,【2】>17,【3】>-13,【4】>6),"电源异常将导致装置工作不稳定。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
0 | 模拟运行测试 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表,24DC-Power |  |  | 模拟运行测试 P372=1 | [21 empty] | U-V 输出电压（V）： | U-W 输出电压（V）： | V-W 输出电压（V）： | 三相间输出电压是否平衡且频率降为0后输出是否为0 | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | [17 empty] | IF(【4】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【4】="否","检查装置，查找故障原因。","") | [19 empty] | IF(【4】="否","输出不平衡，强行送电可能导致电机电流不平，损坏电机和变频器。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
1 | 送电测试 | [5 empty] | Yes
0 | 电源检查 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [19 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  |  | 220VAC检查 | 24VDC检查 | [20 empty] | 220VAV检测值(V)： | 24VDC检测值(V)： | [18 empty] | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(AND(【1】/220>=0.9,【1】/220<=1.1,【2】/24>=0.9,【2】/24<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】/220<0.9,【1】/220>1.1),"调节电源至允许范围以内。","") | IF(OR(【2】/24<0.9,【2】/24>1.1),"调节电源至合理范围。","") | [18 empty] | IF(OR(【1】/220<0.9,【1】/220>1.1),"电源异常可能导致电路板和冷却风机工作不稳定。","") | IF(OR(【2】/24<0.9,【2】/24>1.1),"电源异常可能导致电路板工作不稳定，。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | 风机变压器跳线检测 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  |  | 检查风机供电电源 | 检查变压器抽头是否与实际电压相符 | [20 empty] | 实际接线电压为（V）： | 实际电压与接线是否匹配 | [18 empty] | 4-数值 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【2】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【2】="否","调整风机跳线。","") | [19 empty] | IF(【2】="否","跳线不对，将导致风机不能按设计转速运行，影响风机风量。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | 面板显示状态检查 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [19 empty] | Yes | [42 empty] | 送控制电后，观察面板显示是否正常无故障 | [21 empty] | PMU显示是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","查找异常原因。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","若有故障则不能正常启动装置。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | 直流电压检测 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [19 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  | r006 | 查看参数r006,与实际直流电压做比较 | [21 empty] | r006显示电压与测量值是否一致 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换电源板。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","运行会报故障。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | V/F运行测试 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  |  | V/F 方式运行变频器 P100=1 | [21 empty] | 25Hz U-V 输出电压（V）: | 25Hz U-W 输出电压（V）: | 25Hz V-W 输出电压（V）: | 50Hz U-V 输出电压（V）: | 50Hz U-W 输出电压（V）: | 50Hz V-W 输出电压（V）: | 三相输出是否平衡 | [13 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | [14 empty] | IF(【7】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【7】="否","检查变频器以及电机，查找原因。","") | [19 empty] | IF(【7】="否","输出不平衡，强行送电可能导致电机电流不平，损坏电机和变频器。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
0 | 风机运行检测 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [19 empty] | Yes | [42 empty] | 观察风机运行方向是否正常 | 听风机运行声音是否正常 | 检查装置运行时间是否超过50000小时(r013) | [19 empty] | 风机旋转方向是否正常 | 风机旋转声音是否正常 | 风机运行时间（从最后一次恢复工厂设置算起，hours）： | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】<=50000,),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更改接线。","") | IF(【2】="否","检查固定螺丝是否紧固，轴承是否转动灵活。","") | IF(【3】>50000,"更换风扇。","") | [17 empty] | IF(【1】="否","风机旋转方向错误会导致散热严重不足，使装置由于超温停机，减少功率元件使用寿命。","") | IF(【2】="否","风机异响，若是紧固不牢则可能越来越松，若是轴承不灵活，则会加快轴承磨损速度。","") | IF(【3】>50000,"风扇已到使用寿命，性能下降，已经不能满足装置的散热要求，长期运行将会使装置运行温度偏高，造成故障率升高和减少其他元件使用寿命。","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | Yes
0 | 检测电柜进风口风速 |  | 5 |  |  |  | Yes | [24 empty] | Yes | [39 empty] | 风速测试仪 |  |  | 用风速测试仪测试进风口风速，根据进风口面积算风量：风量（立方米/秒）=风速（米/秒）*面积（平方米） | [21 empty] | 进风量(M³/S)： | 是否符合装置要求 | [18 empty] | 4-数值 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【2】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【2】="否","检查滤网是否清洁，出风口是否被堵塞。","") | [19 empty] | IF(【2】="否","风量不足将不能使装置充分散热，会使装置温度过高。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
0 | 正常运行测试 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | 万用表 |  |  | 将运行方式恢复，正常运行测试 | [21 empty] | U-V 输出电压（V）: | U-W 输出电压（V）: | V-W 输出电压（V）: | U-Phase 输出电流（A）： | V-Phase 输出电流（A）： | W-Phase 输出电流（A）： | 电流电压是否平衡 | [13 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | [14 empty] | IF(【7】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【7】="否","检查变频器以及电机，查找原因。","") | [19 empty] | IF(【7】="否","输出不平衡，强行送电可能导致电机电流不平，损坏电机和变频器。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
0 | TRACE曲线监控 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | Yes | [18 empty] | Yes | [39 empty] | software |  |  | Trace 运行曲线 | [21 empty] | 运行曲线是否正常 | 三相电流是否平衡 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(【2】="是","OK","High") | [10 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"检查变频器以及电机，查找原因。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"输出不平衡，强行送电可能导致电机电流不平，损坏电机和变频器。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always
0 | 热成像仪检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [6 empty] | Yes | [17 empty] | Yes | [39 empty] | 热成像仪 |  |  | 测量装置温度 | [21 empty] | 装置温度是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","查找异常原因。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","若温度异常，将会严重损坏装置。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
2 | DC-AC逆变器 | [5 empty] | Yes | [60 empty] | DC-AC逆变器 | 订货号 | 序列号 | 设备编号 | [162 empty] | yes
1 | 维护前主回路检查 | [5 empty] | Yes
0 | 主回路相间阻值检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  |  | 测量进线相间阻值 | 测量出线相间阻值 | 测量直流母线间阻值 | 测量进线与直流母线间阻值 | 测量出线与直流母线间阻值 | [17 empty] | 进线相间阻值是否正常 | 出线相间阻值是否正常 | 出线与直流母线间阻值是否正常 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"检查主回路，找出异常原因，排除前不可上电。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"相间阻值过低可能造成短路故障。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 主回路对地阻值检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  |  | 测量进线对地阻值 | 测量出线对地阻值 | [20 empty] | 进线对地阻值是否正常 | 出线对地阻值是否正常 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"主回路对地阻值过低，请检查功率元件是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | 直流母线间电容特性检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  |  | 直流母线间充放电特性检查 | [21 empty] | 中间回路电容特性是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","拆出电容组，检查电容组是否损坏。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","电容特性不好可能会造成装置送电或运行过程中严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | IGBT二极管特性检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  |  | 测量IGBT二极管特性是否正常 | [21 empty] | IGBT二极管特性是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换该IGBT。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","二极管特性异常将使IGBT不能稳定工作。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
1 | 解体后清洁 | [5 empty] | Yes
0 | 电路板 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 防静电腕带、防静电毛刷、防静电袋、电子清洁剂、吹风机等 |  | 清洁电路板必须佩戴防静电腕带，如果需要用电子清洁剂，一定要佩戴正确的防护劳保，如果需要用毛刷清洁，必须用防静电毛刷。 | 清洁CUVC | 清洁PSU | 清洁IVI/IPI/IMPI | 清洁IGD | [18 empty] | CUVC是否已清洁干净 | PSU是否已清洁干净 | IVI/IPI/IMPI是否已清洁干净 | IGD是否已清洁干净 | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [36 empty] | YYYY | Yes
0 | 功率元件 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁IGBT | [21 empty] | IGBT是否已清洁干净 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 电容组 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁电容组 | [21 empty] | 电容组是否已清洁干净 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 风机 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁风机 | 清洁风机机壳 | 清洁风机电容 | [19 empty] | 风机是否已清洁干净 | 风机壳体是否已清洁干净 | 风机电容是否已清洁干净 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 电流互感器 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁电流互感器 | [21 empty] | 电流互感器是否已清洁干净 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 控制变压器 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁变压器 | [21 empty] | 变压器是否已清洁干净 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 铜排 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁装置内部铜排 | [21 empty] | 铜排组是否已清洁干净 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 线束 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁装置内部控制电缆 | 清洁装置动力电缆 | [20 empty] | 线束是否已清洁干净 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 塑料绝缘挡板以及外壳 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 吹风机，毛刷，擦拭纸等 |  |  | 清洁绝缘挡板 | 清洁装置外壳 | [20 empty] | 塑料绝缘挡板以及外壳是否已清洁干净 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","Medium") | [51 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 超声波清洗机清洗 |  | 5 |  |  |  | Yes | [6 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [38 empty] | 超声波清洗机 | 需要客户提供大量清水 |  | 组装清洗机烘干机，将电源接好 | 将清洁剂和水按比例配好 | 清洗元件 | 烘干元件 | [18 empty] | 清洗机以及烘干机是否已组装好且接好电源 | 清洗剂是否已按比例配好 | 元件是否已清洗干净 | 元件是否已烘干 | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [51 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [36 empty] | YYYY | Yes
0 | 其它 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [41 empty] | 清洁柜体 | 清洁其他低压元件 | 清洁柜内其他电缆 | [19 empty] | 柜体，柜底是否已清洁干净 | 其他低压元件是否已清洁干净 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [71 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
1 | 元件检测 | [5 empty] | Yes
0 | 电路板检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表，强光手电等 |  |  | 光线充足的地方检查PCB板 | 检查SML/SMU 阻容 | 检查VDU电阻 | 检查IVI/IPI/IMPI光纤插头 | [18 empty] | PCB是否完整无腐蚀 | IVI/IPI/IMPI/IGD光纤插头是否正常 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换异常的PCB板。","") | IF(【2】="否","更换IVI/IPI/IMPI/IGD板。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","电路板损坏或者腐蚀会使装置运行不稳定，意外停机可能性增大。","") | IF(【2】="否","光纤插头松动会使装置触发不稳定，可能会造成装置严重损坏。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | SML阻容吸收检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  | 对于只有三块SML的，4，6，8需填0 | 检查电阻，电容标称值 | 检查电阻，电容 | [20 empty] | SML 电阻标称值(Ω) | SML 电容标称值(µF) | SML U-1 是否正常 | SML U-2 是否正常 | SML V-1 是否正常 | SML V-2 是否正常 | SML W-1 是否正常 | SML W-2 是否正常 | [12 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [13 empty] | IF(【3】="是","OK","Medium") | IF(【4】="是","OK","Medium") | IF(【5】="是","OK","Medium") | IF(【6】="是","OK","Medium") | IF(【7】="是","OK","Medium") | IF(【8】="是","OK","Medium") | [6 empty] | IF(【3】="否","更换损坏的SML。","") | IF(【4】="否","更换损坏的SML。","") | IF(【5】="否","更换损坏的SML。","") | IF(【6】="否","更换损坏的SML。","") | IF(【7】="否","更换损坏的SML。","") | IF(【8】="否","更换损坏的SML。","") | [14 empty] | IF(【3】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【4】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【5】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【6】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【7】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【8】="否","性能异常的SML会导致IGBT工作不稳定。","") | [14 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 0-Always | 5-IfNotZero | 0-Always | 5-IfNotZero | [33 empty] | Yes
0 | SMU阻容吸收检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  | 对于只有三块SMU的，4，6，8需填0 | 检查电阻，电容标称值 | 检查电阻，电容 | [20 empty] | SMU 电阻标称值 (Ω) | SMU 电容标称值 (µF) | SMU U-1 是否正常 | SMU U-2 是否正常 | SMU V-1 是否正常 | SMU V-2 是否正常 | SMU W-1 是否正常 | SMU W-2 是否正常 | [12 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [13 empty] | IF(【3】="是","OK","Medium") | IF(【4】="是","OK","Medium") | IF(【5】="是","OK","Medium") | IF(【6】="是","OK","Medium") | IF(【7】="是","OK","Medium") | IF(【8】="是","OK","Medium") | [6 empty] | IF(【3】="否","更换损坏的SMU。","") | IF(【4】="否","更换损坏的SMU。","") | IF(【5】="否","更换损坏的SMU。","") | IF(【6】="否","更换损坏的SMU。","") | IF(【7】="否","更换损坏的SMU。","") | IF(【8】="否","更换损坏的SMU。","") | [14 empty] | IF(【3】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【4】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【5】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【6】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【7】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | IF(【8】="否","性能异常的SMU会导致IGBT工作不稳定。","") | [14 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 0-Always | 5-IfNotZero | 0-Always | 5-IfNotZero | [33 empty] | Yes
0 | VDU电阻检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  |  | 检查 VDU电阻的电阻标称值 | 测量VDU的电阻值 | [20 empty] | VDU标称阻值(Ω) | VDU测量阻值(Ω) | [18 empty] | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1),"更换VDU。","") | [19 empty] | IF(OR(【2】/【1】<0.9,【2】/【1】>1.1),"电阻异常会导致装置PSU工作不稳定。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | IGBT（U-Phase)触发极电容特性检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  | 若只有2个IGBT,则第三，四步填0 | 测量（U-Phase)IGBT触发极电容 | [21 empty] | IGBT-U1 (µF) ： | IGBT-U2 (µF) ： | IGBT-U3 (µF)： | IGBT-U4 (µF)： | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】>=1.5,【1】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【2】>=1.5,【2】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【3】>=1.5,【3】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【4】>=1.5,【4】<=3.5),"OK","Medium") | [8 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | IGBT（V-Phase)触发极电容特性检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  | 若只有2个IGBT,则第三，四步填0 | 测量（V-Phase)IGBT触发极电容 | [21 empty] | IGBT-V1 (µF)： | IGBT-V2 (µF) ： | IGBT-V3 (µF)： | IGBT-V4 (µF)： | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】>=1.5,【1】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【2】>=1.5,【2】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【3】>=1.5,【3】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【4】>=1.5,【4】<=3.5),"OK","Medium") | [8 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | IGBT（W-Phase)触发极电容特性检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  | 若只有2个IGBT,则第三，四步填0 | 测量（W-Phase)IGBT触发极电容 | [21 empty] | IGBT-W1 (µF)： | IGBT-W2 (µF)： | IGBT-W3 (µF)： | IGBT-W4 (µF)： | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】>=1.5,【1】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【2】>=1.5,【2】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【3】>=1.5,【3】<=3.5),"OK","Medium") | IF(AND(【4】>=1.5,【4】<=3.5),"OK","Medium") | [8 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(OR(【1】<1.5,【1】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【2】<1.5,【2】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【3】<1.5,【3】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | IF(OR(【4】<1.5,【4】>3.5),"异常的电容特性会影响IGBT的工作稳定性。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | IGBT（U-Phase)二极管特性检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  | 对于多出来的测试项填0 | 测量U-Phase IGBT二极管特性 | [21 empty] | IGBT-U1 V1（V）： | IGBT-U1 V2（V）： | IGBT-U1 V3（V）： | IGBT-U2 V1（V）： | IGBT-U2 V2（V）： | IGBT-U2 V3（V）： | IGBT-U3 V1（V）： | IGBT-U3 V2（V）： | IGBT-U3 V2（V）： | IGBT-U4 V1（V）： | IGBT-U4 V2（V）： | IGBT-U4 V3（V）： | [8 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=0.2,【1】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【2】>=0.2,【2】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【3】>=0.2,【3】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【4】>=0.2,【4】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【5】>=0.2,【5】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【6】>=0.2,【6】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【7】>=0.2,【7】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【8】>=0.2,【8】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【9】>=0.2,【9】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【10】>=0.2,【10】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【11】>=0.2,【11】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【12】>=0.2,【12】<=0.5),"OK","High") | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | [8 empty] | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | [8 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [29 empty] | Yes
0 | IGBT（V-Phase)二极管特性检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  | 对于多出来的测试项填0 | 测量V-Phase IGBT二极管特性 | [21 empty] | IGBT-V1 V1（V）： | IGBT-V1 V2（V）： | IGBT-V1 V3（V）： | IGBT-V2 V1（V）： | IGBT-V2 V2（V）： | IGBT-V2 V3（V）： | IGBT-V3 V1（V）： | IGBT-V3 V2（V）： | IGBT-V3 V2（V）： | IGBT-V4 V1（V）： | IGBT-V4 V2（V）： | IGBT-V4 V3（V）： | [8 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=0.2,【1】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【2】>=0.2,【2】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【3】>=0.2,【3】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【4】>=0.2,【4】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【5】>=0.2,【5】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【6】>=0.2,【6】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【7】>=0.2,【7】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【8】>=0.2,【8】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【9】>=0.2,【9】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【10】>=0.2,【10】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【11】>=0.2,【11】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【12】>=0.2,【12】<=0.5),"OK","High") | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | [8 empty] | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | [8 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [29 empty] | Yes
0 | IGBT（W-Phase)二极管特性检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  | 对于多出来的测试项填0 | 测量W-Phase IGBT二极管特性 | [21 empty] | IGBT-W1 V1（V）： | IGBT-W1 V2（V）： | IGBT-W1 V3（V）： | IGBT-W2 V1（V）： | IGBT-W2 V2（V）： | IGBT-W2 V3（V）： | IGBT-W3 V1（V）： | IGBT-W3 V2（V）： | IGBT-W3 V2（V）： | IGBT-W4 V1（V）： | IGBT-W4 V2（V）： | IGBT-W4 V3（V）： | [8 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [9 empty] | IF(AND(【1】>=0.2,【1】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【2】>=0.2,【2】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【3】>=0.2,【3】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【4】>=0.2,【4】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【5】>=0.2,【5】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【6】>=0.2,【6】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【7】>=0.2,【7】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【8】>=0.2,【8】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【9】>=0.2,【9】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【10】>=0.2,【10】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【11】>=0.2,【11】<=0.5),"OK","High") | IF(AND(【12】>=0.2,【12】<=0.5),"OK","High") | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"更换损坏的IGBT。","") | [8 empty] | IF(OR(【1】<0.2,【1】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【2】<0.2,【2】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】<0.2,【3】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【4】<0.2,【4】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【5】<0.2,【5】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【6】<0.2,【6】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【7】<0.2,【7】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【8】<0.2,【8】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【9】<0.2,【9】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【10】<0.2,【10】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【11】<0.2,【11】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | IF(OR(【12】<0.2,【12】>0.5),"续流二极管特性异常将会严重损坏装置。","") | [8 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [29 empty] | Yes
0 | IGBT（U-Phase)耐压特性检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 绝缘测量仪 |  | 对于多出来的测试项填0 | 测量IGBT反向耐压特性 | [21 empty] | IGBT-U V1 (MΩ)： | IGBT-U V2 (MΩ)： | IGBT-U V3 (MΩ)： | IGBT-U V4 (MΩ)： | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(【1】>=2,"OK","High") | IF(【2】>=2,"OK","High") | IF(【3】>=2,"OK","High") | IF(【4】>=2,"OK","High") | [8 empty] | IF(【1】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【2】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【3】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【4】<2,"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(【1】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【2】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【3】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【4】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | IGBT（V-Phase)耐压特性检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 绝缘测量仪 |  | 对于多出来的测试项填0 | 测量IGBT反向耐压特性 | [21 empty] | IGBT-V V1 (MΩ)： | IGBT-V V2 (MΩ)： | IGBT-V V3 (MΩ)： | IGBT-V V4 (MΩ)： | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(【1】>=2,"OK","High") | IF(【2】>=2,"OK","High") | IF(【3】>=2,"OK","High") | IF(【4】>=2,"OK","High") | [8 empty] | IF(【1】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【2】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【3】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【4】<2,"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(【1】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【2】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【3】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【4】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | IGBT（W-Phase)耐压特性检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 绝缘测量仪 |  | 对于多出来的测试项填0 | 测量IGBT反向耐压特性 | [21 empty] | IGBT-W V1 (MΩ)： | IGBT-W V2 (MΩ)： | IGBT-W V3(MΩ)： | IGBT-W V4 (MΩ)： | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [17 empty] | IF(【1】>=2,"OK","High") | IF(【2】>=2,"OK","High") | IF(【3】>=2,"OK","High") | IF(【4】>=2,"OK","High") | [8 empty] | IF(【1】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【2】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【3】<2,"更换损坏的IGBT。","") | IF(【4】<2,"更换损坏的IGBT。","") | [16 empty] | IF(【1】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【2】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【3】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | IF(【4】<2,"耐压特性下降，可能在正常工作电压下，将IGBT击穿造成短路。","") | [16 empty] | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [37 empty] | Yes
0 | U-Phase电容组检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | LCR测试仪 |  | 若电容组只有两段，则第三段填0 | 检查电容外观是否有破损，鼓包，漏夜等 | 检查电容组侧面电缆是否有破损 | 检查电容组铜排组是否正常无破损 | 绝缘纸是否完整 | 检查电容容值 | [17 empty] | 电容是否正常无鼓包，漏液 | 电容组侧面电缆是否正常无刮蹭 | 电容组铜排是否正常无变形 | 绝缘纸是否完整无破损 | 电容值1（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值2（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值3（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 按标称计算电容值（µF）： | [12 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [13 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(【2】="是","OK","High") | IF(【3】="是","OK","High") | IF(【4】="是","OK","High") | IF(AND(【5】/【8】>=0.9,【5】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【6】/【8】>=0.9,【6】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【7】/【8】>=0.9,【7】/【8】<=1.1),"OK","High") | [5 empty] | IF(OR(【1】="否",【3】="否",【4】="否"),"更换电容组。","") | IF(【2】="否","修复损坏的电缆。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1,【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | [16 empty] | IF(【1】="否","电容鼓包或者漏夜对电容特性有很大的影响，电容不能正常运行。","") | IF(【2】="否","电缆损坏可能造成直流母线于机壳短路。","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"电容组铜排变形或者绝缘纸损坏将可能造成相间或者对机壳放电。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | [14 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 0-Always | [33 empty] | Yes
0 | V-Phase电容组检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | LCR测试仪 |  | 若电容组只有两段，则第三段填0 | 检查电容外观是否有破损，鼓包，漏夜等 | 检查电容组侧面电缆是否有破损 | 检查电容组铜排组是否正常无破损 | 绝缘纸是否完整 | 检查电容容值 | [17 empty] | 电容是否正常无鼓包，漏液 | 电容组侧面电缆是否正常无刮蹭 | 电容组铜排是否正常无变形 | 绝缘纸是否完整无破损 | 电容值1（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值2（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值3（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 按标称计算电容值（µF）： | [12 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [13 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(【2】="是","OK","High") | IF(【3】="是","OK","High") | IF(【4】="是","OK","High") | IF(AND(【5】/【8】>=0.9,【5】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【6】/【8】>=0.9,【6】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【7】/【8】>=0.9,【7】/【8】<=1.1),"OK","High") | [5 empty] | IF(OR(【1】="否",【3】="否",【4】="否"),"更换电容组。","") | IF(【2】="否","修复损坏的电缆。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1,【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | [16 empty] | IF(【1】="否","电容鼓包或者漏夜对电容特性有很大的影响，电容不能正常运行。","") | IF(【2】="否","电缆损坏可能造成直流母线于机壳短路。","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"电容组铜排变形或者绝缘纸损坏将可能造成相间或者对机壳放电。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | [14 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 0-Always | [33 empty] | Yes
0 | W-Phase电容组检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | LCR测试仪 |  | 若电容组只有两段，则第三段填0 | 检查电容外观是否有破损，鼓包，漏夜等 | 检查电容组侧面电缆是否有破损 | 检查电容组铜排组是否正常无破损 | 绝缘纸是否完整 | 检查电容容值 | [17 empty] | 电容是否正常无鼓包，漏液 | 电容组侧面电缆是否正常无刮蹭 | 电容组铜排是否正常无变形 | 绝缘纸是否完整无破损 | 电容值1（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值2（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 电容值3（按平衡电阻接线分段测量µF）： | 按标称计算电容值（µF）： | [12 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [13 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(【2】="是","OK","High") | IF(【3】="是","OK","High") | IF(【4】="是","OK","High") | IF(AND(【5】/【8】>=0.9,【5】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【6】/【8】>=0.9,【6】/【8】<=1.1),"OK","High") | IF(AND(【7】/【8】>=0.9,【7】/【8】<=1.1),"OK","High") | [5 empty] | IF(OR(【1】="否",【3】="否",【4】="否"),"更换电容组。","") | IF(【2】="否","修复损坏的电缆。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1,【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"更换电容组。","") | [16 empty] | IF(【1】="否","电容鼓包或者漏夜对电容特性有很大的影响，电容不能正常运行。","") | IF(【2】="否","电缆损坏可能造成直流母线于机壳短路。","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"电容组铜排变形或者绝缘纸损坏将可能造成相间或者对机壳放电。","") | IF(OR(【5】/【8】<0.9,【5】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【6】/【8】<0.9,【6】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | IF(OR(【7】/【8】<0.9,【7】/【8】>1.1),"电容值异常，中间回路储能性能降低。","") | [14 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 0-Always | [33 empty] | Yes
0 | U-Phase平衡电阻检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  | 若电组只有两段，则第三段填0 | 检查平衡电阻外观以及引脚是否松动 | 检查平衡电阻阻值 | [20 empty] | 平衡电阻引脚是否牢固 | 电阻分段标称值（KΩ）： | U-Phase实际测量值R1： | U-Phase实际测量值R2： | U-Phase实际测量值R3： | [15 empty] | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【3】/【2】>=0.9,【3】/【2】<=1.1,【4】/【2】>=0.9,【4】/【2】<=1.1,【5】/【2】>=0.9,【5】/【2】<=1.1),"OK","High") | [10 empty] | IF(【1】="否","更换平衡电阻。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"更换平衡电阻。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","平衡电阻引脚易断裂，一旦断裂，会造成电容分压不均而严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"电阻不均，会使电容分压不均而严重损坏装置。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | V-Phase平衡电阻检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  | 若电组只有两段，则第三段填0 | 检查平衡电阻外观以及引脚是否松动 | 检查平衡电阻阻值 | [20 empty] | 平衡电阻引脚是否牢固 | 电阻分段标称值（KΩ）： | V-Phase实际测量值R1： | V-Phase实际测量值R2： | V-Phase实际测量值R3： | [15 empty] | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【3】/【2】>=0.9,【3】/【2】<=1.1,【4】/【2】>=0.9,【4】/【2】<=1.1,【5】/【2】>=0.9,【5】/【2】<=1.1),"OK","High") | [10 empty] | IF(【1】="否","更换平衡电阻。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"更换平衡电阻。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","平衡电阻引脚易断裂，一旦断裂，会造成电容分压不均而严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"电阻不均，会使电容分压不均而严重损坏装置。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | W-Phase平衡电阻检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  | 若电组只有两段，则第三段填0 | 检查平衡电阻外观以及引脚是否松动 | 检查平衡电阻阻值 | [20 empty] | 平衡电阻引脚是否牢固 | 电阻分段标称值（KΩ）： | W-Phase实际测量值R1： | W-Phase实际测量值R2： | W-Phase实际测量值R3： | [15 empty] | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【3】/【2】>=0.9,【3】/【2】<=1.1,【4】/【2】>=0.9,【4】/【2】<=1.1,【5】/【2】>=0.9,【5】/【2】<=1.1),"OK","High") | [10 empty] | IF(【1】="否","更换平衡电阻。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"更换平衡电阻。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","平衡电阻引脚易断裂，一旦断裂，会造成电容分压不均而严重损坏装置。","") | IF(OR(【3】/【2】<0.9,【3】/【2】>1.1,【4】/【2】<0.9,【4】/【2】>1.1,【5】/【2】<0.9,【5】/【2】>1.1),"电阻不均，会使电容分压不均而严重损坏装置。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | U-Phase浪涌电阻检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  |  | 浪涌电阻外观检查 | 检查浪涌电阻阻值 | [20 empty] | 浪涌电阻外观是否正常 | U-Phase R1(Ω)： | U-Phase R2(Ω)： | U-Phase R3(Ω)： | U-Phase R4(Ω)： | [15 empty] | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【2】>=1.8,【2】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【3】>=1.8,【3】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【4】>=1.8,【4】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【5】>=1.8,【5】<=2.2),"OK","High") | [7 empty] | IF(【1】="否","更换浪用电阻。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"更换电阻。","") | [15 empty] | IF(【1】="否","外形损坏可能导致引脚与机壳放电距离不够。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | [15 empty] | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | V-Phase浪涌电阻检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  |  | 浪涌电阻外观检查 | 检查浪涌电阻阻值 | [20 empty] | 浪涌电阻外观是否正常 | V-Phase R1(Ω)： | V-Phase R2(Ω)： | V-Phase R3(Ω)： | V-Phase R4(Ω)： | [15 empty] | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【2】>=1.8,【2】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【3】>=1.8,【3】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【4】>=1.8,【4】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【5】>=1.8,【5】<=2.2),"OK","High") | [7 empty] | IF(【1】="否","更换浪用电阻。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"更换电阻。","") | [15 empty] | IF(【1】="否","外形损坏可能导致引脚与机壳放电距离不够。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | [15 empty] | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | W-Phase浪涌电阻检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  |  | 浪涌电阻外观检查 | 检查浪涌电阻阻值 | [20 empty] | 浪涌电阻外观是否正常 | W-Phase R1(Ω)： | W-Phase R2(Ω)： | W-Phase R3(Ω)： | W-Phase R4(Ω)： | [15 empty] | 0-是否 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [16 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(AND(【2】>=1.8,【2】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【3】>=1.8,【3】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【4】>=1.8,【4】<=2.2),"OK","High") | IF(AND(【5】>=1.8,【5】<=2.2),"OK","High") | [7 empty] | IF(【1】="否","更换浪用电阻。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"更换电阻。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"更换电阻。","") | [15 empty] | IF(【1】="否","外形损坏可能导致引脚与机壳放电距离不够。","") | IF(OR(【2】/2<0.9,【2】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【3】/2<0.9,【3】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【4】/2<0.9,【4】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | IF(OR(【5】/2<0.9,【5】/2>1.1),"阻值异常影响IGBT正常稳定运行。","") | [15 empty] | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [36 empty] | Yes
0 | 温度传感器检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  |  | 检查温度传感器阻值 | [21 empty] | 温度传感器1阻值(KΩ)： | 温度传感器2阻值(KΩ)： | 温度传感器3阻值(KΩ)： | [17 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | [18 empty] | IF(AND(【1】>=5,【1】<=15),"OK","High") | IF(AND(【2】>=5,【2】<=15),"OK","High") | IF(AND(【3】>=5,【1】<=15),"OK","High") | [9 empty] | IF(OR(【1】>15,【1】<5),"更换温度传感器","") | IF(OR(【2】>15,【2】<5),"更换温度传感器","") | IF(OR(【3】>15,【3】<5),"更换温度传感器","") | [17 empty] | IF(OR(【1】>15,【1】<5),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | IF(OR(【2】>15,【2】<5),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | IF(OR(【3】>15,【3】<5),"温度传感器异常将不能准确测量装置温度，可能异常停车，长时间运行会降低功率元件使用寿命","") | [17 empty] | 0-Always | 5-IfNotZero | 5-IfNotZero | [38 empty] | Yes
0 | 电流互感器检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | CT测试盒 |  |  | 用测试盒测量CT | [21 empty] | 测试盒测试结果是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换CT。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","电流检测不准确，严重影响装置运行。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 风机1检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  |  | 检测风机电容 | 拨动风机叶片观察风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 检查风机外观以及结构件是否完整 | [19 empty] | 风机1电容标称值(µF)： | 风机1电容值(µF)： | 风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 风机外观以及结构件是否完整 | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1,【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】>=1.1,【2】/【1】<=0.9),"更换电容","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"更换风机或其他损坏的机械结构。","") | [18 empty] | IF(OR(【2】/【1】>=1.1,【2】/【1】<=0.9),"电容损坏或者特性下降将导致风机无法启动或者风量降低，影响装置散热性能，长久运行或将导致异常停机和降低其他元件使用寿命","") | IF(【3】="否","风机运行不平稳既导致进风量降低，降低冷却效果。又增加了与周围防护壳刮蹭的风险","") | IF(【4】="否","风机外观以及结构件的损坏，既影响冷却系统性能，也可能会使碎片坠落进装置造成严重后果","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | Yes
0 | 风机2检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  |  | 检测风机电容 | 拨动风机叶片观察风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 检查风机外观以及结构件是否完整 | [19 empty] | 风机2电容标称值(µF)： | 风机2电容值(µF)： | 风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭 | 风机外观以及结构件是否完整 | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【2】/【1】>=0.9,【2】/【1】<=1.1,【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【2】/【1】>=1.1,【2】/【1】<=0.9),"更换电容","") | IF(OR(【3】="否",【4】="否"),"更换风机或其他损坏的机械结构。","") | [18 empty] | IF(OR(【2】/【1】>=1.1,【2】/【1】<=0.9),"电容损坏或者特性下降将导致风机无法启动或者风量降低，影响装置散热性能，长久运行或将导致异常停机和降低其他元件使用寿命","") | IF(【3】="否","风机运行不平稳既导致进风量降低，降低冷却效果。又增加了与周围防护壳刮蹭的风险","") | IF(【4】="否","风机外观以及结构件的损坏，既影响冷却系统性能，也可能会使碎片坠落进装置造成严重后果","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | Yes
0 | 光纤检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 光纤测试仪 |  |  | 检查光线头部是否平整，洁净 | 检查光线透光度 | [20 empty] | 光纤头部是否平整洁净 | 光纤透光是否良好 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"更换光纤。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"光纤头部不平将不能稳定触发 IGBT。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | 铜排组1检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 绝缘测量仪 |  |  | 检查铜排组外观 | 检查绝缘纸 | 检查铜排固定卡件 | 检查铜排组绝缘 | [18 empty] | 铜排组外观是否良好 | 绝缘纸是否完整无损坏 | 铜排卡件是否完整无断裂 | 铜排组绝缘值（MΩ)： | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | IF(【4】>=5,"OK","High") | [10 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"更换铜排。","") | IF(【4】<5,"更换铜排","") | [18 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"铜排外观受损，卡件缺失将影响铜排绝缘性能。","") | IF(【4】<5,"铜排绝缘性能低，可能严重损坏装置","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | Yes
0 | 铜排组2检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 绝缘测量仪 |  |  | 检查铜排组外观 | 检查绝缘纸 | 检查铜排固定卡件 | 检查铜排组绝缘 | [18 empty] | 铜排组外观是否良好 | 绝缘纸是否完整无损坏 | 铜排卡件是否完整无断裂 | 铜排组绝缘值（MΩ)： | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | IF(【4】>=5,"OK","High") | [10 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"更换铜排。","") | IF(【4】<5,"更换铜排","") | [18 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"铜排外观受损，卡件缺失将影响铜排绝缘性能。","") | IF(【4】<5,"铜排绝缘性能低，可能严重损坏装置","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | Yes
0 | 铜排组3检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 绝缘测量仪 |  |  | 检查铜排组外观 | 检查绝缘纸 | 检查铜排固定卡件 | 检查铜排组绝缘 | [18 empty] | 铜排组外观是否良好 | 绝缘纸是否完整无损坏 | 铜排卡件是否完整无断裂 | 铜排组绝缘值（MΩ)： | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | IF(【4】>=5,"OK","High") | [10 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"更换铜排。","") | IF(【4】<5,"更换铜排","") | [18 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"铜排外观受损，卡件缺失将影响铜排绝缘性能。","") | IF(【4】<5,"铜排绝缘性能低，可能严重损坏装置","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | Yes
0 | 熔断器检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  |  | 检查熔断器阻值 | [21 empty] | 熔断器是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换熔断器。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","装置无法运行。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | 线束检查 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [41 empty] | 外观检查是否有老裂，腐蚀 | 检查线束插头是否可靠 | [20 empty] | 线束是否有裂痕，腐蚀 | 插头是否紧固 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="否",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="是","更换线束。","") | IF(【2】="否","重新紧固插头。","") | [18 empty] | IF(OR(【1】="是",【2】="否"),"线缆损坏以及接头不牢固，影响装置稳定运行，可能严重损坏装置。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
1 | 组装后整体检测 | [5 empty] | Yes
0 | 连接可靠性检查 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [20 empty] | Yes | [41 empty] | 主回路连接可靠性检查 | 控制回路连接可靠性检查 | [20 empty] | 主回路连接是否可靠 | 控制回路连接是否可靠 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","重新紧固松动的控制线。","") | IF(【2】="否","重新紧固松动的动力线。","") | [18 empty] | IF(【1】="否","控制线松动影响装置运行稳定型。","") | IF(【2】="否","动力线松动将会造成局部电流异常发热异常。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY
0 | 安装扭矩检测 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 扭矩扳手 |  | 在组装过程中就要用扭矩扳手互相检查，对关键螺丝做Mark | 1.8牛米检查 | 3牛米检查 | 6牛米检查 | 13牛米检查 | [18 empty] | 1.8牛米检查是否正常 | 3牛米检查是否正常 | 6牛米检查是否正常 | 13牛米检查是否正常 | [16 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [17 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是",【4】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否"),"重新按标准扭矩拧紧，且检查元件是否已经被损伤。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否",【4】="否"),"安装扭矩异常可能造成运行异常，也可能造成元件损伤。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [36 empty] | YYYY
0 | 绝缘检测 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 绝缘测量仪 |  |  | 用五点短接发测试装置绝缘 | [21 empty] | 所用电压等级(V)： | 绝缘阻值(MΩ)： | [18 empty] | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(【2】>=1,"OK","High") | [11 empty] | IF(【2】<1,"检查引起绝缘低的原因","") | [19 empty] | IF(【2】<1,"绝缘过低将会对装置造成严重损伤","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
0 | 主回路相间阻值检测 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [20 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  |  | 测量进线相间阻值 | 测量出线相间阻值 | 测量直流母线间阻值 | 测量进线与直流母线间阻值 | 测量出线与直流母线间阻值 | [17 empty] | 进线相间阻值是否正常 | 出线相间阻值是否正常 | 出线与直流母线间阻值是否正常 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"检查主回路，找出异常原因，排除前不可上电。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"相间阻值过低可能造成短路故障。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY
0 | 主回路对地阻值检测 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [20 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  |  | 测量进线对地阻值 | 测量出线对地阻值 | [20 empty] | 进线对地阻值是否正常 | 出线对地阻值是否正常 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"主回路对地阻值过低，请检查功率元件是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY
0 | 直流母线间电容特性 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [20 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  |  | 直流母线间充放电特性检查 | [21 empty] | 中间回路电容特性是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","拆出电容组，检查电容组是否损坏。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","电容特性不好可能会造成装置送电或运行过程中严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | IGBT二极管特性检测 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [20 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  |  | 测量IGBT二极管特性是否正常 | [21 empty] | IGBT二极管特性是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换该IGBT。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","二极管特性异常将使IGBT不能稳定工作。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | 电容组侧平衡电阻接线检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  |  | 测量电容组侧接头内线间电容特性 | 测量电容组侧接头对地阻值 | [20 empty] | 测量插头对地是否正常无短路 | 测量插头线间电容特性是否正常 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"抽出电容组，找出异常原因，排除前不可上电。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"很可能电容组接线被挤压或者刮断。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY
0 | 测试盒测试 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | test-box |  |  | 测试盒功能测试 | [21 empty] | 24V DC 检测（V）： | 正15 V DC 检测（V）： | 负15 V DC 检测（V）： | 5 V DC 检测（V）： | UCE检测是否正常 | 电流互感器检测是否正常 | 测温电阻检测是否正常 | IGBT触发是否正常 | [12 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [13 empty] | IF(AND(【1】>=20,【1】<=30),"OK","High") | IF(AND(【2】>=13,【2】<=17),"OK","High") | IF(AND(【3】>=-17,【3】<=-13),"OK","High") | IF(AND(【4】>=4,【4】<=6),"OK","High") | IF(AND(【5】="是",【6】="是",【7】="是",【8】="是"),"OK","High") | [7 empty] | IF(OR(【5】="否",【6】="否",【7】="否",【8】="否"),"排查异常原因。","") | IF(OR(【1】<20,【2】<13,【3】<-17,【4】<4,【1】>30,【2】>17,【3】>-13,【4】>6),"更换PSU。","") | [18 empty] | IF(OR(【5】="否",【6】="否",【7】="否",【8】="否"),"变频器某些元件可能损坏，需要彻底排查。","") | IF(OR(【1】<20,【2】<13,【3】<-17,【4】<4,【1】>30,【2】>17,【3】>-13,【4】>6),"电源异常将导致装置工作不稳定。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
0 | 模拟运行测试 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | software |  |  | 模拟运行测试 P372=1 | [21 empty] | U-V 输出电压（V）： | U-W 输出电压（V）： | V-W 输出电压（V）： | 三相间输出电压是否平衡且频率降为0后输出是否为0 | [16 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | [17 empty] | IF(【4】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【4】="否","检查装置，查找故障原因。","") | [19 empty] | IF(【4】="否","输出不平衡，强行送电可能导致电机电流不平，损坏电机和变频器。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
1 | 送电测试 | [5 empty] | Yes
0 | 电源检查 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [20 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  |  | 220VAC检查 | 24VDC检查 | [20 empty] | 220VAV检测值(V)： | 24VDC检测值(V)： | [18 empty] | 4-数值 | 4-数值 | [19 empty] | IF(AND(【1】/220>=0.9,【1】/220<=1.1,【2】/24>=0.9,【2】/24<=1.1),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】/220<0.9,【1】/220>1.1),"调节电源至允许范围以内。","") | IF(OR(【2】/24<0.9,【2】/24>1.1),"调节电源至合理范围。","") | [18 empty] | IF(OR(【1】/220<0.9,【1】/220>1.1),"电源异常可能导致电路板和冷却风机工作不稳定。","") | IF(OR(【2】/24<0.9,【2】/24>1.1),"电源异常可能导致电路板工作不稳定，。","") | [18 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | 风机变压器跳线检测 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  |  | 检查风机供电电源 | 检查变压器抽头是否与实际电压相符 | [20 empty] | 实际接线电压为（V）： | 实际电压与接线是否匹配 | [18 empty] | 4-数值 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【2】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【2】="否","调整风机跳线。","") | [19 empty] | IF(【2】="否","跳线不对，将导致风机不能按设计转速运行，影响风机风量。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [39 empty] | Yes
0 | 面板显示状态检查 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [20 empty] | Yes | [41 empty] | 送控制电后，观察面板显示是否正常无故障 | [21 empty] | PMU显示是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","查找异常原因。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","若有故障则不能正常启动装置。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | 直流电压检测 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [20 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  | r006 | 查看参数r006,与实际直流电压做比较 | [21 empty] | r006显示电压与测量值是否一致 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换电源板。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","运行会报故障。","") | [19 empty] | 0-Always
0 | V/F运行测试 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  |  | V/F 方式运行变频器 P100=1 | [21 empty] | 25Hz U-V 输出电压（V）: | 25Hz U-W 输出电压（V）: | 25Hz V-W 输出电压（V）: | 50Hz U-V 输出电压（V）: | 50Hz U-W 输出电压（V）: | 50Hz V-W 输出电压（V）: | 三相输出是否平衡 | [13 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | [14 empty] | IF(【7】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【7】="否","检查变频器以及电机，查找原因。","") | [19 empty] | IF(【7】="否","输出不平衡，强行送电可能导致电机电流不平，损坏电机和变频器。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
0 | 风机运行检测 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | [20 empty] | Yes | [41 empty] | 观察风机运行方向是否正常 | 听风机运行声音是否正常 | 检查装置运行时间是否超过50000小时(r013) | [19 empty] | 风机旋转方向是否正常 | 风机旋转声音是否正常 | 风机运行时间（从最后一次恢复工厂设置算起，hours）： | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 4-数值 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】<=50000,),"OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更改接线。","") | IF(【2】="否","检查固定螺丝是否紧固，轴承是否转动灵活。","") | IF(【3】>50000,"更换风扇。","") | [17 empty] | IF(【1】="否","风机旋转方向错误会导致散热严重不足，使装置由于超温停机，减少功率元件使用寿命。","") | IF(【2】="否","风机异响，若是紧固不牢则可能越来越松，若是轴承不灵活，则会加快轴承磨损速度。","") | IF(【3】>50000,"风扇已到使用寿命，性能下降，已经不能满足装置的散热要求，长期运行将会使装置运行温度偏高，造成故障率升高和减少其他元件使用寿命。","") | [17 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | Yes
0 | 检测电柜进风口风速 |  | 5 |  |  |  | Yes | [25 empty] | Yes | [38 empty] | 风速测试仪 |  |  | 用风速测试仪测试进风口风速，根据进风口面积算风量：风量（立方米/秒）=风速（米/秒）*面积（平方米） | [21 empty] | 进风量(M³/S)： | 是否符合装置要求 | [18 empty] | 4-数值 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【2】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【2】="否","检查滤网是否清洁，出风口是否被堵塞。","") | [19 empty] | IF(【2】="否","风量不足将不能使装置充分散热，会使装置温度过高。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always
0 | 正常运行测试 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  |  | 将运行方式恢复，正常运行测试 | [21 empty] | U-V 输出电压（V）: | U-W 输出电压（V）: | V-W 输出电压（V）: | U-Phase 输出电流（A）： | V-Phase 输出电流（A）： | W-Phase 输出电流（A）： | 电流电压是否平衡 | [13 empty] | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 4-数值 | 0-是否 | [14 empty] | IF(【7】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【7】="否","检查变频器以及电机，查找原因。","") | [19 empty] | IF(【7】="否","输出不平衡，强行送电可能导致电机电流不平，损坏电机和变频器。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always | 0-Always
0 | TRACE曲线监控 |  | 5 |  |  |  | Yes |  |  |  |  | Yes | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | software |  |  | Trace 运行曲线 | [21 empty] | 运行曲线是否正常 | 三相电流是否平衡 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | IF(【2】="是","OK","High") | [10 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"检查变频器以及电机，查找原因。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"输出不平衡，强行送电可能导致电机电流不平，损坏电机和变频器。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always
0 | 热成像仪检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [6 empty] | Yes | [18 empty] | Yes | [38 empty] | 热成像仪 |  |  | 测量装置温度 | [21 empty] | 装置温度是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","查找异常原因。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","若温度异常，将会严重损坏装置。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
3 | 驱动单元-Sinamics S
2 | BLM
1 | 维护前主回路检查 | [5 empty] | Yes
0 | 主回路相间阻值检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  |  | 测量进线相间阻值 | 测量出线相间阻值 | 测量直流母线间阻值 | 测量进线与直流母线间阻值 | 测量出线与直流母线间阻值 | [17 empty] | 进线相间阻值是否正常 | 出线相间阻值是否正常 | 出线与直流母线间阻值是否正常 | [17 empty] | 0-是否 | 0-是否 | 0-是否 | [18 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是",【3】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"检查主回路，找出异常原因，排除前不可上电。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否",【3】="否"),"相间阻值过低可能造成短路故障。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | 0-Always | [37 empty] | YYY | Yes
0 | 主回路对地阻值检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  |  | 测量进线对地阻值 | 测量出线对地阻值 | [20 empty] | 进线对地阻值是否正常 | 出线对地阻值是否正常 | [18 empty] | 0-是否 | 0-是否 | [19 empty] | IF(AND(【1】="是",【2】="是"),"OK","High") | [11 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"主回路对地阻值过低，请检查功率元件是否正常以及其他部位是否对地有短路。","") | [19 empty] | IF(OR(【1】="否",【2】="否"),"强制送电可能会造成功率元件严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | 0-Always | [38 empty] | YY | Yes
0 | 直流母线间电容特性检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  |  | 直流母线间充放电特性检查 | [21 empty] | 中间回路电容特性是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","拆出电容组，检查电容组是否损坏。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","电容特性不好可能会造成装置送电或运行过程中严重损坏。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
0 | IGBT二极管特性检测 |  | 5 |  |  |  | Yes | [5 empty] | Yes | [19 empty] | Yes | [38 empty] | 万用表 |  |  | 测量IGBT二极管特性是否正常 | [21 empty] | IGBT二极管特性是否正常 | [19 empty] | 0-是否 | [20 empty] | IF(【1】="是","OK","High") | [11 empty] | IF(【1】="否","更换该IGBT。","") | [19 empty] | IF(【1】="否","二极管特性异常将使IGBT不能稳定工作。","") | [19 empty] | 0-Always | [40 empty] | Yes
1 | 解体后清洁 | [5 empty] | Yes
0
0
0
1 | 元件检测（非PWB) | [5 empty] | Yes
1 | PWB元件检测 | [5 empty] | Yes
1 | 组装后整体测试
1 | 送电测试
2 | SLM
2 | ALM
2 | MM
3 | 驱动单元-Sinamics G
2 | G130