| 服务基本信息 | 1 |
| --- | --- |
| 维护设备清单 | 2 |
| 维护问题发现 | 3 |
| 系统综合维护建议 | 4 |
| 维护备件建议 | 5 |
| 详细维护检查与建议 | 6 |
|  | 7 |
|  | 8 |
|  | 9 |
|  | 10 |
|  | 11 |
|  | 12 |
|  | 13 |
|  | 14 |
|  | 15 |

Service Report
服务报告

System Preventive Check Report
预防性检查报告

西门子

SIEMENS

Service SE

SIMATIC Service Tools

Version 1.0.0

2026.05.12

Index

1.	服务基本信息	3

2.	维护设备清单	4

3.	维护问题发现	5

4.	系统综合维护建议	6

5.	维护备件建议	6

6.	详细维护检查与建议	7

- 服务基本信息

| 服务ID号码： |  |
| --- | --- |
| 用户公司名称： | 西门子 |
| 服务发生城市： |  |
| 用户联系人： |  |
| 西门子联系人： |  |
| 服务执行人： |  |
| 服务执行日期： | ~ |
| 报告生成日期： |  |
| 项目名称： | test_0512_1425 |
| 服务类型： | 预防性维护检查服务 |
| 服务执行统计： | 现场共计执行17项维护检查。其中，异常结果6项，正常结果11项。 |
| 数据备份： | 项目/多项目备份； 历史数据备份。 |

- 维护设备清单

西门子公司F3M3西门子驱动装置维护清单

| 序号 | 电气室 | 设备名称 | 设备型号 | 序列号 | 所属部门 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Electricity3 | 达扎木 | 6SL3320-1TG33-3AA3 | 888 | Scada | 135126367 |
| 2 | Electricity3 | 大块头 | 6SL3320-1TG33-3AA3 | 12425566 | CF | device001 |
| 3 | Electricity3 | 7777 | 6SL3320-1TG33-3AA3 |  |  |  |
| 4 | Electricity3 | 6666 | 6SL3320-1TG33-3AA3 |  |  |  |

西门子公司F3F4西门子驱动装置维护清单

| 序号 | 电气室 | 设备名称 | 设备型号 | 序列号 | 所属部门 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Electricity4 | 445 | 6SL3320-1TG32-2AA3 |  |  |  |
| 2 | Electricity4 | 123 | 6SL3320-1TG32-2AA3 | 且为 | 1325135 | 124215 |

- 维护问题发现

  - 已解决问题汇总

| F3车间隐患以及解决措施 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Electricity3 | 设备名称:大块头 | 设备型号:6SL3320-1TG33-3AA3 |
|  | 设备编号:device001 | 序列号:12425566 |
|  | 问题描述：整流单元/元件性能检测/晶闸管触发阻值 V12触发阻值(Ω) : 67 |  |
|  | 问题处理说明： 定期观察 |  |

| F3车间隐患以及解决措施 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Electricity4 | 设备名称:123 | 设备型号:6SL3320-1TG32-2AA3 |
|  | 设备编号:124215 | 序列号:且为 |
|  | 问题描述：整流单元/元件性能检测/CUR、PER检测 CUR是否正常，无腐蚀 : 否 |  |
|  | 问题处理说明： 风格和团体预计 |  |

  - 未解决问题汇总

| F3车间隐患以及解决措施 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Electricity3 | 设备名称:大块头 | 设备型号:6SL3320-1TG33-3AA3 |
|  | 设备编号:device001 | 序列号:12425566 |
|  | 检测项目：整流单元/元件性能检测/晶闸管触发阻值 问题描述：V16触发阻值(Ω) : 122 |  |
|  | 隐患说明及建议：太大了没法修 建议更换 |  |

| F3车间隐患以及解决措施 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Electricity3 | 设备名称:大块头 | 设备型号:6SL3320-1TG33-3AA3 |
|  | 设备编号:device001 | 序列号:12425566 |
|  | 检测项目：整流单元/维护前主回路检查/主回路相间阻值检测 问题描述：进线与直流母线间阻值是否正常 : 否 |  |
|  | 隐患说明及建议：使用厂商指定型号润滑油 |  |

| F3车间隐患以及解决措施 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Electricity3 | 设备名称:大块头 | 设备型号:6SL3320-1TG33-3AA3 |
|  | 设备编号:device001 | 序列号:12425566 |
|  | 检测项目：整流单元/维护前主回路检查/主回路相间阻值检测 问题描述：进线相间阻值是否正常 : 否 |  |
|  | 隐患说明及建议：检查电源连接是否稳电源松动可能导致设备异常启动，存在触电风险固，确认急停按钮功能正常 |  |

| F3车间隐患以及解决措施 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Electricity4 | 设备名称:123 | 设备型号:6SL3320-1TG32-2AA3 |
|  | 设备编号:124215 | 序列号:且为 |
|  | 检测项目：整流单元/元件性能检测/CUR、PER检测 问题描述：PER板是否正常，无腐蚀 : 否 |  |
|  | 隐患说明及建议：345678 |  |

- 系统综合维护建议

本次共汇总 12 个任务、318 条检查项，其中正常 1 条，异常 4 条。

- 维护备件建议

当前接口未返回备件建议，后续可在报告总结中人工补充。

- 详细维护检查与建议

| ## 6.1 Electricity3>>6666>> 供电系统/电网检查/变压器信息. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 变压器一次电压(V). 变压器二次电压(V). 变压器型号. 变压器容量(KVA). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.2 Electricity3>>6666>> 供电系统/电网检查/电网类型. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 现场电网类型. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.3 Electricity3>>6666>> 供电系统/电网检查/电网质量分析. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电网检测是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.4 Electricity3>>6666>> 整流单元/元件性能检测/CUR、PER检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. CUR是否正常，无腐蚀. PER板是否正常，无腐蚀. PER板熔断器是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.5 Electricity3>>6666>> 整流单元/元件性能检测/晶闸管正向耐压测试. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11正向耐压测试(MΩ). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.6 Electricity3>>6666>> 整流单元/元件性能检测/晶闸管触发阻值. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11触发阻值(Ω). V12触发阻值(Ω). V13触发阻值(Ω). V14触发阻值(Ω). V15触发阻值(Ω). V16触发阻值(Ω). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.7 Electricity3>>6666>> 整流单元/维护前主回路检查/主回路对地阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线对地阻值是否正常. 进线对地阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.8 Electricity3>>6666>> 整流单元/维护前主回路检查/主回路相间阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线间阻值是否正常. 进线与直流母线间阻值是否正常. 进线相间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.9 Electricity3>>6666>> 电机/电机检查/电机信息. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机功率因数. 电机额定功率(KW). 电机额定电压(V). 电机额定电流(A). 电机额定转速(r/min). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.10 Electricity3>>6666>> 电机/电机检查/直阻. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机直阻(Ω). 直阻是否正常. 直阻类型. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.11 Electricity3>>6666>> 电机/电机检查/绝缘. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机绝缘(MΩ). 绝缘是否符合要求. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.12 Electricity3>>6666>> 电气室/EMC检查/信号线屏蔽. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 信号线屏蔽接地是否规范. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.13 Electricity3>>6666>> 电气室/EMC检查/柜内接地铜排. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 接地线、各接地连接元件、铜排等是否锈蚀. 接地线是否紧固牢靠并大面积接触铜排. 接地铜排截面积是否够大. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.14 Electricity3>>6666>> 电气室/EMC检查/装置接地. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 变频器及其出线是否与其他电缆或设备有足够的距离. 设备是否有可靠接地. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.15 Electricity3>>6666>> 电气室/柜体检查/其他. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.16 Electricity3>>6666>> 电气室/柜体检查/柜体. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜体安装是否平稳. 柜体是否正常无变形. 柜门锁是否能正常使用. 柜顶是否有防异物坠落措施. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.17 Electricity3>>6666>> 电气室/柜体检查/柜底. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜底是否封堵. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.18 Electricity3>>6666>> 电气室/柜体检查/通风孔. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 通风孔是否有滤棉. 通风孔滤棉是否洁净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.19 Electricity3>>6666>> 电气室/环境检查/其他. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.20 Electricity3>>6666>> 电气室/环境检查/是否封闭. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电气室是否封闭. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.21 Electricity3>>6666>> 电气室/环境检查/温度. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电气室内温度(℃). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.22 Electricity3>>6666>> 电气室/环境检查/湿度. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜内是否有凝露. 电气室内湿度(%). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.23 Electricity3>>6666>> 电气室/环境检查/粉尘. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 是否有对粉尘的有效防护. 柜内是否有大量粉尘. 粉尘是否导电. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.24 Electricity3>>7777>> 供电系统/电网检查/变压器信息. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 变压器一次电压(V). 变压器二次电压(V). 变压器型号. 变压器容量(KVA). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.25 Electricity3>>7777>> 供电系统/电网检查/电网类型. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 现场电网类型. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.26 Electricity3>>7777>> 供电系统/电网检查/电网质量分析. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电网检测是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.27 Electricity3>>7777>> 整流单元/元件性能检测/CUR、PER检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. CUR是否正常，无腐蚀. PER板是否正常，无腐蚀. PER板熔断器是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.28 Electricity3>>7777>> 整流单元/元件性能检测/晶闸管正向耐压测试. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11正向耐压测试(MΩ). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.29 Electricity3>>7777>> 整流单元/元件性能检测/晶闸管触发阻值. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11触发阻值(Ω). V12触发阻值(Ω). V13触发阻值(Ω). V14触发阻值(Ω). V15触发阻值(Ω). V16触发阻值(Ω). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.30 Electricity3>>7777>> 整流单元/维护前主回路检查/主回路对地阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线对地阻值是否正常. 进线对地阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.31 Electricity3>>7777>> 整流单元/维护前主回路检查/主回路相间阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线间阻值是否正常. 进线与直流母线间阻值是否正常. 进线相间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.32 Electricity3>>7777>> 电机/电机检查/电机信息. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机功率因数. 电机额定功率(KW). 电机额定电压(V). 电机额定电流(A). 电机额定转速(r/min). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.33 Electricity3>>7777>> 电机/电机检查/直阻. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机直阻(Ω). 直阻是否正常. 直阻类型. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.34 Electricity3>>7777>> 电机/电机检查/绝缘. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机绝缘(MΩ). 绝缘是否符合要求. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.35 Electricity3>>7777>> 电气室/EMC检查/信号线屏蔽. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 信号线屏蔽接地是否规范. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.36 Electricity3>>7777>> 电气室/EMC检查/柜内接地铜排. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 接地线、各接地连接元件、铜排等是否锈蚀. 接地线是否紧固牢靠并大面积接触铜排. 接地铜排截面积是否够大. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.37 Electricity3>>7777>> 电气室/EMC检查/装置接地. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 变频器及其出线是否与其他电缆或设备有足够的距离. 设备是否有可靠接地. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.38 Electricity3>>7777>> 电气室/柜体检查/其他. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.39 Electricity3>>7777>> 电气室/柜体检查/柜体. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜体安装是否平稳. 柜体是否正常无变形. 柜门锁是否能正常使用. 柜顶是否有防异物坠落措施. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.40 Electricity3>>7777>> 电气室/柜体检查/柜底. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜底是否封堵. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.41 Electricity3>>7777>> 电气室/柜体检查/通风孔. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 通风孔是否有滤棉. 通风孔滤棉是否洁净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.42 Electricity3>>7777>> 电气室/环境检查/其他. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.43 Electricity3>>7777>> 电气室/环境检查/是否封闭. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电气室是否封闭. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.44 Electricity3>>7777>> 电气室/环境检查/温度. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电气室内温度(℃). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.45 Electricity3>>7777>> 电气室/环境检查/湿度. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜内是否有凝露. 电气室内湿度(%). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.46 Electricity3>>7777>> 电气室/环境检查/粉尘. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 是否有对粉尘的有效防护. 柜内是否有大量粉尘. 粉尘是否导电. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.47 Electricity3>>大块头>>device001 供电系统/电网检查/变压器信息. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 变压器一次电压(V). 变压器二次电压(V). 变压器型号. 变压器容量(KVA). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.48 Electricity3>>大块头>>device001 供电系统/电网检查/电网类型. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 现场电网类型. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.49 Electricity3>>大块头>>device001 供电系统/电网检查/电网质量分析. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电网检测是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.50 Electricity3>>大块头>>device001 整流单元/元件性能检测/CUR、PER检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. CUR是否正常，无腐蚀; normal; 是. PER板是否正常，无腐蚀; normal; 是. PER板熔断器是否正常; normal; 是. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.51 Electricity3>>大块头>>device001 整流单元/元件性能检测/晶闸管正向耐压测试. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11正向耐压测试(MΩ); normal; 33. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.52 Electricity3>>大块头>>device001 整流单元/元件性能检测/晶闸管触发阻值. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11触发阻值(Ω); normal; 33. V12触发阻值(Ω); abnormal; 67. V13触发阻值(Ω); normal; 33. V14触发阻值(Ω); normal; 44. V15触发阻值(Ω); normal; 25. V16触发阻值(Ω); abnormal; 122. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.53 Electricity3>>大块头>>device001 整流单元/维护前主回路检查/主回路对地阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线对地阻值是否正常; normal; 是. 进线对地阻值是否正常; normal; 是. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.54 Electricity3>>大块头>>device001 整流单元/维护前主回路检查/主回路相间阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线间阻值是否正常; normal; 正常. 进线与直流母线间阻值是否正常; abnormal; 否. 进线相间阻值是否正常; abnormal; 否; cwq做的. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.55 Electricity3>>大块头>>device001 电机/电机检查/电机信息. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机功率因数. 电机额定功率(KW). 电机额定电压(V). 电机额定电流(A). 电机额定转速(r/min). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.56 Electricity3>>大块头>>device001 电机/电机检查/直阻. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机直阻(Ω). 直阻是否正常. 直阻类型. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.57 Electricity3>>大块头>>device001 电机/电机检查/绝缘. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机绝缘(MΩ). 绝缘是否符合要求. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.58 Electricity3>>大块头>>device001 电气室/EMC检查/信号线屏蔽. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 信号线屏蔽接地是否规范. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.59 Electricity3>>大块头>>device001 电气室/EMC检查/柜内接地铜排. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 接地线、各接地连接元件、铜排等是否锈蚀. 接地线是否紧固牢靠并大面积接触铜排. 接地铜排截面积是否够大. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.60 Electricity3>>大块头>>device001 电气室/EMC检查/装置接地. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 变频器及其出线是否与其他电缆或设备有足够的距离. 设备是否有可靠接地. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.61 Electricity3>>大块头>>device001 电气室/柜体检查/其他. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.62 Electricity3>>大块头>>device001 电气室/柜体检查/柜体. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜体安装是否平稳. 柜体是否正常无变形. 柜门锁是否能正常使用. 柜顶是否有防异物坠落措施. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.63 Electricity3>>大块头>>device001 电气室/柜体检查/柜底. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜底是否封堵. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.64 Electricity3>>大块头>>device001 电气室/柜体检查/通风孔. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 通风孔是否有滤棉. 通风孔滤棉是否洁净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.65 Electricity3>>大块头>>device001 电气室/环境检查/其他. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.66 Electricity3>>大块头>>device001 电气室/环境检查/是否封闭. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电气室是否封闭. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.67 Electricity3>>大块头>>device001 电气室/环境检查/温度. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电气室内温度(℃). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.68 Electricity3>>大块头>>device001 电气室/环境检查/湿度. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜内是否有凝露. 电气室内湿度(%). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.69 Electricity3>>大块头>>device001 电气室/环境检查/粉尘. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 是否有对粉尘的有效防护. 柜内是否有大量粉尘. 粉尘是否导电. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.70 Electricity3>>达扎木>>135126367 供电系统/电网检查/变压器信息. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 变压器一次电压(V). 变压器二次电压(V). 变压器型号. 变压器容量(KVA). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.71 Electricity3>>达扎木>>135126367 供电系统/电网检查/电网类型. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 现场电网类型. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.72 Electricity3>>达扎木>>135126367 供电系统/电网检查/电网质量分析. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电网检测是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.73 Electricity3>>达扎木>>135126367 整流单元/元件性能检测/CUR、PER检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. CUR是否正常，无腐蚀. PER板是否正常，无腐蚀. PER板熔断器是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.74 Electricity3>>达扎木>>135126367 整流单元/元件性能检测/晶闸管正向耐压测试. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11正向耐压测试(MΩ). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.75 Electricity3>>达扎木>>135126367 整流单元/元件性能检测/晶闸管触发阻值. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11触发阻值(Ω). V12触发阻值(Ω). V13触发阻值(Ω). V14触发阻值(Ω). V15触发阻值(Ω). V16触发阻值(Ω). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.76 Electricity3>>达扎木>>135126367 整流单元/维护前主回路检查/主回路对地阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线对地阻值是否正常. 进线对地阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.77 Electricity3>>达扎木>>135126367 整流单元/维护前主回路检查/主回路相间阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线间阻值是否正常. 进线与直流母线间阻值是否正常. 进线相间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.78 Electricity3>>达扎木>>135126367 电机/电机检查/电机信息. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机功率因数. 电机额定功率(KW). 电机额定电压(V). 电机额定电流(A). 电机额定转速(r/min). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.79 Electricity3>>达扎木>>135126367 电机/电机检查/直阻. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机直阻(Ω). 直阻是否正常. 直阻类型. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.80 Electricity3>>达扎木>>135126367 电机/电机检查/绝缘. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机绝缘(MΩ). 绝缘是否符合要求. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.81 Electricity3>>达扎木>>135126367 电气室/EMC检查/信号线屏蔽. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 信号线屏蔽接地是否规范. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.82 Electricity3>>达扎木>>135126367 电气室/EMC检查/柜内接地铜排. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 接地线、各接地连接元件、铜排等是否锈蚀. 接地线是否紧固牢靠并大面积接触铜排. 接地铜排截面积是否够大. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.83 Electricity3>>达扎木>>135126367 电气室/EMC检查/装置接地. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 变频器及其出线是否与其他电缆或设备有足够的距离. 设备是否有可靠接地. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.84 Electricity3>>达扎木>>135126367 电气室/柜体检查/其他. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.85 Electricity3>>达扎木>>135126367 电气室/柜体检查/柜体. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜体安装是否平稳. 柜体是否正常无变形. 柜门锁是否能正常使用. 柜顶是否有防异物坠落措施. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.86 Electricity3>>达扎木>>135126367 电气室/柜体检查/柜底. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜底是否封堵. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.87 Electricity3>>达扎木>>135126367 电气室/柜体检查/通风孔. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 通风孔是否有滤棉. 通风孔滤棉是否洁净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.88 Electricity3>>达扎木>>135126367 电气室/环境检查/其他. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.89 Electricity3>>达扎木>>135126367 电气室/环境检查/是否封闭. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电气室是否封闭. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.90 Electricity3>>达扎木>>135126367 电气室/环境检查/温度. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电气室内温度(℃). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.91 Electricity3>>达扎木>>135126367 电气室/环境检查/湿度. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜内是否有凝露. 电气室内湿度(%). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.92 Electricity3>>达扎木>>135126367 电气室/环境检查/粉尘. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 是否有对粉尘的有效防护. 柜内是否有大量粉尘. 粉尘是否导电. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.93 Electricity4>>123>>124215 供电系统/电网检查/变压器信息. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 变压器一次电压(V). 变压器二次电压(V). 变压器型号. 变压器容量(KVA). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.94 Electricity4>>123>>124215 供电系统/电网检查/电网类型. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 现场电网类型. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.95 Electricity4>>123>>124215 供电系统/电网检查/电网质量分析. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电网检测是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.96 Electricity4>>123>>124215 整流单元/元件性能检测/CUR、PER检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. CUR是否正常，无腐蚀; abnormal; 否. PER板是否正常，无腐蚀; abnormal; 否. PER板熔断器是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.97 Electricity4>>123>>124215 整流单元/元件性能检测/晶闸管正向耐压测试. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11正向耐压测试(MΩ). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.98 Electricity4>>123>>124215 整流单元/元件性能检测/晶闸管触发阻值. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11触发阻值(Ω). V12触发阻值(Ω). V13触发阻值(Ω). V14触发阻值(Ω). V15触发阻值(Ω). V16触发阻值(Ω). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.99 Electricity4>>123>>124215 整流单元/维护前主回路检查/主回路对地阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线对地阻值是否正常. 进线对地阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.100 Electricity4>>123>>124215 整流单元/维护前主回路检查/主回路相间阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线间阻值是否正常. 进线与直流母线间阻值是否正常. 进线相间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.101 Electricity4>>123>>124215 电机/电机检查/电机信息. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机功率因数. 电机额定功率(KW). 电机额定电压(V). 电机额定电流(A). 电机额定转速(r/min). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.102 Electricity4>>123>>124215 电机/电机检查/直阻. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机直阻(Ω). 直阻是否正常. 直阻类型. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.103 Electricity4>>123>>124215 电机/电机检查/绝缘. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机绝缘(MΩ). 绝缘是否符合要求. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.104 Electricity4>>123>>124215 电气室/EMC检查/信号线屏蔽. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 信号线屏蔽接地是否规范. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.105 Electricity4>>123>>124215 电气室/EMC检查/柜内接地铜排. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 接地线、各接地连接元件、铜排等是否锈蚀. 接地线是否紧固牢靠并大面积接触铜排. 接地铜排截面积是否够大. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.106 Electricity4>>123>>124215 电气室/EMC检查/装置接地. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 变频器及其出线是否与其他电缆或设备有足够的距离. 设备是否有可靠接地. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.107 Electricity4>>123>>124215 电气室/柜体检查/其他. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.108 Electricity4>>123>>124215 电气室/柜体检查/柜体. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜体安装是否平稳. 柜体是否正常无变形. 柜门锁是否能正常使用. 柜顶是否有防异物坠落措施. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.109 Electricity4>>123>>124215 电气室/柜体检查/柜底. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜底是否封堵. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.110 Electricity4>>123>>124215 电气室/柜体检查/通风孔. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 通风孔是否有滤棉. 通风孔滤棉是否洁净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.111 Electricity4>>123>>124215 电气室/环境检查/其他. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.112 Electricity4>>123>>124215 电气室/环境检查/是否封闭. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电气室是否封闭. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.113 Electricity4>>123>>124215 电气室/环境检查/温度. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电气室内温度(℃). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.114 Electricity4>>123>>124215 电气室/环境检查/湿度. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜内是否有凝露. 电气室内湿度(%). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.115 Electricity4>>123>>124215 电气室/环境检查/粉尘. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 是否有对粉尘的有效防护. 柜内是否有大量粉尘. 粉尘是否导电. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.116 Electricity4>>445>> 供电系统/电网检查/变压器信息. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 变压器一次电压(V). 变压器二次电压(V). 变压器型号. 变压器容量(KVA). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.117 Electricity4>>445>> 供电系统/电网检查/电网类型. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 现场电网类型. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.118 Electricity4>>445>> 供电系统/电网检查/电网质量分析. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电网检测是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.119 Electricity4>>445>> 整流单元/元件性能检测/CUR、PER检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. CUR是否正常，无腐蚀. PER板是否正常，无腐蚀. PER板熔断器是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.120 Electricity4>>445>> 整流单元/元件性能检测/晶闸管正向耐压测试. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11正向耐压测试(MΩ). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.121 Electricity4>>445>> 整流单元/元件性能检测/晶闸管触发阻值. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11触发阻值(Ω). V12触发阻值(Ω). V13触发阻值(Ω). V14触发阻值(Ω). V15触发阻值(Ω). V16触发阻值(Ω). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.122 Electricity4>>445>> 整流单元/维护前主回路检查/主回路对地阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线对地阻值是否正常. 进线对地阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.123 Electricity4>>445>> 整流单元/维护前主回路检查/主回路相间阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线间阻值是否正常. 进线与直流母线间阻值是否正常. 进线相间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.124 Electricity4>>445>> 电机/电机检查/电机信息. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机功率因数. 电机额定功率(KW). 电机额定电压(V). 电机额定电流(A). 电机额定转速(r/min). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.125 Electricity4>>445>> 电机/电机检查/直阻. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机直阻(Ω). 直阻是否正常. 直阻类型. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.126 Electricity4>>445>> 电机/电机检查/绝缘. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机绝缘(MΩ). 绝缘是否符合要求. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.127 Electricity4>>445>> 电气室/EMC检查/信号线屏蔽. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 信号线屏蔽接地是否规范. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.128 Electricity4>>445>> 电气室/EMC检查/柜内接地铜排. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 接地线、各接地连接元件、铜排等是否锈蚀. 接地线是否紧固牢靠并大面积接触铜排. 接地铜排截面积是否够大. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.129 Electricity4>>445>> 电气室/EMC检查/装置接地. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 变频器及其出线是否与其他电缆或设备有足够的距离. 设备是否有可靠接地. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.130 Electricity4>>445>> 电气室/柜体检查/其他. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.131 Electricity4>>445>> 电气室/柜体检查/柜体. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜体安装是否平稳. 柜体是否正常无变形. 柜门锁是否能正常使用. 柜顶是否有防异物坠落措施. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.132 Electricity4>>445>> 电气室/柜体检查/柜底. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜底是否封堵. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.133 Electricity4>>445>> 电气室/柜体检查/通风孔. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 通风孔是否有滤棉. 通风孔滤棉是否洁净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.134 Electricity4>>445>> 电气室/环境检查/其他. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.135 Electricity4>>445>> 电气室/环境检查/是否封闭. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电气室是否封闭. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.136 Electricity4>>445>> 电气室/环境检查/温度. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电气室内温度(℃). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.137 Electricity4>>445>> 电气室/环境检查/湿度. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜内是否有凝露. 电气室内湿度(%). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.138 Electricity4>>445>> 电气室/环境检查/粉尘. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 是否有对粉尘的有效防护. 柜内是否有大量粉尘. 粉尘是否导电. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. |  |
| --- | --- |